Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения Черновка

муниципального района

Сергиевский

Самарской области

от  « 16»  12.  2021 г.  № 59

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРНОВКА

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СЕРГИЕВСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА

(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2021 ГОД)

2022 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Оглавление………………...………………………………………………............2

Термины и определения, принятые в работе…………………………………………...3

Глава 1. Цели проведения актуализации………….………….……..……………….....6

Глава 2. Схема водоснабжения ……………......………..….…………….......................8

Раздел 2.1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения сельского поселения…………………………..…………………...............8

Раздел 2.2. Направления развития централизованных систем водоснабжения ......22

Раздел 2.3. Баланс водоснабжения и потребления, горячей, питьевой,

технической воды…………..…………...………..……………………...…....….........31

Раздел 2.4.  Предложения по строительству, реконструкции и модернизации

объектов централизованных систем водоснабжения …………………………..…..64

Раздел 2.5.  Экологические аспекты мероприятий по строительству объектов централизованных систем водоснабжения ………………………………….....……......81

Раздел 2.6. Оценка объёмов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения............83

Раздел 2.7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения……………………………………………...……………………….....91

Раздел 2.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию……..……………………...……………………….........93

Приложения…………………………………………………………………………....94

Приложение №1 – Протоколы лабораторных испытаний качества воды

Термины и определения принятые в работе

1) абонент - физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное заключить договор горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения;

2) водоподготовка - обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды;

3) водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение);

4) водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения;

5) гарантирующая организация - организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

6) горячая вода - вода, приготовленная путем нагрева питьевой или технической воды с использованием тепловой энергии, а при необходимости также путем очистки, химической подготовки и других технологических операций, осуществляемых с водой;

7) инвестиционная программа организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение (далее также - инвестиционная программа), - программа мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

8) качество и безопасность воды (далее - качество воды) - совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические, органолептические и другие свойства воды, в том числе ее температуру;

9) коммерческий учет воды и сточных вод (далее также - коммерческий учет) - определение количества поданной (полученной) за определенный период воды, принятых (отведенных) сточных вод с помощью средств измерений (далее - приборы учета) или расчетным способом;

10) нецентрализованная система горячего водоснабжения - сооружения и устройства, в том числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно;

11) нецентрализованная система холодного водоснабжения - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц;

12) объект централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения - инженерное сооружение, входящее в состав централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, непосредственно используемое для холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

13) организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение (организация водопроводно-канализационного хозяйства), - юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем;

14) орган регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения (далее - орган регулирования тарифов) - уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов либо в случае передачи соответствующих полномочий законом субъекта Российской Федерации орган местного самоуправления поселения или городского округа, осуществляющий регулирование тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения;

15) питьевая вода - вода, за исключением бутилированной питьевой воды, предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции;

16) приготовление горячей воды - нагрев воды, а также при необходимости очистка, химическая подготовка и другие технологические процессы, осуществляемые с водой;

17) производственная программа организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение (далее - производственная программа), - программа текущей (операционной) деятельности такой организации по осуществлению горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения;

18) техническая вода - вода, подаваемая с использованием централизованной или нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для производства пищевой продукции;

19) техническое обследование централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения - оценка технических характеристик объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

20) транспортировка воды (сточных вод) - перемещение воды (сточных вод), осуществляемое с использованием водопроводных (канализационных) сетей;

21) централизованная система горячего водоснабжения – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети (далее - открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта (далее - закрытая система горячего водоснабжения);

22) централизованная система холодного водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.

ГЛАВА 1. ЦЕЛИ ПРОВЕДЕНИЯ АКТУАЛИЗАЦИИ

Актуализация (корректировка) схемы водоснабжения необходима для устранения многообразия методов и подходов, применяемых при их разработке, а также приведения их структуры к возможному единообразию в соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

Актуализация схемы водоснабжения осуществляется при наличии одного из следующих условий;

а) ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных и модернизированных объектов централизованных систем водоснабжения;

б) изменение условий водоснабжения (гидрогеологических характеристик потенциальных источников водоснабжения), связанных с изменением природных условий и климата;

в) проведение технического обследования централизованных систем водоснабжения в период действия схемы водоснабжения;

г) реализация мероприятий, предусмотренных планами снижения сбросов загрязняющих веществ, программами повышения экологической эффективности, планами мероприятий по охране окружающей среды, утвержденными в установленном порядке (в случае наличия таких инвестиционных программ и планов, действующих на момент актуализации схем водоснабжения и водоотведения);

д) реализация мероприятий, предусмотренных планами по приведению качества питьевой воды и горячей воды в соответствие с установленными требованиями;

е) изменение объема поставки горячей воды, холодной воды, водоотведения по централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения в связи с реализацией мероприятий по прекращению функционирования открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) (прекращение горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и перевод абонентов, подключенных (технологически присоединенных) к таким системам, на закрытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения);

е) изменение объема поставки горячей воды, холодной воды, водоотведения по централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения в связи с реализацией мероприятий по прекращению функционирования открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) (прекращение горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и перевод абонентов, подключенных (технологически присоединенных) к таким системам, на закрытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения);

Актуализация (корректировка) схемы водоснабжения проводится в целях предотвращения строительства объектов водоснабжения, создание и использование которых не отвечает требованиям Федерального закона №416 ФЗ от 07 декабря 2011 года (ред. от 01.07.2021) «О водоснабжении и водоотведении» или наносит ущерб охраняемым законом правам и интересам граждан, юридических лиц и государства, а также внесения рекомендаций по их доработке в целях унификации и (или) внесения изменений в ранее утвержденные схемы водоснабжения и водоотведения.

Основанием для проведения актуализации схемы водоснабжения сельского поселения Черновка является договор №293/21 от 09.08.2021 г., заключенный между ООО «СамараЭСКО» и Администрацией сельского поселения Черновка муниципального района Сергиевский Самарской области.

Согласно Градостроительному кодексу, основным документом, определяющим территориальное развитие сельского поселения и развитие системы водоснабжения, является его Генеральный план, в котором проектные решения разработаны с учётом перспективы развития поселения на расчётный срок до 2033 года включительно.

# Документы, представленные на актуализацию

На актуализацию представлены:

- Схема водоснабжения сельского поселения Черновка муниципального района Сергиевский Самарской области. 2013 год;

Решение Собрания представителей сельского поселения Черновка муниципального района Сергиевский Самарской области № 38 от 20.02.2019 г. «О внесении изменений в Генеральный план сельского поселения Черновка муниципального района Сергиевский Самарской области».

- ГЛАВА 2.  СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

  - ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

    - Описание системы и структуры водоснабжения сельского поселения и деление территории на эксплуатационные зоны

Сельское поселение Черновка (далее по тексту с.п. Черновка) расположено на юго-западе муниципального района Сергиевский Самарской области.

В состав сельского поселения Черновка входят 5 населённых пункта: село Черновка, поселок Нива, поселок Запрудный, село Орловка, поселок Новая Орловка и поселок Нива. Административным центром является с. Черновка.

Централизованная система водоснабжения организована в одном населенном пункте: село Черновка.

В качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения приняты подземные воды. Отбор воды осуществляется из артезианских скважин, на которых установлены погружные насосы;

В системе централизованного водоснабжения можно выделить одну условную зону:

- зона водоснабжения с. Черновка от артезианских скважин, расположенных в 5 км от села в сторону с. Орловки, обслуживаемых ООО «СКК»;

В с. Черновка вода из скважин, подается в водопроводные сети села потребителям, а также в водонапорную башню и в накопительный резервуар, расположенные на территории села.

Пожаротушение осуществляется из поверхностных водных источников и из пожарных гидрантов, установленных на водопроводных сетях. Существующие сети проложены в разное время из разных материалов, тупиковые, физически изношены и не способны обеспечить потребность в питьевой воде жителей населенного пункта.

Структура водоснабжения сельского поселения состоит из следующих основных элементов:

-	водозаборных сооружений, насосов, подающих воду в сеть;

- 	водоводов и сетей трубопроводов, предназначенных для транспортирования воды к потребителям;

-   накопительных емкостей (резервуаров) и водонапорной башни.

Территориальное деление сельского поселения на зоны действия предприятий, осуществляющих водоснабжение, представляет собой деление на эксплуатационные зоны. Согласно Постановлению Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»: "эксплуатационная зона" - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Водоснабжение потребителей села Черновка осуществляется предприятием - ООО «СКК».

Таким образом, на территории сельского поселения расположена одна эксплуатационная зона:

- ООО «Сервисная коммунальная компания» (ООО «СКК») - эксплуатация централизованной системы водоснабжения на территории одного населенного пункта: с. Черновка.

2.1.2 Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения

В настоящее время населенные пункты: посёлок Нива, посёлок Запрудный, посёлок Новая Орловка, село Орловка, входящие в состав сельского поселения не охвачены централизованными системами водоснабжения.

Централизованная система горячего водоснабжения на территории сельского поселения - отсутствует.

## 2.1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения

Федеральный закон № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановление Правительства Российской Федерации № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») вводят новое понятие в сфере водоснабжения и водоотведения:

- «технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды.

Описание технологических зон водоснабжения сельского поселения представлено в таблице 2.1.3.1.

Таблица 2.1.3.1 – Технологические зоны холодного водоснабжения

| № п/п | Наименование технологической зоны | Зона водоснабжения |
| --- | --- | --- |
| 1 | подземные водоисточники, расположенные в 5 км от села в сторону Орловки, обслуживаемые ООО «СКК» | село Черновка |

Технологических зон горячего водоснабжения на территории сельского поселения – нет.

Системы холодного водоснабжения

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 416-ФЗ от 07.12.2011 г. «О водоснабжении и водоотведении»:

- централизованная система холодного водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.

- нецентрализованная система холодного водоснабжения - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц.

В сельском поселении существует одна централизованная система холодного водоснабжения для нужд населения и организаций и одна нецентрализованная система холодного водоснабжения:

с. Черновка

Централизованным водоснабжением село обеспечивается из подземного водозабора, состоящего из 2-х артезианских скважин, оборудованных погружными насосами.

В систему водоснабжения включены: водонапорная башня, емкостью 50 м3, накопительная емкость 100 м3 и тупиковые сети водопровода Ду32-280 мм, общей протяженностью 18,680 км. На сети установлены водоразборные колонки и пожарные гидранты.

п. Нива

Не централизованная система водоснабжения: населенный пункт обеспечивается водой из каптированного родника, расположенного на юго-востоке за границей поселка. Через накопительную ёмкость, вода по трубам самотёком поступает в водопроводные колодцы шахтного типа.

Системы горячего водоснабжения

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»:

- централизованная система горячего водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети (далее - открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта (далее - закрытая система горячего водоснабжения);

- нецентрализованная система горячего водоснабжения - сооружения и устройства, в том числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно..."

Централизованной системы горячего водоснабжения в населённых пунктах с.п. Черновка– нет.

Нецентрализованная система горячего водоснабжения присутствует на всей территории сельского поселения.

## 2.1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

2.1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Техническое обследование централизованных систем холодного водоснабжения населенных пунктов на территории сельского поселения не проводилось.

В гидрогеологическом отношении рассматриваемая территория относится к Волго-Камскому артезианскому бассейну, представляющим собой часть Волго-Русского артезианского бассейна. Основным объектом гидрографии являются река Сок.

Ресурсы пресных подземных вод, используемых целях хозяйственно- питьевого водоснабжения населения, включают:

- водоносный комплекс кутулукских отложений верхнетатарского подъяруса верхней перми. Широкое распространение вод кутулукской свиты, их неглубокое залегание и хорошее качество дает возможность использовать их для водоснабжения;

- водоносный комплекс малокинельских отложений верхнетатарского подъяруса верхней перми. Подземные воды свиты на площадях неглубокого залегания и широко используются для водоснабжения сельскохозяйственных объектов с помощью буровых скважин.

Лицензия на право пользования участками недр с целью добычи подземных вод для водоснабжения с. Черновка– не представлена.

Запасы подземных вод на участках недр не оценивались и не утверждались.

- Водоснабжение села Черновка осуществляется от артезианских скважин, расположенных в 5 км от села в сторону Орловки. Водозабор состоит из 2 водозаборных скважин.

Информация о состоянии территории вокруг водозаборных скважин, о наличии ограждений – не представлены.

Проект организации зон санитарной охраны (ЗСО) водозаборных сооружений в с. Черновка – не представлен.

- Водоснабжение села Нива обеспечивается из родника (на юго-востоке за границей посёлка). Через накопительную ёмкость вода самотёком поступает в сеть.

Информация о состоянии территории вокруг водозаборных скважин, о наличии ограждений – не представлены.

Проект организации зон санитарной охраны (ЗСО) водозаборных сооружений в с. Черновка – не представлен.

Данные о состоянии существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружениях представлены в таблице 2.1.4.1.1.

Таблица 2.1.4.1.1 - Краткая характеристика артезианских скважин

| № п/п | № скважины по паспорту, местонахождение | Год ввода в экспл. | Глубина скважин, м | Дебет скважин, м3/час | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| водозабор с. Черновка, в 5 км от села в сторону Орловки |  |
| 1 | скважина №1 | 1972 | 60.0 | 3.6 | удов., рабочее |
| 2 | скважина №2 | 1973 | 60.0 | 7.2 | удов., рабочее |
| 3 | скважина №3 | 2010 | 61,2 | 18,0 | не рабочее |
| водозабор п. Нива |  |  |  |
| 1 | Родник (на юго-востоке за границей посёлка) | 1967 | - | - | уд. |

Проектная мощность водозабора в с. Черновка (согласно паспортам на скважины) - 259.2 м3/сут, фактическая производительность за 2020 год – 221.0 м3/сут.

Скважина №3, пробуренная в 2010 году, не действует, показатели качества воды не соответствуют СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

2.1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

Сооружения очистки и подготовки воды на территории сельского поселения Черновка отсутствуют.

Данные протоколов результатов анализа проб воды из водопроводных сетей и скважин населенных пунктов сведены в таблицы и приведены в Приложении №1.

Проанализировав результаты, представленные в протоколах лабораторных испытаний, делаем вывод, что вода в населенных пунктах сельского поселения соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности горячего водоснабжения» и СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания (взамен СанПиН 2.1.4.1074-01 с 1 марта 2021 г.).

Все анализы проб воды (химические, микробиологические) выполнены «Центром гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения (Филиал ФБУЗ).

2.1.4.3. Описание состояния существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

Краткая характеристика насосного оборудования, установленного на объектах систем водоснабжения населенных пунктов, представлена в таблице 2.1.4.3.1.

Таблица 2.1.4.3.1 - Краткая характеристика насосного оборудования

| Место размещения | Марка оборудования | Наличие автоматики регулирования, | Год ввода в эксплуатацию | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Черновка |
| Водозабор в 5 км от села в сторону Орловки |  |  |
| артскважина | Wilo TWI 06.18-17 -C DM | есть | 2017 | Рабочий |
| артскважина | ЭЦВ-6х6.5х110 | есть | 2016 | Рабочий |

Давление в сети - от 1-2 кг/см2.

Благодаря своевременному обслуживанию насосное оборудование поддерживается в работоспособном состоянии. Работа насосов регулируется системой автоматики от уровня воды в емкостях. По отчётным данным за 2020 год, удельный расход электрической энергии, потребляемой в процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объёма воды, отпускаемой в сеть, составил – 0,711 кВт*ч/ м³.

Поднимаемая из артезианских скважин вода, подается в водонапорную башню и в накопительный резервуар.

Фактические данные о состоянии емкостей приведены в таблице 2.1.4.3.2.

Таблица 2.1.4.3.2 - Краткая характеристика сооружений

| Наименование. Место установки | Год ввода в эксплуатацию | Емкость, м3 | Износ. % | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водонапорная башня юго-востоке с. Черновка | 2017 | 50 | 95 | Материал - сталь |
| Резервуар чистой воды (накопительная емкость) с. Черновка | н/д | 100 | - | Материал - сталь |
| накопительная емкость, на северо-востоке за границей п. Нива | 1967 | н/д | - | н/д |

2.1.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Водопроводные сети на территории с.п. Черновка относится к III категории (до 5 тыс. человек жителей), перерыв в водоснабжении допустим не более 24 час.

Существующие водопроводные сети проложены подземным способом на глубину 1,5-3,5 метра. Характеристика водопроводных сетей систем водоснабжения представлена в таблице 2.1.4.4.1.

Таблица 2.1.4.4.1 - Характеристика системы водоснабжения

| № п/п | Наименование параметра | с. Черновка | п. Нива |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство водопровода (закольцован, тупиковый, смешанный) | смешанный | тупиковый |
| 2 | Протяженность водопроводных сетей (км) | 18,680 | 3,5 |
| 3 | Год ввода в эксплуатацию | 1972,1973,2010 | 1967 |
| 4 | Материал | металл, чугун, полиэтилен | металл, полиэтилен |
| 5 | Диаметр трубопроводов, мм | 32-280 | 50, 100 |
| 6 | Пожарные гидранты, шт. | н/д | н/д |
| 7 | Износ, % | 84 | 99 |

Сведения о водопроводных сетях с. Черновка приведены в таблице 2.1.4.4.3. Основными анализируемыми параметрами приняты: протяженность сетей и материал трубопроводов.

Таблица 2.1.4.4.3 – Сведения о водопроводных сетях

| Наименование населенного пункта | Материал | Диаметр труб, мм | Доля, % | Длина, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Черновка | сталь | 32, 100, 125 | 46,57 | 8,700 |
|  | полиэтилен | 63, 100 | 12,74 | 2,380 |
|  | чугун | 100 | 10,17 | 1,900 |
|  | нкт | 76 | 2,68 | 0,500 |
|  | н/д | 280 | 27,84 | 5,200 |
| Итого по селу: |  | 18,680 |

По типу материала водопроводные сети в селе проложены из разного материала: нормативный срок службы стальных труб (46,57%) – 20 лет.

Показатели аварийности водопроводных сетей за 2018 - 2021 гг. не представлены.

В 2010 году были выполнены ремонтные работы по замене участка водопровода в районе водозабора и водонапорной башни, замена труб из металла на полиэтиленовые.

2.1.4.5. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

Водозаборные сооружения на территории эксплуатируются около 50 лет и их состояние близко к критическому.

Большое количество абонентов на территории с. Черновка не оснащены приборами учета воды, в частности, на поливных площадях в частном секторе. Это приводит к нерегистрируемому пользованию водой, особенно в летний период.

Дома жителей поселка Нива не подключены к местной системе водоснабжения.

Недостаточность финансовых средств для модернизации систем водоснабжения на территории сельского поселения.

Предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды за период 2018 - 2021 гг. в адрес эксплуатирующей организации не поступало.

## 2.1.4.6. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

На территории сельского поселения Черновка отсутствует система централизованного горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения.

2.1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды (применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов)

Сельское поселение Черновка не относится к территории вечномерзлых грунтов. В связи, с чем отсутствуют технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды. Существующие трубопроводы системы водоснабжения проложены ниже уровня промерзания грунта.

2.1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты

Собственником объектов и сооружений системы водоснабжения, расположенных в с. Черновка, является муниципальное образование сельское поселение Черновка Сергиевского района.

2.2 НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

## 2.2.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

Глава «Водоснабжение» схемы водоснабжения и водоотведения с.п. Черновка разработана в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на качества жизни населения путем обеспечения бесперебойной подачи гарантированно безопасной питьевой воды потребителям отвечающего требования СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» от 01.03.2021 г. с учетом развития и преобразования территорий сельского поселения.

Основные направления развития системы водоснабжения:

1. Реконструкция водозабора, расположенного в с. Черновка;

2. Проектирование и строительство новых линий водопроводных сетей по улицам с. Черновка и п. Нива без их демонтажа.

3. Обновление основного оборудования объектов централизованных систем водоснабжения;

4. Обеспечение централизованным водоснабжением населенные пункты сельского поселения (строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей);

5. Привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов системы водоснабжения.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов строительства;

- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основные задачи развития системы водоснабжения:

- реконструкция и расширение производительности существующих водозаборов до требуемых;

- планировка территории и обустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» от 01.03.2021 г.;

- проектирование и строительство централизованных систем водоснабжения на территории населенных пунктов;

- замена запорной арматуры на водопроводной сети с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения;

- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов;

- улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе здоровья человека;

- выполнение мероприятий по установке приборов учета.

Плановыми показателями развития централизованных систем водоснабжения являются

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к плановым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

- показатели качества питьевой воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды);

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Показатели качества воды

Для поддержания 100% соответствия качества питьевой воды по требованиям нормативных документов:

- постоянный контроль качества воды;

- своевременные мероприятия по санитарной обработке систем водоснабжения (резервуаров, водопроводных сетей);

- при проектировании, строительстве и реконструкции сетей использовать трубопроводы из современных материалов не склонных к коррозии.

Показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения

- замена и капитальный ремонт сетей водоснабжения;

- строительство водопроводных сетей централизованных систем водоснабжения;

- увеличение производственных мощностей по мере подключения новых абонентов;

- сокращение времени устранения аварий на водопроводных сетях.

- при проектировании и строительстве новых водопроводных сетей использовать принципы кольцевания водопровода.

Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке

- установка приборов учета воды у потребителей и общедомовых;

- замена изношенных и аварийных участков водопровода;

- использование современных систем трубопроводов и арматуры;

- обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства.

Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере ЖКХ

- прокладка сетей водопровода для водоснабжения территорий, предназначенных для объектов капитального строительства.

Реализация мероприятий, предлагаемых в данной схеме водоснабжения, позволит обеспечить:

- бесперебойное снабжение жителей сельского поселения питьевой водой, отвечающей требованиям нормативов качества;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и удовлетворение потребностей потребителей (по объему и качеству услуг);

- модернизацию и инженерно-техническую оптимизацию систем водоснабжения с учетом современных требований;

- обеспечение экологической безопасности и уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду;

- подключение новых абонентов на территориях перспективной застройки.

2.2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения

Сценарии развития централизованных систем водоснабжения на период до 2033 года напрямую связаны с планами развития сельского поселения Черновка.

Документом территориального планирования с.п. Черновка является «Генеральный план сельского поселения Черновка муниципального района Сергиевский Самарской области», который, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, комплексно решает задачи обеспечения устойчивого развития сельского поселения, развития его инженерной, транспортной и социальной инфраструктур.

В прогнозе численности населения сельского поселения предусмотрено два возможных варианта сценария демографического развития.

Первый вариант – отражает демографическое развитие в поселении в соответствии с принятым сценарием демографического развития муниципального района Сергиевский. Прогноз среднего спроса на услуги водоснабжения, будет рассчитываться на основе численности населения, принимаемой по расчету с использованием метода погодового баланса с учетом тенденций 2002-2012 гг. Согласно этому варианту, в с.п. Черновка на прогнозный период ожидается сокращение численности населения.

Второй вариант – отражает демографическое развитие в поселении в соответствии с принятым сценарием муниципального района Сергиевский, а также с учетом осваиваемых территорий под жилищное строительство.

На резервных территориях можно разместить участки для индивидуального жилищного строительства. Средний размер домохозяйства в Самарской области составляет 2,7 человека, с учетом эффективности мероприятий по демографическому развитию Самарской области средний размер домохозяйства в перспективе может увеличиться до 3,5 человек.

# Численность населения с учетом различных сценариев развития населённых пунктов, согласно Генеральному плану, приведена в таблице 2.2.2.1.

Таблица 2.2.2.1 - Численность населения с учетом различных сценариев развития

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность населения, чел |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01.01.2021 г. | Прогноз до 2033 г. (вариант №1) | Прогноз до 2033 г. (вариант №2) |
| Сельское поселение Черновка: | 1333 | 1089 | 3634 |
| 1 | с. Черновка | 1018 | 855 | 1702 |
| 2 | п. Нива | 116 | 82 | 500 |
| 3 | п. Запрудный | 4 | 0 | 295 |
| 4 | п. Новая Орловка | 98 | 77 | 413 |
| 5 | с. Орловка | 97 | 75 | 724 |

Таким образом, развитие централизованной системы водоснабжения целесообразно рассматривать по одному сценарию – 2 вариант.

Сценарий развития схемы водоснабжения на территории сельского поселения Черновка разрабатывается, исходя из прироста численности населения и развития централизованного водоснабжения в проектируемых районах сельского поселения.

Согласно генеральному плану, все новое строительство обеспечивается централизованным водоснабжением с прокладкой новых водопроводных сетей, реконструкции и строительства водозаборных сооружений.

Развитие жилых зон на перспективу (до 2033 г.) планируется в существующей застройке и на свободных участках в существующих границах населённых пунктов сельского поселения Черновка.

село Черновка:

- за счет уплотнения существующей застройки размещение 50 усадебных участков, площадью – 8,92 га, расчетная численность населения – 150 человек;

- на площадке № 1, в северной части села Черновка размещение 10 индивидуальных жилых домов, расчетная численность населения – 30 человек;

- на площадке № 2, в западной части села Черновка общей площадью территории – 4,22 га, размещение 21 индивидуального жилого дома, расчетная численность населения – 63 человек;

- на площадке № 3, в юго-западной части села Черновка общей площадью территории – 5,61 га, размещение 26 индивидуальных жилых домов, расчетная численность населения – 78 человек;

- на площадке № 4, в юго-восточной части села Черновка общей площадью территории – 7,29 га, размещение 32 индивидуальных жилых домов, расчетная численность населения – 96 человек;

- на площадке № 5, в юго-восточной части села Черновка, по ул. Школьной общей площадью территории – 2,13 га, размещение 14 индивидуальных жилых домов, расчетная численность населения – 42 человека;

- на площадке № 6, в северной части села Черновка, по ул. Завальской, общей площадью территории – 9,38 га, размещение 47 индивидуальных жилых домов, расчетная численность населения – 141 человек;

поселок Нива

- за счет уплотнения существующей застройки в центральной части поселка по ул. Степная, размещение 15 усадебных участков, площадью – 2,32 га, расчетная численность населения – 45 человек;

на площадке № 7, в юго-западной части поселка, общей площадью территории – 3,21 га, размещение 16 индивидуальных жилых домов, расчетная численность населения – 48 человек;

- на площадке № 8, в северо-восточной части поселка, общей площадью территории – 11,55 га, размещение 56 индивидуальных жилых домов, расчетная численность населения – 168 человек;

- на площадке № 9, в западной части поселка, общей площадью территории – 1,45 га, размещение 8 индивидуальных жилых домов, расчетная численность населения – 24 человека;

- на площадке № 10, южной части поселка, общей площадью территории – 6,95 га, размещение 33 индивидуальных жилых домов, расчетная численность населения – 99 человек;

поселок Новая Орловка:

- за счет уплотнения существующей застройки в западной части поселка по ул. Школьной, размещение 6 усадебных участков, площадью – 0,92 га, расчетная численность населения – 18 человек;

- за счет уплотнения существующей застройки в центральной части поселка по ул. Степная, размещение 3 усадебных участков, площадью – 0,59 га, расчетная численность населения – 9 человек;

- на площадке № 11, в северо-западной части поселка, общей площадью территории – 3,11 га, размещение 17 индивидуальных жилых домов, расчетная численность населения – 51 человек;

- на площадке № 12, в южной части поселка, общей площадью территории – 15 га, размещение 54 индивидуальных жилых домов, расчетная численность населения – 162 человека;

- на площадке № 13, к северу от поселка, общей площадью территории – 4,16 га, размещение 25 индивидуальных жилых домов, расчетная численность населения – 75 человек;

село Орловка:

- за счет уплотнения существующей застройки в северной части села по ул. Заречной, размещение 20 усадебных участков, площадью – 3,57 га, расчетная численность населения – 60 человек;

за счет уплотнения существующей застройки в западной части села по ул. Школьной, размещение 11 усадебных участков, площадью – 1,87 га, расчетная численность населения – 33 человека;

- за счет уплотнения существующей застройки в центральной части села по ул. Школьной, размещение 34 усадебных участков, площадью – 5,55 га, расчетная численность населения – 102 человека;

на площадке № 14, в восточной части села по ул. Школьная, общей площадью территории – 7,58 га, размещение 41 индивидуального жилого дома, расчетная численность населения – 123 человека;

- на площадке № 15, в северо-западной части села по ул. Заречная, общей площадью территории – 4,1 га, размещение 22 индивидуальных жилых домов, расчетная численность населения – 66 человек;

- на площадке № 16, в южной части села, общей площадью территории – 16,51 га, размещение 81 индивидуального жилого дома расчетная численность населения – 243 человека.

поселок Запрудный:

- на площадке № 17, в западной части поселка по ул. №1, общей площадью территории – 7,47 га, размещение 35 индивидуальных жилых домов, расчетная численность населения – 105 человек;

- на площадке № 18, в восточной части поселка по ул. №2-4, общей площадью территории – 10,82 га, размещение 62 индивидуальных жилых домов, расчетная численность населения – 186 человек.

Вновь проектируемые здания или сооружения, располагаемые на территории или вблизи действующих систем водоснабжения, подключаются к существующим системам по техническим условиям владельцев водопроводных сооружений с учётом проведения реконструкции объектов и сооружений централизованных систем водоснабжения.

Для удовлетворения потребностей жителей сельского поселения в воде питьевого качества на перспективу необходимо:

село Черновка, село Орловка, посёлок Нива

- ввиду увеличения численности населения необходимо реконструкция и расширение существующих водозаборных сооружений и строительство новых;

- реконструкция существующих и строительство новых водопроводных сетей с сооружениями на них, установка пожарных гидрантов;

- строительство водоводов и уличных сетей для площадок нового строительства;

- установка для всех потребителей приборов учёта расхода воды.

посёлок Запрудный, посёлок Новая Орловка

- ввиду увеличения численности населения необходимо проектирование и строительство водозаборов: производительностью 155 м3/сут. в п. Запрудный и 165 м3/сут. в п. Новая Орловка.

Качество воды должно отвечать требованиям СанПиН.

- местоположение водозаборов будет уточняться на стадии рабочего проектирования после проведения гидрогеологических изысканий. Ориентировочно на юго-востоке села;

- проектирование и строительство водопроводных сетей с сооружениями на них для площадок нового строительства и ВБ емкостью 50 м3;

- установка приборов учета расхода воды.

  - БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ

ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

2.3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая оценку 
и анализ структурных составляющих неучтенных расходов и потерь воды при ее производстве и транспортировке

Общий баланс подачи и реализации воды за 2020 г. по с. Черновка по данным ООО «СКК», представлен в таблице 2.3.1.1.

Таблица 2.3.1.1 – Общий баланс подачи и реализации воды

| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Водопотребление за 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поднято воды | тыс. м3/год | 32,24 |
| 2 | Отдано сторонним потребителям | тыс. м3/год | - |
| 3 | Объем воды, поданной в сеть всего |  | 32,24 |
| 4 | Потери и неучтенные расходы воды | тыс. м3/год | 6,51 |
| 1.1 |  | % | 20 |
| 5 | Полезный отпуск холодной воды потребителям | тыс. м3/год | 25,73 |

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды необходимо ежемесячно производить анализ структуры, определять величину потерь воды в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения, оценивать объемы полезного водопотребления, и устанавливать плановую величину объективно неустранимых потерь питьевой воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий.

Неучтенные и неустранимые расходы и потери из водопроводных сетей можно разделить:

- расходы на технологические нужды водопроводных сетей, в том числе:

- промывка тупиковых сетей;

- на дезинфекцию, промывку после устранения аварий, плановых замен;

- расходы на ежегодные профилактические ремонтные работы, промывки;

- тушение пожаров;

- испытание пожарных гидрантов.

- организационно-учетные расходы, в том числе:

- не зарегистрированные средствами измерения;

- не зарегистрированные средствами измерения квартирных водомеров;

- потери из водопроводных сетей:

- потери из водопроводных сетей в результате аварий;

- скрытые утечки из водопроводных сетей;

- утечки через водопроводные колонки;

- расходы на естественную убыль при подаче воды по трубопроводам;

- утечки в результате аварий на водопроводных сетях, которые находятся на балансе абонентов до водомерных узлов.

При анализе структуры потерь системы водоснабжения в с. Черновка, следует, что наибольшие потери и неучтённые расходы воды возникают при её реализации.

Влияющими факторами являются:

1. Частные домовладения используют воду для полива приусадебных участков, клумб, огородов, мытьё автомобилей, содержания домашних животных, заполнения различных видов ёмкостей в бассейнах, банях и т.д.

2. Неконтролируемый и неучтённый водоразбор через уличные водоразборные колонки.

3. Аварии на водопроводных сетях.

## 2.3.2. Территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Территориальный водный баланс подачи воды по двум зонам действия водопроводных сооружений представлен в таблице 2.3.2.1.

Таблица 2.3.2.1 – Территориальный водный баланс

| № п/п | Наименование параметра | Наименование технологической зоны |
| --- | --- | --- |
|  |  | с. Черновка | п. Нива* |
| 1 | Подано воды в сеть, тыс. м3/год | 32,24 | нет данных |
| 2 | Потери в сетях при транспортировке и неучтённые расходы воды, тыс. м3/год | 6,51 | - |
| 3 | Полезный отпуск воды потребителям, тыс. м3/год | 25,73 | нет |

Примечание - * - Данные по п. Нива Заказчиком не представлены.

Сводные данные подачи воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления) представлены в таблице 2.3.2.2.

Таблица 2.3.2.1. – Сводные данные по технологическим зонам

| № п/п | Наименование технологической зоны | Подано воды в сети, тыс. м3/год | Максимальный суточный подъем (летний режим), м3/сут | Доля от общего подъема, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Черновка | 32,24 | 221,0 | 100 |
| 2 | п. Нива | н/д | - | - |
|  | Всего: | 32,24 | 221,0 | 100 |

## 2.3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды (пожаротушение, полив и др.)

## Структурный баланс реализации воды за 2020 г. по группам потребителей в с. Черновка приведен в таблице 2.3.3.1.

## Таблица 2.3.3.1 - Структурный баланс реализации питьевой воды

| № п/п | Наименование параметра | Водопотребление, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полезный отпуск холодной воды | 25,730 |
| 1.1 | население | 25,271 |
| 1.2 | бюджетные потребители | 0,459 |
| 1.3 | прочие потребители | 0 |

Представленный баланс реализации воды по группам потребителей свидетельствует, что основным потребителем воды в с. Черновка является население (98,2%). Доля организаций бюджетной сферы (финансируемых из бюджетов всех уровней) составляет 1,8%.

В п. Нива реализации воды по группам потребителей – нет. Обеспечение водой населения происходит из колодцев.

2.3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Сведения о фактическом потреблении холодной воды населением, исходя из статистических и расчетных данных, представлены в таблице 2.3.4.1.

Таблица 2.3.4.1 - Сведения о потреблении воды населением

| № п/п | Показатели | Ед. измерения | Фактический объём реализации воды |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с. Черновка | п. Нива |
| 1. | Реализовано холодной воды населению всего, в том числе: | тыс. м3/год | 25,27 | - |
| 1.1 | по нормативам | тыс. м3/год | 7,8 | - |
| 1.2 | по приборам учёта | тыс. м3/год | 17,47 | - |

Объемы потребления воды определяются как по приборам учета, установленным у потребителей, так и расчетным путем по нормативам потребления.

Действующие с 01.07.2019 г. нормативы потребления коммунальных слуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению, утвержденные Приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 26.11.2015 г. №447 (ред. от 16.05.2017 г) «Об утверждении нормативов потребления коммунальных слуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению», представлены в таблице 2.3.4.2÷2.3.4.3.

## Таблица 2.3.4.2 - Нормативы потребления коммунальных услуг в с. Черновка

| Степень благоустройства | Норма на 1чел., м3/мес |
| --- | --- |
| Многоквартирные и жилые дома с водоразборной колонкой | 1,01 |
| Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные раковинами, мойками, унитазами | 5,02 |
| Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без центрального водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками | 3,86 |
| Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | 7,46 |

Таблица 2.3.4.3 – Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек

| Направление использования коммунального ресурса | Единица измерения | Норматив потребления |
| --- | --- | --- |
| 1. | Полив земельного участка | из водоразборного крана | куб. метр в месяц на кв. метр | 0,09 |
|  |  | из водоразборных колонок (вручную) |  | 0,05 |
| 2. | Водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных: | куб. метр в месяц на голову животного |  |
|  | Коровы |  | 1,8 |
|  | Телята в возрасте до 6 месяцев |  | 0,55 |
|  | Молодняк в возрасте от 6 до 18 месяцев |  | 1,06 |
|  | Свиньи на откорме |  | 0,6 |
|  | Овцы |  | 0,24 |
|  | Лошади |  | 1,78 |
|  | Козы |  | 0,17 |
|  | Кролики |  | 0,048 |
|  | Норки |  | 0,036 |
|  | Куры (мясных и яичных пород) |  | 0,012 |
|  | Индейки |  | 0,015 |
|  | Утки |  | 0,024 |
|  | Гуси |  | 0,02 |
|  | Страусы |  | 0,24 |
| 3. | Водоснабжение открытых (крытых) летних бассейнов различных типов и конструкций, а также бань, саун, закрытых бассейнов, примыкающих к жилому дому и (или) отдельно стоящих на общем с жилым домом земельном участке | из водоразборного крана | куб. метр в месяц на человека | 1,6 |
|  |  | из водоразборных колонок (вручную) |  | 0,2 |
| 4. | Водоснабжение иных надворных построек, в том числе гаража, теплиц (зимних садов), других объектов, за исключением построек, указанных в п. 5 и п. 6 | куб. метр в месяц на человека | 0,34 |
| 5. | Полив теплиц, парников (зимних садов) круглогодичного использования суммарной площадью более 10 кв. метров | из водоразборного крана | куб. метр в месяц на кв. метр | 0,09 |
|  |  | из водоразборных колонок (вручную) |  | 0,05 |
| 6. | Полив теплиц, парников при использовании в теплый период года суммарной площадью более 10 кв. метров | из водоразборного крана | куб. метр в месяц на кв. метр | 0,27 |
|  |  | из водоразборных колонок (вручную) |  | 0,15 |

Учитывая, что в 2020 году общее количество потребителей воды в с. Черновка составило 708 человек, исходя из общего количества реализованной воды населению – 25,27 тыс. м3, удельное потребление холодной воды составило 99,14 л/сут. или 2,97 м3/мес. на одного человека.

Данные показатели не превышают показателей, согласно СП 31.13330.2016 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* и лежат в пределах, действующих с 01.07.2020 г. нормативов потребления коммунальных слуг по холодному водоснабжению по Самарской области.

Централизованная система горячего водоснабжения на территории с.п. Черновка- отсутствует. Горячее водоснабжение осуществляется за счет собственных источников тепловой энергии.

2.3.5. Описание существующей системы коммерческого учета воды и планов по установке приборов учета

Коммерческий учет воды - определение количества поданной (полученной) за определенный период воды с помощью средств измерений (далее - приборы учета) или расчетным способом.

Коммерческий учёт воды осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами:

1) Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ;

2) «Правила холодного водоснабжения и водоотведения», утверждённые Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 г. № 644 (с изменениями и дополнениями);

3) «Правила организации коммерческого учёта воды, сточных вод», утверждённые Постановлением Правительства РФ от 04.089.2013 г. № 776 (с изменениями и дополнениями).

Коммерческому учету подлежит количество:

1) воды, поданной (полученной) за определенный период абонентам по договорам водоснабжения;

2) воды, транспортируемой организацией, осуществляющей эксплуатацию водопроводных сетей, по договору по транспортировке воды;

3) воды, в отношении которой проведены мероприятия водоподготовки по договору по водоподготовке воды.

Коммерческий учет воды осуществляется:

а) абонентом, если иное не предусмотрено договорами водоснабжения и (или) единым договором холодного водоснабжения и водоотведения;

б) транзитной организацией, если иное не предусмотрено договором по транспортировке воды.

Установка, эксплуатация, поверка, ремонт и замена узлов учета осуществляются абонентом. Абонент может привлечь иную организацию для осуществления указанных действий.

Существующая система коммерческого учёта воды на территории сельского поселения включает в себя два способа определения количества поданной (полученной) воды за определённый период.

Первый способ — по показаниям приборов учёта воды, которые надлежащим образом установлены и приняты в эксплуатацию. Обязанность по установке приборов учёта воды возложена на абонента.

В отдельных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ, обязанность предпринять действия по оснащению объектов приборами учёта воды (в частности, многоквартирных домов) также возлагается на ресурсоснабжающие организации.

Абоненты в установленные договорами сроки снимают показания приборов учёта, определяют количество потреблённой воды за период и передают сведения в ресурсоснабжающие организации, где на основе данной информации формируют платёжные документы для оплаты полученной воды.

Абоненты осуществляют эксплуатацию приборов учета, их ремонт, замену и организуют производство периодической поверки.

Второй способ — расчётным методом при отсутствии приборов учёта воды, их неисправности или несвоевременной передаче показаний приборов учёта. Если абонент не исполнил свои обязанности по установке приборов учёта и их эксплуатации, а также несвоевременно предоставляет в ресурсоснабжающие организации сведения о показаниях приборов учёта и количестве потреблённой воды, то количество потреблённой абонентом воды определяется расчётным путём — в течение определённого периода — по среднемесячному потреблению воды или гарантированному объёму подачи воды, в дальнейшем— по пропускной способности устройств и сооружений, используемых для присоединения к централизованным системам водоснабжения.

Приборы учета также устанавливаются на водозаборном узле, у потребителей (общедомовые и индивидуальные), а также на границах раздела зон действия эксплуатирующих организаций.

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета, характеризуют сбалансированность систем.

Общедомовые и индивидуальные приборы учета водоснабжения находятся в ведении управляющих компаний ЖКХ.

Немаловажным направлением работы по установке коммерческих приборов учета является переход на установку приборов высокого класса точности (С вместо В), имеющих высокий порог чувствительности, а также использование приборов с импульсным выходом, и перспективным переходом на диспетчеризацию коммерческого учета.

На территории с.п. Черновка (по данным водоснабжающей организации), приборами учета холодной воды оборудованы:

- бюджетные организации –100%;

- прочие потребители – 100%;

- оснащенность приборами учета холодной воды жилых домов, имеющих техническую возможность установки индивидуальных приборов учета, составляет: в с. Черновка– 50% (населения 708 абонентов,358 из них с приборами учета воды).

Приоритетной группой потребителей, для которых требуется решение задачи по обеспечению коммерческого учета, является население. Утвержденные тарифы на воду для населения (с учётом НДС) по с.п. Черновка, приведены в таблице 2.3.5.2.

Таблица 2.3.5.2 - Сведения по тарифам на холодную воду

| Наименование населенного пункта | Стоимость 1 м³ холодной воды, руб./м3 |
| --- | --- |
|  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| с. Черновка | 53,05/55,72 | 55,72 / 57,54 | 57,54 / 59,24 | 59,24/61,27 |

## 2.3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения

Потребление холодной воды на территории населенных пунктов будет расти по мере присоединения к сетям водоснабжения новых жилых домов, планируемых к застройке в существующих или вновь образуемых районах сельского поселения.

В целях повышения эффективности водопотребления и экономного использования водных ресурсов необходимо произвести замену и реконструкцию изношенных водопроводных сетей, что позволит сократить потери до 3-5% и, тем самым, увеличить резервный запас воды питьевого качества.

Оснащение коммерческими приборами учёта жилищного фонда также позволит снизить неучтенные расходы на 2-3%.

Лицензия на недра для добычи подземных вод в с. Черновка– не оформлена. Сравнительный анализ резерва и дефицита производственных мощностей системы водоснабжения в селе проведен по фактическому дебиту артезианских скважин. Результаты сравнения производственных мощностей систем водоснабжения приведены в таблице 2.3.6.1.

Таблица 2.3.6.1 - Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей систем водоснабжения

| Наименование источника | Производительность, м3/сут | Максимально-суточное водопотребление в 2020 г., |
| --- | --- | --- |
|  | по дебиту скважины | утверждённый запас подземных вод, согласно Лицензии | м3/сут летний режим | дефицит (-) / резерв (+) производительности ВЗС, % |
| с. Черновка | 259,2 | - | 221,0 | +15% |
| п. Нива | - | - | н/д | - |

Дефицит производственных мощностей системы водоснабжения наблюдается не наблюдается. Однако, подземные водоисточники эксплуатируются с 1971-1973 гг., запасы подземных вод на участке недр не оценивались. Отсутствие приборов учета, износ оборудования не гарантирует верность данных, полученных расчетным способом.

2.3.7. Прогнозный баланс потребления воды на срок не менее 10 лет с учетом сценария развития поселения на основании расхода воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

При планировании потребления воды населением на перспективу до 2033 года, принимаем во внимание Генеральный план развития с.п. Черновка муниципального района Сергиевский Самарской области.

На расчётный срок (до 2033 г.) в населенных пунктах с.п. Черновка Генеральным планом предусматривается развитие жилых зон на свободных участках в существующих границах населённых пунктов сельского поселения. Благоустройство жилой застройки принято следующим:

- планируемая жилая застройка оборудуется внутренними системами водоснабжения;

- существующий индивидуальный жилой фонд не менее чем на 85% оборудуется внутренними системами водоснабжения, и не менее чем на 75% выгребными ямами и местными водонагревателями.

В перспективе исполнения настоящей Схемы водоснабжения (до 2033 года) при увеличении численности жителей, объем водопотребления в сельском поселении увеличится. Прогнозные балансы потребления воды рассчитаны в соответствии с СП 31.13330.2016 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (Актуализация СНиП 2.04.02-84) и СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Актуализация СНиП 2.04.01-85*), а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки сельского поселения и с учетом различных сценариев развития систем водоснабжения.

Количество расчётных дней в году: 365 – для населения; 150 – для полива (частота полива 1 раз в 2 дня).

Коэффициент суточной неравномерности водопотребления, учитывающий уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зданий, изменение водопотребления по сезонам года и дням недели, принимаем равным 1,3.

Неучтённые расходы, включающие в себя расходы воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, принимаем дополнительно в размере 10% суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

Рассмотрим два прогноза подключения жителей сельского поселения к существующим централизованным системам водоснабжения.

# Вариант №1 - Прогноз низкого спроса на услуги водоснабжения, рассчитывается на основе численности населения, принимаемой по годовому балансу при нулевой миграции. Строительство новых уличных водопроводных сетей, а также замена или реконструкция существующих водопроводных сетей и сооружений на них, не планируется.

Вариант №2 - Прогноз высокого спроса на услуги водоснабжения, рассчитывается на основе численности населения, принимаемой по расчету с учетом освоения площадок нового строительства на территории сел Черновка и Орловка. Развитие системы водоснабжения на существующих и проектируемых площадках строительства предусматривает:

- реконструкцию существующих и строительство новых водозаборных сооружений;

- прокладку новых уличных водопроводных сетей из полиэтиленовых труб для обеспечения питьевой водой вновь строящихся объектов;

- перекладку изношенных водопроводных сетей и сетей недостаточного диаметра на новые, обеспечив подключение всей жилой застройки сел Черновка и Орловка к централизованным системам холодного водоснабжения с установкой индивидуальных узлов учета холодной воды.

# Прогнозный баланс потребления холодной воды при рассмотрении первого варианта развития существующих систем водоснабжения на территории с.п. Черновка на период 2020÷2033 гг. представлен в таблице 2.3.7.1.

Таблица 2.3.7.1 - Прогнозный баланс потребления холодной воды при рассмотрении первого варианта развития систем водоснабжения на период 2020÷2033 гг., тыс. м3/год

| Наименование показателя | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Черновка |
| Полезный отпуск холодной воды всего, в том числе: | 25,73 | 25,64 | 25,54 | 25,45 | 25,35 | 25,26 | 25,64 | 26,01 | 26,39 | 26,76 | 27,14 | 27,51 | 27,89 | 28,26 |
| население | 25,27 | 25,18 | 25,08 | 24,99 | 24,89 | 24,8 | 25,18 | 25,55 | 25,93 | 26,30 | 26,68 | 27,05 | 27,43 | 27,80 |
| бюджетные потребители | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| прочие потребители | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Прогнозные балансы потребления холодной воды при рассмотрении второго варианта развития существующих систем водоснабжения в населенных пунктах сельского поселения на период 2020÷2033 гг. представлены в таблице 2.3.7.2.

Таблица 2.3.7.2 - Прогнозные балансы потребления холодной воды в населенных пунктах при втором варианте развития систем водоснабжения на период 2020÷2033 гг., тыс. м3/год

| Наименование показателя | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Черновка + с. Орловка |
| Полезный отпуск холодной воды всего, в том числе: | 25,73 | 25,64 | 25,54 | 25,45 | 25,35 | 25,50 | 39,91 | 54,32 | 68,73 | 83,15 | 97,56 | 111,97 | 126,38 | 140,79 |
| население | 25,27 | 25,18 | 25,08 | 24,99 | 24,89 | 24,8 | 36,07 | 47,35 | 58,62 | 69,89 | 81,17 | 92,44 | 103,71 | 114,99 |
| бюджетные потребители | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,6 | 2,81 | 5,01 | 7,22 | 9,42 | 11,63 | 13,83 | 16,04 | 18,24 |
| прочие потребители | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1 | 1,03 | 1,97 | 2,90 | 3,83 | 4,76 | 5,70 | 6,63 | 7,56 |

Ввиду увеличения численности населения, согласно Генерального плана, на территориях посёлков Запрудный, Новая Орловка, Нива необходимо проектирование и строительство новых водозаборов. Качество воды должно отвечать требованиям СанПиН «Питьевая вода».

Таблица 2.3.7.3 - Прогнозные балансы потребления холодной воды в населенных пунктах на период развития до 2033 г.

| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | п. Новая Орловка | п. Нива | п. Запрудный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полезный отпуск холодной воды: | тыс. м3/год | 22,34 | 35,8 | 20,92 |
| 1.1 | на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. м3/год | 18,40 | 29,08 | 16,99 |
| 1.2 | полив | тыс. м3/год | 3,95 | 6,72 | 3,93 |
| 2 | Неучтенные расходы | % | 1,84 | 2,91 | 1,7 |
| Итого: |  | 24,18 | 38,71 | 22,62 |

## 2.3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Централизованная система горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения в населённых пунктах с.п. Черновка– отсутствует.

## 2.3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Фактическое водопотребление в 2020 году составило:

- с. Черновка – 25,73 тыс. м3/год, среднесуточное водопотребление составило 107,467 м3, максимальное суточное водопотребление составило  221,0 м3.

Сведения об ожидаемом потреблении холодной воды были рассчитаны на основе:

- перечня объектов, планируемых к строительству и вводу в эксплуатацию, согласно «Генеральному плану сельского поселения Черновка на расчетный срок до 2033 года»;

- норм водоснабжения в соответствии с СП 31.13330.2016 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» с изм. (Актуализация СНиП 2.04.02-84) и СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Актуализация СНиП 2.04.01-85*).

Результаты расчёта фактического и ожидаемого потребления питьевой воды потребителями с учетом развития площадок под строительство в населённых пунктах с.п. Черновка позволили сделать следующие выводы, представленные в таблице 2.3.9.1.

Таблица 2.3.9.1 – Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды

| Наименование потребителя | Водопотребление |
| --- | --- |
|  | фактическое за 2020 г. тыс. м³/год | планируемый объём воды, тыс. м³/год | всего тыс. м³/год | ср. сут м³/сут | макс. сут. м³/сут |
| с. Черновка + с. Орловка | 25,73 | 115,06 | 140,79 | 385,731 | 501,45 |
| п. Нива | н/д | 38,71 | 38,71 | 106,07 | 137,89 |
| п. Новая Орловка | - | 24,18 | 24,18 | 66,259 | 86,136 |
| п. Запрудный | - | 22,62 | 22,62 | 61,98 | 80,573 |

Развитие горячего водоснабжения в с.п. Черновка не планируется. Весь жилой индивидуальный фонд будет обеспечиваться теплом от собственных теплоисточников (котлы различной модификации, для нужд отопления и горячего водоснабжения).

## 2.3.10. Описание территориальной структуры потребления воды, которую следует определять по отчётам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

К 2033 году технологическая зона с подземными источниками водоснабжения на территории с. Черновка и п. Нива останется прежней.

Сведения по территориальной структуре потребления холодной воды на территории с. Черновка по данным ООО «СКК» приведены в таблице 2.3.10.1.

Таблица 2.3.10.1 - Сведения по территориальной структуре потребления воды

| Технологическая зона водоснабжения | с. Черновка |
| --- | --- |
| Реализовано воды, тыс. м3/год: | 25,730 |
| население | 25,271 |
| бюджетные организации | 0,459 |
| прочие организации | 0 |

## 2.3.11 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

В соответствии с Постановление Правительства РФ от 05 сентября 2013 г. N 782 с изменениями и дополнениями "О схемах водоснабжения и водоотведения" (вместе с "Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения", "Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения") перспективное распределение воды на водоснабжение выполнено с разбивкой по следующим типам абонентов: население, предприятия и учреждения соцкультбыта, прочие потребители, расход воды на полив улиц и зеленых насаждений и на пожаротушение.

При прогнозировании расходов воды на водоснабжение учитывались сведения генерального плана о росте численности населения и величине застройки населенных пунктов с.п. Черновка.

Увеличение расходов воды будет происходить за счёт увеличения потребления населением, те на водоснабжение жилых зданий.

Развитие общественно-деловой зоны возможно за счет реконструкции существующих объектов, а также за счет строительства новых объектов, необходимых по расчету. Расходы воды на технологические и хозяйственно-питьевые цели этих объектов приняты ориентировочно и должны уточняться на последующих стадиях проектирования.

Инженерное обеспечение планируемых производственных площадок будет произведено собственниками предприятий (инвесторами) по согласованию с администрацией поселения.

Расходы воды на наружное пожаротушение в сельском поселении приняты на основании СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» от 30.09.2020 г., исходя из численности населения перспективных площадок. Осуществляется из существующих и проектируемых пожарных гидрантов, и поверхностных водоемов. На расчётный срок принят 1 одновременный пожар с расходом 5 л/с, продолжительность тушения – 3 часа.

Территории населенных пунктов с.п. Черновка с площадками под жилую зону и выделенными объектами перспективного строительства представлены на рисунках 2.3.11.1 – 2.3.11.5.

При выполнении проекта планировки необходимо уточнить местоположение и площадь территории объектов.

Результаты расчёта расходов воды на новое строительство приведены в таблицах 2.3.11.1 – 2.3.11.2.

Рисунок 2.3.11.1 – Территория с. Черновка с площадками под жилую зону и выделенными объектами перспективного строительства

Рисунок 2.3.11.2 – Территория с. Орловка с площадками под жилую зону и выделенными объектами перспективного строительства

Рисунок 2.3.11.3 – Территория п. Новая Орловка с площадками под жилую зону и выделенными объектами перспективного строительства

Рисунок 2.3.11.4 – Территория п. Нива с площадками под жилую зону и выделенными объектами перспективного строительства

Рисунок 2.3.11.5 – Территория п. Запрудный с площадками под жилую зону и выделенными объектами перспективного строительства

Таблица 2.3.11.1 - Расход воды на строительство жилых домов до 2033 г.

| № п./п | Площадки застройки | Кол-во людей чел. | Водопотребление |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | хоз. питьевое max | при пожаре, м3/сут | Полив м3/сут |
|  |  |  | м3/сут | м3/час (max) |  |  |
| с. Черновка |
| 1.1 | в существующей застройке за счёт уплотнения 50 усадебных участков | 150 | 24,0 | 4,00 | 54 | 13,5 |
| 1.2 | на площадке № 1, в северной части села 10 ИЖД | 30 | 4,8 | 0,80 | 54 | 2,7 |
| 1.3 | на площадке № 2, в западной части села 21 ИЖД | 63 | 10,08 | 1,68 | 54 | 5,67 |
| 1.4 | на площадке № 3, в юго-западной части села 26 ИЖД | 78 | 12,48 | 2,08 | 54 | 7,02 |
| 1.5 | на площадке № 4, в юго-восточной части села 32 ИЖД | 96 | 15,36 | 2,56 | 54 | 8,64 |
| 1.6 | на площадке № 5, в юго-восточной части села по ул. Школьной, 14 ИЖД | 42 | 6,72 | 1,12 | 54 | 3,78 |
| 1.7 | на площадке № 6, в северной части села по ул. Завальской, 47 ИЖД | 141 | 22,56 | 3,76 | 54 | 12,69 |
|  | ИТОГО: | 600 | 96,0 |  |  | 54,00 |
|  | Всего: | 150,0 |

| № п./п | Площадки застройки | Кол-во людей чел. | Водопотребление |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | хоз. питьевое max | при пожаре, м3/сут | Полив м3/сут |
|  |  |  | м3/сут | м3/час (max) |  |  |
| Расчётный срок строительства до 2033г. |
| п. Нива |
| 2.1 | за счет уплотнения существующей застройки в западной части поселка по ул. Школьной, размещение 6 усадебных участков | 45 | 7,2 | 1,20 | 54 | 4,05 |
| 2.2 | за счет уплотнения существующей застройки в центральной части поселка по ул. Степная, размещение 3 усадебных участков | 48 | 7,68 | 1,28 | 54 | 4,32 |
| 2.3 | на площадке № 11, в северо-западной части поселка, 17 ИЖД | 168 | 26,88 | 4,48 | 54 | 15,12 |
| 2.4 | на площадке № 12, в южной части поселка, 54 ИЖД | 24 | 3,84 | 0,64 | 54 | 2,16 |
| 2.5 | на площадке № 13, к северу от поселка, 25 ИЖД | 99 | 15,84 | 2,64 | 54 | 8,91 |
| 2.6 | существующая застройка поселка | 114 | 18,24 | 3,04 | 54 | 10,26 |
|  | ИТОГО: | 498 | 79,68 |  |  | 44,82 |
|  | Всего: | 96,00 |

| п. Новая Орловка |
| --- |
| 3.1 | за счет уплотнения существующей застройки в западной части поселка по ул. Школьной, размещение 6 усадебных участков | 18 | 2,88 | 0,48 | 54 | 0,27 |
| 3.2 | за счет уплотнения существующей застройки в центральной части поселка по ул. Степная, размещение 3 усадебных участков | 9 | 1,44 | 0,24 | 54 | 0,135 |
| 3.3 | на площадке № 11, в северо-западной части поселка, 17 ИЖД | 51 | 8,16 | 1,36 | 54 | 4,59 |
| 3.4 | на площадке № 12, в южной части поселка, 54 ИЖД | 162 | 25,92 | 4,32 | 54 | 14,58 |
| 3.5 | на площадке № 13, к северу от поселка, 25 ИЖД | 75 | 12 | 2,00 | 54 | 6,75 |
|  | ИТОГО: | 315 | 50,4 |  |  | 26,325 |
|  | Всего: | 76,73 |
| с. Орловка |
| 4.1 | за счет уплотнения существующей застройки в северной части села по ул. Заречной, размещение 20 усадебных участков | 60 | 9,6 | 1,60 | 54 | 0,900 |

| № п./п | Площадки застройки | Кол-во людей чел. | Водопотребление |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | хоз. питьевое max | при пожаре, м3/сут | Полив м3/сут |
|  |  |  | м3/сут | м3/час (max) |  |  |
| Расчётный срок строительства до 2033г. |
| 4.2 | за счет уплотнения существующей застройки в западной части села по ул. Школьной, размещение 11 усадебных участков | 33 | 5,28 | 0,88 | 54 | 0,495 |
| 4.3 | за счет уплотнения существующей застройки в центральной части села по ул. Школьной, размещение 34 усадебных участков | 102 | 16,32 | 2,72 | 54 | 1,530 |
| 4.4 | на площадке № 14, в восточной части села по ул. Школьная, 41 ИЖД | 123 | 19,68 | 3,28 | 54 | 11,07 |
| 4.5 | на площадке № 15, в северо-западной части села по ул. Заречная, 22 ИЖД | 66 | 10,56 | 1,76 | 54 | 5,94 |
| 4.6 | на площадке № 16, в южной части села , 81 ИЖД | 243 | 38,88 | 6,49 | 54 | 21,87 |
|  | ИТОГО: | 627 | 100,32 |  |  | 41,81 |
|  | Всего: | 142,13 |
| п. Новая Орловка |
| 5.1 | на площадке № 17, в западной части поселка по ул. №1, 35 ИЖД | 105 | 16,8 | 2,80 | 54 | 9,45 |
| 5.2 | на площадке № 18, в восточной части поселка по ул. №2-4, 62 ИЖД | 186 | 29,76 | 4,96 | 54 | 16,74 |
|  | ИТОГО: | 291 | 46,56 |  |  | 26,19 |
|  | Всего: | 72,75 |

Согласно Генерального плана, до 2033 года на территории сельского поселения предусматривается реконструкция и строительство общественных объектов:

с. Черновка:

- строительство дошкольного образовательного учреждения на ул. Школьная, на 80 мест;

- реконструкция спортивного зала при общеобразовательном учреждении (начального общего образования) на ул. Новостроевская, 12, площадью пола 174 кв.м;

- строительство бассейна на ул. Новостроевская, площадью зеркала воды 300 кв.м;

- строительство спортивного зала на ул. Новостроевская, площадью 380 кв.м;

– строительство многофункционального центра дошкольного образования на ул. Кооперативная, на 100 мест;

- реконструкция сельского дома культуры «Восток» на ул. Новостроевская, 13, на 250 мест;

- строительство досугового центра на ул. Комарова, на 240 мест;

- реконструкция здания администрации сельского поселения на ул. Новостроевская на 10 рабочих мест

- строительство предприятия бытового обслуживания на ул. Демидова, на 12 рабочих мест;

- строительство комплексного предприятия коммунально-бытового обслуживания на ул. Новостроевская, с прачечной на 110 кг белья в смену, химчисткой на 10 кг вещей в смену, баней на 25 мест.

п. Нива:

- строительство предприятия бытового обслуживания на ул. Степная, на 5 рабочих мест;

- реконструкция фельдшерско-акушерского пункта на ул. Школьная, 2, на 10 посещений в смену;

- строительство досугового центра на ул. Заречная, на 200 мест;

с. Орловка:

- строительство предприятия бытового обслуживания на ул. Школьная, на 5 рабочих мест;

Результаты расчёта расходов холодной воды по объектам соцкультбыта сельского поселения, присоединенным к централизованным системам водоснабжения, приведены в таблице 2.3.11.2.

Таблица 2.3.11.2 - Расход воды по перспективным объектам соцкультбыта

| № п/п | Наименование объекта | Ед. изм. | Кол- во единиц | Необхо- димый объем, м³/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчетный срок строительства (до 2033 г.) |
| с. Черновка |
| 1. | физкультурно-оздоровительный комплекс на ул. Новостроевская: |  |  |  |
| 1.1 | - с универсальным спортивным залом, площадбю 380 кв. м | 1 кв. м | 440 | 22,0 |
| 1.2 | - пополнение бассейна, площадь зеркала воды 300 кв.м | % вместимости | 10 | 20,0 |
| 2. | Строительство спортзала на ул. Советской, 35а | 1 физкультурник | 200 | 10,0 |
| 3 | Сельский дом культуры "Восток", ул. Новостроевская, 13 | 1 место | 250 | 3,00 |
| 4 | Многофункциональный центр ДО на ул. Кооперативной | 1 ученик | 100 | 5,40 |
| 5 | Предприятие бытового обслуживания, на ул. Демидова | 1 работающий | 12 | 0,14 |
| 6 | Досуговый центр, ул. Комарова | 1 место | 240 | 2,88 |
| 7 | ДОУ на ул. Школьной | 1 ребенок | 80 | 1,76 |
| 8 | Здание администрации, ул. Новостроевская | 1 работающий | 10 | 0,12 |
| 9 | Комплексное предприятие бытового обслуживания, на ул. Новостроевская |  |  |  |
|  | прачечная | 1 кг | 110 | 8,25 |
|  | баня | 1 посетитель | 25 | 7,25 |
|  | химчистка | 1 рабтающ | 2 | 0,02 |
| Итого: | 80,83 |
| п. Нива |
| 1 | Реконструкция ФАП, ул. Школьная, 2 | 1 больной | 10 | 0,13 |
| 2 | Предприятие бытового обслуживания, на ул. Степной | 1 работающий | 5 | 0,06 |
| 3 | Строительство досугового центра на ул. Заречной | 1 место | 200 | 1,72 |
| Итого: | 1,91 |
| с. Орловка |
| 1 | Предприятие бытового обслуживания, на ул. Школьной | 1 работающий | 5 | 0,06 |
| Итого: | 0,06 |

Все вновь проектируемые объекты обеспечиваются горячей водой различными способами, вариант выбирается на стадии проектирования:

- для усадебной жилой застройки – вариант индивидуального теплоисточника в каждом доме;

- для объектов соцкультбыта горячее водоснабжение может быть решено, как от собственных встроенных, пристроенных котельных, так и от отдельно-стоящих отопительных модулей.

Прогноз распределения расходов воды на общее водоснабжение к 2033 году по типам потребителей, в том числе на водоснабжение жилых зданий и объектов соцкультбыта на перспективу представлен в таблице 2.3.11.3.

Таблица 2.3.11.3 - Результаты распределения расходов воды

| Наименование населенного пункта | Единицы изменения | Водоснабжение |
| --- | --- | --- |
|  |  | население | бюджетные потребители | прочие потребители |
| с. Черновка | тыс. м3/год | 89,715 | 17,78 | 7,56 |
| Доля от общего водопотребления, % | 78% | 15% | 47 |
| п. Нива | тыс. м3/год | 38,05 | 0,04 | 0,62 |
| Доля от общего водопотребления, % | 98,3% | 0,1% | 1,6% |
| п. Запрудный | тыс. м3/год | 22,62 | - | - |
| Доля от общего водопотребления, % | 100% | 0% | 0% |
| п. Новая Орловка | тыс. м3/год | 24,18 | - | - |
| Доля от общего водопотребления, % | 100% | 0% | 0% |

## Как видно из представленной таблицы - основным потребителем питьевой воды в сельском поселении является население (78-100%).

## 2.3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Потери воды при ее транспортировке связаны с износом водопроводных сетей. Практически все водопроводные сети на территории сельского поселения выработали свой технически допустимый амортизационный срок, гарантирующий их надежную эксплуатацию.

Высокая аварийность способствует вторичному загрязнению, длительным перебоям в подаче воды, большим утечкам в сети, достигающим в отдельных случаях 30 и более процентов, что ведет к перерасходу электроэнергии и, в конечном счете, к увеличению себестоимости 1 куб. м. воды.

Залповая замена сетей (не менее 8-10% от общей протяженности), а также внедрение комплекса мероприятий по энергосбережению и водосбережению, такие как: организация системы диспетчеризации, реконструкции действующих трубопроводов с установкой датчиков протока, давления на основных магистральных развязках (колодцах), установка приборов учёта воды позволят снизить потери воды, сократить объемы водопотребления, снизить нагрузку на водопроводные станции, повысив качество их работы, и расширить зону обслуживания при жилищном строительстве.

Потери и неучтённые расходы воды в 2020 году по с. Черновка составили 20% от общего количества поднятой воды на ВЗС.

В составе потерь воды можно выделить следующие аспекты:

- потери и утечки из водопроводной сети при повреждениях (коррозионные свищи, поврежденные стыки сальники, переломы и разрывы труб), при трещинах;

- потери и утечки, связанные с опорожнением при устранении переломов и трещин;

- потери и утечки через водоразборные колонки и через уплотнения сетевой арматуры;

- естественная убыль при подаче в сеть;

- несанкционированное пользование водными ресурсами абонентами.

Для сокращения объема нереализованной воды (технологические потери, организационно-учетные, естественная убыль, утечки и хищения при ее транспортировании, хранении, распределении, коммерческие потери) и выявления причин потерь воды в населенных пунктах сельского поселения необходимо произвести установку приборов учета.

Выполнение комплексных мероприятий по сокращению потерь воды, а именно: выявление и устранение утечек, хищений воды, замена изношенных сетей, планово-предупредительный ремонт систем водоснабжения, оптимизация давления в сети путем установки частотных преобразователей, а также мероприятий по энергосбережению, позволит снизить потери в водопроводных сетях.

В дальнейшем с учетом мероприятий по снижению потерь воды, а также повсеместной установки общедомовых приборов учета в соответствии с ФЗ-261 от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» (с изменениями на 26.07.2019 г.), ожидаемые показатели по объему нереализованной воды уменьшатся, в том числе за счет сокращения коммерческих потерь воды.

Планируемый объем потерь воды при транспортировке не должен превышать 10%, кроме того, меры по оснащению домов приборами учета, согласно «Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод", утвержденные постановлением Правительства РФ от 4.09.2013 г. № 776 (с изменениями и дополнениями), а также «Правил холодного водоснабжения и водоотведения и внесение изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 г. № 644 (с изменениями и дополнениями), позволят контролировать абонентов и пресекать незаконное пользование питьевой водой.

Расчет планируемых потерь воды в коммунальных системах при её транспортировке рассчитывается на основании Методических рекомендаций по расчету потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке, утверждённые приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 17.10.2014 г. №640/пр.

Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке на территории с. Черновка (годовые, среднесуточные значения) представлены в таблице 2.3.12.1.

Таблица 2.3.12.1 - Планируемые потери воды при ее транспортировке

| Наименование показателя | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подано воды в сеть, тыс. м3/год | 32,24 | 32,00 | 31,76 | 31,52 | 31,28 | 31,28 | 45,55 | 59,82 | 74,08 | 88,76 | 103,31 | 118,81 | 133,81 | 149,19 |
| Потери воды, тыс. м3/год | 6,51 | 6,36 | 6,22 | 6,07 | 5,93 | 5,78 | 5,64 | 5,49 | 5,35 | 5,61 | 5,76 | 6,84 | 7,43 | 8,40 |
| Среднесуточные потери воды, м3 | 17,84 | 17,44 | 17,04 | 16,64 | 16,24 | 15,84 | 15,45 | 15,05 | 14,65 | 15,37 | 15,77 | 18,74 | 20,36 | 23,01 |

## 2.3.13. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный – баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)

Результаты анализа перспективного баланса водоснабжения: общего, территориального и структурного водного баланса подачи и реализации воды на территории с. Черновка и с. Орловка приведены в таблицах 2.3.13.1 -2.3.13.3.

Таблица 2.3.13.1 - Общий баланс подачи и реализации воды, тыс. м3/год

| Наименование показателя | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поднято воды | 32,24 | 32,00 | 31,76 | 31,52 | 31,28 | 31,28 | 45,55 | 59,82 | 74,08 | 88,76 | 103,31 | 118,81 | 133,81 | 149,19 |
| Подано воды в сеть | 32,24 | 32,00 | 31,76 | 31,52 | 31,28 | 31,28 | 45,55 | 59,82 | 74,08 | 88,76 | 103,31 | 118,81 | 133,81 | 149,19 |
| Фактическое потребление воды | 25,73 | 25,64 | 25,54 | 25,45 | 25,35 | 25,50 | 39,91 | 54,32 | 68,73 | 83,15 | 97,56 | 111,97 | 126,38 | 140,79 |
| Потери воды | 6,51 | 6,36 | 6,22 | 6,07 | 5,93 | 5,78 | 5,64 | 5,49 | 5,35 | 5,61 | 5,76 | 6,84 | 7,43 | 8,40 |

Территориальный баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения на перспективу на территории сёл Черновка и Орловка совпадает с таблицей 2.3.13.1.

Территориальный баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения на расчетный срок строительства по остальным населенным пунктам сельского поселения (до 2033 г.) представлен в таблице 2.3.13.2.

Таблица 2.3.13.2 - Территориальный баланс подачи воды

| № п/п | Наименование населенного пункта | Ед. изм. | п. Нива | п. Новая Орловка | п. Запрудный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поднято воды | тыс. м3/год | 40,16 | 25,85 | 23,99 |
| 2 | Подано воды в сеть | тыс. м3/год | 40,16 | 25,85 | 23,99 |
| 3 | Фактическое потребление воды | тыс. м3/год | 38,71 | 24,18 | 22,62 |
| 4 | Потери воды | тыс. м3/год | 1,45 | 1,67 | 1,37 |

Таблица 2.3.13.3 - Структурный баланс реализации воды по группам абонентов на расчетный срок строительства (до 2033 г.)

| № п/п | Наименование параметра | Баланс реализации воды, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- |
|  |  | с. Черновка + с. Орловка | п. Нива | п. Новая Орловка | п. Запрудный |
| 1 | Полезный отпуск холодной воды: | 140,79 | 38,71 | 24,18 | 22,62 |
| 1.2 | население | 114,99 | 38,05 | 24,18 | 22,62 |
| 1.3 | бюджетные потребители | 18,24 | 0,04 | - | - |
| 1.4 | прочие потребители | 7,56 | 0,62 | - | - |

## 2.3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении воды и величины потерь воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Исходя из результата анализа данных о перспективном потреблении холодной воды и величины потерь питьевой воды при ее производстве и транспортировке, видно, что максимальное потребление воды приходится на 2033 год.

На расчетный срок источниками централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения в населенных пунктах сельского поселения: с Черновка и п. Нива остаются прежние подземные водозаборы.

Согласно Генеральному плану, ввиду увеличения численности населения в п. Запрудный, в п. Новая Орловка и в п. Нива, для бесперебойного водоснабжения населения водой соответствующего качества, отвечающего требованиям СанПиН необходимо выполнить проектирование и строительство водозаборных сооружений: в п. Запрудный производительностью 155 м3/сут., в п. Новая Орловка - 165 м3/сут., в п. Нива производительностью 100 м3/сут. (для жителей перспективных площадок).

Местоположение водозаборных сооружений будет уточняться на стадии рабочего проектирования после проведения гидрогеологических изысканий.

Резерв (дефицит) производственной мощности существующих водозаборных сооружений на перспективу к 2033 году представлен в таблице 2.3.14.1.

Таблица 2.3.14.1 - Резерв (дефицит) производственной мощности существующих водозаборных сооружений

| Наименование источника | Существующая производительность, м3/сут | Максимально-суточное водопотребление к 2033 г., |
| --- | --- | --- |
|  | по дебиту скважины / родник | утверждённый запас подземных вод, согласно Лицензии | м3/сут летний режим | дефицит (-) / резерв (+) производительности ВЗС, % |
| с. Черновка | 259,2 | - | 531,37 | дефицит |
| п. Нива | данные не представлены | - | 143,05 | - |

Согласно проекту Генерального плана: для бесперебойного водоснабжения населения водой соответствующего качества, отвечающего требованиям СанПиН 1.2.3684-21 «Питьевая вода», необходимо выполнить реконструкцию и расширение существующих водозаборных сооружений в с. Черновка до требуемой с учетом с. Орловка, увеличив на 300 м3/сут. (с учетом водопотребления с. Орловка).

2.3.15. Наименование организации, наделенной статусом гарантирующей организации

B соответствии со статьей 12 Федерального закона от 7 декабря 2011 года Ns416-ФЗ «O Boдоснабжении и водоотведении» статусом гарантирующей организации в отношении объектов централизованных систем холодного водоснабжения на территории с. Черновка наделена организация – О́бщество с ограни́ченной отве́тственностью (ООО) Сергиевского района Самарской области «СКК».

Таблица 2.3.15.1 – Сведения о организации

| Наименование организации | ООО «Сервисная Коммунальная Компания» |
| --- | --- |
| ИНН организации | 6381013776 |
| КПП организации | 638101001 |
| Вид деятельности | Оказание услуг в сфере водоснабжения (подъём+очистка+транспортировка) |
| Вид товара |
| Питьевая вода | да |
| Режим налогообложения | ОСНО |
| Адрес организации |
| Юридический адрес: | 446552, РФ, Самарская область, Сергиевский район, адрес: п.г.т. Суходол, ул. Солнечная, 2 |
| Почтовый адрес: | 446552, РФ, Самарская область, Сергиевский район, адрес: п.г.т. Суходол, ул. Солнечная, 2 |
| Руководитель |
| Фамилия, имя, отчество: | Полоумов Андрей Васильевич |
| (код) номер телефона: | (8-846-55) 2-64-06 |

2.4   ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И

МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ

СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

## Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Целью всех мероприятий по реализации схемы водоснабжения является бесперебойное снабжение сельского поселения питьевой водой, отвечающей требованиям нормативов качества, а также повышение энергетической эффективности системы водоснабжения. Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую, надежную работу водозаборных сооружений, водопроводных сетей и получать качественную питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения жителей, бюджетных организаций и объектов соцкультбыта сельского поселения.

По результатам анализа сведений о системах водоснабжения, планов администрации сельского поселения Черновка, программ энергоснабжающих организаций рекомендованы следующие мероприятия:

На первом этапе развития системы водоснабжения

(2022 – 2025 годы) предлагается:

- оформление Лицензии на недра для добычи подземных вод в с. Черновка и п. Нива;

- разработка проекта зон санитарной охраны на водозаборные сооружения населенных пунктов;

- проектирование и поэтапное строительство водопроводных сетей из полиэтиленовых труб на территории с. Черновка и п. Нива;

- выполнить санитарные мероприятия в пределах зоны санитарной охраны водозаборных сооружений в населенных пунктах;

- проведение обследования строительных конструкций накопительных резервуаров в населенных пунктах;

- установка приборов учета и частотных преобразователей на водозаборных сооружениях;

- установка приборов учёта расхода воды у потребителей.

На втором этапе развития системы водоснабжения

- – 2033 годы) предлагается:

- строительство новых водопроводных сетей на перспективных площадках строительства в населенных пунктах;

- строительство новых водозаборных сооружений.

### Техническое обоснование основных мероприятий по реализации схем водоснабжения в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения

Техническими обоснованиями основных мероприятий по реконструкции и строительству сетей и сооружений системы водоснабжения являются:

1. Мероприятия по улучшению качества питьевой воды;

2. Улучшение экологической обстановки;

3. Выполнение требований действующего природоохранного законодательства;

4. Создание условий перспективного развития территорий;

5. Энергосбережение;

6. Снижение эксплуатационных затрат;

7. Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений;

8. Обеспечение централизованным водоснабжением объектов капитального строительства.

Выполнение основных мероприятий по реализации схем водоснабжения позволит планомерно достигать плановых показателей развития системы водоснабжения в период 2022÷2033 гг.

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды необходимо ежемесячно производить анализ структуры, определения величин потерь воды в системах водоснабжения, оценивать объемы полезного водопотребления, и устанавливать плановые величины объективно неустранимых потерь воды. Наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий. Кроме того, на потери и утечки оказывает значительное влияние стабильное давление, не превышающее нормативных величин, необходимых для обеспечения абонентов услугой в полном объеме.

Реконструкция водозаборов требуется для приведения водозаборов в соответствие санитарным нормам и правилам, обеспечивающие конструктивную надежность, пожарную безопасность, защиту населения и устойчивую работу объекта в чрезвычайных ситуациях, защиту окружающей среды при его эксплуатации.

2.4.2.1. Обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества

Установка приборов учёта на водозаборных сооружениях

Установка приборов учета является обязательным мероприятием, согласно требований, установленных лицензией на право использования участком недр.

Предложения по установке приборов учета приведены в таблице 2.4.2.1.1.

Таблица 2.4.2.1.1 - Предложения по установке приборов учета

| № п/п | Наименование | Вид работ | Кол-во, шт. | Диаметр участка, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчетный срок строительства (до 2023 г.) |
| 1 | установка приборов учета на скважинах с. Черновка | строительство | 2 | по проекту |

2.4.2.2. Сокращение потерь воды при ее транспортировке

С целью обеспечения нормативной надежности и безопасности водоснабжения потребителей в качестве первоочередных мероприятий необходимо строительство новых линий (реконструкция) водопроводных сетей по улицам населенных пунктов сельского поселения, а также замена вышедших из строя водоразборных колонок и пожарных гидрантов.

Существующие стальные и асбестоцементные трубопроводы необходимо заменять на полиэтиленовые. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации металлических труб. На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже. Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами.

Также необходимо проводить мероприятия по замене устаревшей и изношенной запорно-регулирующей арматуры, которую используется в системах водоснабжения (задвижки и пожарные гидранты), с целью обеспечения оборудованием, отвечающим последним стандартам качества и имеющим высокую степень надежности.

Предложения по реконструкции и строительству водопроводных сетей и сооружений приведены в таблице 2.4.2.2.1.

Таблица 2.4.2.2.1 - Предложения по реконструкции и строительству водопроводных сетей и сооружений

| № п/п | Наименование | Вид ремонта | Технические параметры | Длина участка, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Первый этап строительства (до 2025 г.) |
| 1.1 | Разработка проекта реконструкции систем водоснабжения (замена водопроводных сетей по улицам с. Черновка и п. Нива | проект |  |  |
| 1.2 | Сети водопровода по улицам с. Черновка и п. Нива | строительство | ПВХ | 10,0 |
| 1.3 | Проведение технического обследования объектов и сооружений систем водоснабжения в населенных пунктах |  | с. Черновка и п. Нива |

2.4.2.3. Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта

В результате проведенного анализа систем водоснабжения сельского поселения Черновка выявлена необходимость строительства новых сетей водоснабжения на территориях, не обеспеченных системами водоснабжения, а также на участках перспективного строительства ввиду наличия в сельском поселении планов по подключению новых абонентов к централизованной сети водоснабжения. Для этого необходимо:

- проведение гидрогеологических работ по поискам и разведке новых месторождений подземных вод для строительства новых водозаборов;

- строительство новых водопроводных сетей на перспективных площадках строительства.

При проектировании водозабора необходимо учесть границы зон источника водоснабжения (трех поясов: первого - строгого режима, второго и третьего - режима ограничений). В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 радиус 1-ого пояса ЗСО от 30 до 50 м в зависимости от защищенности подземных вод. Размеры 2-ого и 3-его поясов ЗСО определяются на основании гидрогеологических расчетов.

Предложения по строительству и реконструкции водозаборных сооружений на перспективу приведены в таблице 2.4.2.3.1.

Таблица 2.4.2.3.1 – Перечень предложений

| № п/п | Наименование и местоположение объекта | Вид работ | Производительность*, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| На расчетный срок строительства (до 2033 г.) |
| 1 | с. Черновка | реконструкция + строительство | до 300 |
| 2 | п. Нива | строительство | 150 |

Примечание - Технические характеристики скважин уточнить после гидрогеологических расчетов.

Предложения по строительству новых водопроводных сетей и сооружений приведены в таблице 2.4.2.3.2.

Таблица 2.4.2.3.2 - Предложения по строительству новых водопроводных сетей и сооружений

| № п/п | Наименование | Вид ремонта | Технические параметры | Длина участка, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| На расчетный срок строительства (до 2033 г.) |
| 1 | Сети водопровода в с. Черновка по ул. Красина, ул. Завальская, ул. Комарова, ул. Совхозная, ул. Тракторная, ул. Заречная | строительство | ПВХ | 3,052 |
| 2 | Сети водопровода в с. Черновка на площадке №1 | строительство | ПВХ | 0,377 |
| 3 | Сети водопровода в с. Черновка на площадке №2 | строительство | ПВХ | 0,859 |
| 4 | Сети водопровода в с. Черновка площадка №3 | строительство | ПВХ | 0,546 |
| 5 | Сети водопровода в с. Черновка площадка №4 | строительство | ПВХ | 1,263 |
| 6 | Сети водопровода в с. Черновка площадка №5 | строительство | ПВХ | 0,318 |
| 7 | Сети водопровода в с. Черновка площадка №6 | строительство | ПВХ | 1,059 |
| 8 | Сети водопровода в п. Нива по ул. Степная и ул. Заречная в существующей застройке | строительство | ПВХ | 0,869 |
| 9 | Сети водопровода в п. Нива на площадке №7 | строительство | ПВХ | 0,218 |
| 10 | Сети водопровода в п. Нива на площадке №8 | строительство | ПВХ | 1,143 |
| 11 | Сети водопровода в п. Нива на площадке №9 | строительство | ПВХ | 0,213 |
| 12 | Сети водопровода в п. Нива на площадке №10 | строительство | ПВХ | 0,733 |
| 13 | Сети водопровода в п. Запрудный, площадка № 17 | строительство | ПВХ | 1,005 |
| 14 | Сети водопровода в п. Запрудный, площадка № 18 | строительство | ПВХ | 1,421 |
| 15 | Сети водопровода в с. Орловка по ул. Заречная, ул. Школьная | строительство | ПВХ | 5,417 |
| 16 | Сети водопровода в с. Орловка, площадка № 14 | строительство | ПВХ | 0,627 |
| 17 | Сети водопровода в с. Орловка, площадка № 15 | строительство | ПВХ | 0,323 |
| 18 | Сети водопровода в с. Орловка, площадка № 16 | строительство | ПВХ | 1,688 |
| 19 | Сети водопровода в с. Новая Орловка, площадка № 11 | строительство | ПВХ | 0,282 |
| 20 | Сети водопровода в с. Новая Орловка, площадка № 12 | строительство | ПВХ | 1,563 |
| 21 | Сети водопровода в с. Новая Орловка, площадка № 13 | строительство | ПВХ | 0,468 |

Для системы наружного пожаротушения необходимо предусмотреть установку пожарных гидрантов в водопроводных колодцах, а также строительство пожарных пирсов с твердым покрытием: в п. Нива, на пруду в юго-восточной части поселка, в с. Орловка (к западу от села) на реке Черновка (площадка размером 12х12 м2).

2.4.2.4. Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды требованиям законодательства РФ

Исследование воды на проведение химического анализа питьевой воды проводит филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Самарской области в Сергиевском районе». В настоящее время качество подаваемой абонентам воды п. Нива по микробиологическим показателям не соответствует нормативным требованиям СанПиН 1.2.3684-21, предъявляемым к воде хозяйственного и питьевого назначения (Приложение №1 к отчёту). Качество подаваемой абонентам воды в с. Черновка по санитарно-химическим и микробиологическим показателям соответствует нормативным требованиям СанПиН 1.2.3684-21, предъявляемым к воде хозяйственного и питьевого назначения.

Выполнение мероприятий, представленных ниже, позволит гарантировать устойчивую, надежную работу систем водоснабжения и получать качественную питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения жителей сельского поселения.

1.	Планировка территории и обустройство ЗСО всех водозаборных скважин в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 и Лицензии;

2.	Своевременно осуществлять профилактический ремонт и технический контроль работы водозаборных скважин и водопроводной сети;

3.	Осуществлять контроль качества питьевой воды, согласно план-графику;

4. Оборудование водозаборных скважин водомерами, пьезометрами, в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02;

5.	Проведение уборки территории 1-го пояса ЗСО источников водоснабжения;

6.	Обустройство ливневого стока возле водозаборных скважин.

2.4.3. Сведенья о вновь строящихся, реконструируемых и предполагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

На данный момент в с.п. Черновка существует необходимость проведения поэтапной реконструкции и строительство объектов и сооружений централизованных систем водоснабжения.

Вопрос о демонтаже накопительных резервуаров и строительство новых, необходимо рассмотреть после проведения обследования строительных конструкций резервуаров.

В пунктах 2.4.1÷2.4.2 представлены сведения о вновь строящихся и реконструируемых объектах системы питьевого водоснабжения. К выводу из эксплуатации объектов системы водоснабжения, расположенной в с. Черновка, в настоящее время не предусмотрено.

### 2.4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение.

Развитие систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения позволит в перспективе работать согласно установленным режимам работы – дневной, ночной, сезонный и т.д., в автоматическом режиме без постоянного технологического персонала.

В процессе работы система позволит постоянно контролировать следующие технологические параметры: уровень воды в резервуаре; давление на водоводах; контролировать параметры ТПЧ - ток, частота, режим работы; состояние насосных агрегатов; потребляемый двигателями насосных агрегатов ток; состояние электрических вводов; охранно-пожарная сигнализация. Предусмотрено управление насосными агрегатами, задвижками и частотными преобразователями. Канал связи: GPRS или радиоканал.

При внедрении системы решаются следующие задачи:

- эффективность работы насосных агрегатов;

- возможность изменения параметров технологического процесса;

- возможность дистанционного управления удаленными объектами; - привлечение внимания к изменению параметров и срабатыванию механизмов;

- увеличение надежности работы оборудования за счет предупреждения аварийных ситуаций путем автоматического контроля превышения не только аварийных, но и технологических установок по любому параметру и своевременной сигнализации об этом;

- повышение объективности регистрации работы оборудования. Система автоматически регистрирует все переключения механизмов, выходы параметров за пределы, срабатывания блокировок и действия оператора и хранит эти данные в течение значительного времени. При разборе какого-либо события можно запросить на экран и распечатать протокол работы системы за интересующий интервал времени, а также отобразить на дисплее и затем распечатать графики изменения во времени любых параметров;

- обнаружение несанкционированного вмешательства в работу оборудования

## 2.4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Приоритетными группами потребителей, для которых требуется решение задачи по обеспечению коммерческого учета являются: бюджетная сфера и жилищный фонд.

На 01.01 2021 г. расчёты с ООО «СКК» по приборам учёта осуществляют: 50% абонентов среди населения, 100% бюджетных организаций и 100% прочих организаций.

### 2.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения и их обоснование.

На перспективу сохраняются существующие маршруты прохождения трубопроводов по территории сельского поселения.

На перспективных площадках трубопроводы прокладываются вдоль проезжих частей автомобильных дорог, для оперативного доступа, в случае возникновения аварийных ситуаций.

Точная трассировка сетей будет проводиться на стадии разработки проектов планировки участков застройки с учетом вертикальной планировки территории и гидравлических режимов сети.

### 2.4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Строительство насосных станций и резервуаров не запланировано.

Предложения по строительству водонапорных башен приведены в таблице 2.4.7.1.

Таблица 2.4.7.1 - Предложения по строительству водонапорных башен

| № п/п | Наименование | Вид ремонта | Технические параметры | Длина участка, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| На расчетный срок строительства (до 2033 г.) |
| 11 | Водонапорная башня на юго-западе поселка Запрудный | строительство | объем 50 куб.м |
| 12 | Водонапорная башня в южной части п. Новая Орловка | строительство | объем 50 куб.м |

Строительство накопительных резервуаров для замены, существующих с высоким уровнем износа, предполагается в непосредственной близости от них после проведения технического обследования строительных конструкций существующих резервуаров-накопителей.

### 2.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

В сельском поселении Черновка развитие централизованных систем холодного водоснабжения планируется на свободных участках в существующих границах населённых пунктов сельского поселения.

### 2.4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего, холодного водоснабжения

Схема развития централизованной системы водоснабжения в населённых пунктах сельского поселения Черновка представлены на рисунках 2.4.9.1 – 2.4.9.6.

Рисунок 2.4.9.1 - План развития объектов и сооружений системы водоснабжения в с. Черновка и с. Орловка

к 2033 г.

Рисунок 2.4.9.2 - План развития системы водоснабжения в с. Черновка

Рисунок 2.4.9.3 - План развития системы водоснабжения в с. Орловка

Рисунок 2.4.9.4 - План развития централизованной системы водоснабжения в п. Нива

Рисунок 2.4.9.5 - План развития централизованной системы водоснабжения в

п. Новая Орловка

Рисунок 2.4.9.6 - План развития централизованной системы водоснабжения в

п. Запрудный

2.5.  ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Целью осуществления мероприятий по охране окружающей среды, по предотвращению и (или) снижению воздействия на окружающую среду является улучшение (оздоровление) среды жизнедеятельности в границах проектирования.

Повышение качества водоснабжения населения с.п. Черновка обеспечивается за счет:

1. Реконструкции, строительства водопроводных сетей.

2. Реконструкции старых и строительства новых водозаборов.

3. Благоустройства территорий водозаборов. Строгого соблюдения режима использования 2-го и 3-го поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения.

4. Правильной эксплуатации и поддержания надлежащего технического состояния водопроводных сооружений и сетей.

5. Организация регулярных режимных наблюдений за условиями залегания, уровнем и качеством подземных вод.

## На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Процесс транспортирования воды в водопроводную сеть не сопровождается вредными выбросами.

Эксплуатация водопроводной сети, а также ее строительство, не предусматривают каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф.

При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая вода. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки производится на рельеф местности. Негативное воздействие на состояние поверхностных и подземных вод будет наблюдаться только в период строительства, носит временный характер и не окажет существенного влияния на состояние окружающей среды.

## На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).

Очистные сооружения водоснабжения на территории с.п. Черновка отсутствуют.

2.6.  ОЦЕНКА ОБЪЁМОВ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО,

РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Ориентировочная стоимость строительства, реконструкции, модернизации сооружений определена по проектам объектов-аналогов, каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур, сборникам Укрупнённых Показателей Восстановительной Стоимости (УПВС) с учетом индексов изменения сметной стоимости на 2021 г.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения, с учетом индексов-дефляторов до 2021 г.

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии обоснования инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов.

При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

Финансирование представленных мероприятий возможно не только из средств организации коммунального хозяйства, но и из районного и областного бюджетов, при вхождении в соответствующие программы.

В расчетах не учитывались:

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

- особенности территории строительства.

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение систем водоснабжения в населенных пунктах сельского поселения на каждом этапе строительства, представлены в таблицах 2.6.1-2.6.5.

Окончательная стоимость мероприятий на перспективу определится в инвестиционных программах согласно сводному сметному расчету и технико-экономическому обоснованию.

Таблица 2.6.1 - Объем инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение системы водоснабжения с. Черновка

| № п/п | Планируемые Мероприятия | Ориентировочный объем инвестиций при строительстве, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего: | Первая очередь строительства | Вторая очередь строительства |
|  |  |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030- 2033 гг. |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию системы водоснабжения в селе | 2 050 |  | 2 050 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция водопроводных сетей, согласно проекту (строительство сетей водопровода по улицам села), протяженностью 10 км | 41 180 | - | - |  |  | 10000 | 10000 | 10000 | 5000 | 6180 | - |
| 3 | Оформлению лицензии на право пользования недрами | 400 |  | 400 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Разработка проекта зон санитарной охраны | 150 |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Реконструкция водозабора (строительство новых скважин) | 2100 | - | - | 2100 | 2100 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Установка приборов учета на существующих скважинах (2 шт.) | 90 | - | 90 |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Проведение обследования строительных конструкций накопительного резервуара и строительство нового | 2200 | - | - | 200,0 | - | - | 2000 | - | - | - | - |
| 8 | Монтаж ограждения 1-го пояса ЗСО водозабора | 400,0 | - | 400,0 |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Строительство водопроводных сетей (площадка №1), L=377 м | 1640 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1640 |
| 10 | Строительство водопроводных сетей (площадка №2), L=759 м | 3300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3300 |
| 11 | Строительство водопроводных сетей (площадка №3), L=546 м | 2375 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2375 |
| 12 | Строительство водопроводных сетей (площадка №4), L=1263 м | 5500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5500 |
| 13 | Строительство водопроводных сетей (площадка №5), L=318 м | 1400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1400 |
| 14 | Строительство водопроводных сетей (площадка №6), L=1059 м | 4610 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4610 |
| 15 | Строительство водопроводных сетей по ул Красина, ул. Завальская, ул. Комарова, ул. Совхозная, ул. Тракторная, ул. Заречная, L=3052 м | 1400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1400 |
| 16 | Строительство дополнительных артезианских скважин (увеличение производительности существующего водозабора с учетом водопотребления с. Орловка) | 5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5000 |
|  | ИТОГО: | 75 895 | 0 | 3 090 | 2 300 | 2 100 | 10 000 | 12 000 | 10 000 | 5 000 | 6 180 | 25 225 |

Таблица 2.6.2 - Объем инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение системы водоснабжения в п. Нива

| № п/п | Планируемые мероприятия | Ориентировочный объем инвестиций при строительстве, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего: | Первая очередь строительства | Вторая очередь строительства |
|  |  |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030- 2033 гг. |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию системы водоснабжения | 1 800 |  | - | - | 1800 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция водопроводных сетей, согласно проекту (строительство сетей водопровода по улицам села), протяженностью 3,5 км | 15400 | - | - | - |  | 2500 | 3500 | 3500 | 3500 | 2400 | - |
| 3 | Разработка проекта зон санитарной охраны | 150 |  | 150 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Оформлению лицензии на право пользования недрами | 300 | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Строительство артезианских скважин на перспективу с учётом с. Орловка | 3000 | - | - |  | - | - |  | - | - |  | 3000 |
| 6 | Монтаж ограждения 1-го пояса ЗСО водозабора | 400 | - | 400 |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Строительство водопроводных сетей в поселке: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | - на площадке №7, L=218 м | 1000 | - | - | - | - | - |  |  |  |  | 1000 |
| 7.2 | - по ул. Степная и ул. Заречная, L=869 м | 3800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3800 |
| 7.3 | - на площадке №8, L=1143 м | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000 |
| 7.4 | - на площадке №9, L=213 м | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |
| 7.5 | - на площадке №10, L=733 м | 3200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3200 |
|  | ИТОГО: | 35 050 | 0 | 550 | 300 | 1 800 | 2 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 2 400 | 17 000 |

Таблица 2.6.4 - Объем инвестиций в строительство системы водоснабжения в п. Новая Орловка

| № п/п | Планируемые Мероприятия | Ориентировочный объем инвестиций при строительстве, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего: | Первая очередь строительства | Вторая очередь строительства |
|  |  |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030- 2033 гг. |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации на строительство системы водоснабжения в поселке | 3000 | - | - | --- | - | - | - | - | - | - | 3000 |
| 2 | Строительство водопроводной башни на юго-востоке поселка, V=50 м3 | 350 | - | - | --- | - | - | - | - | - | - | 350 |
| 3 | Разработка проекта ЗСО | 3600 | - | - | --- | - | - | - | - | - | - | 3600 |
| 4 | Строительство водозабора на юго-востоке поселка | 3000 | - | - | --- | - | - | - | - | - | - | 3000 |
| 5 | Оформлению лицензии на право пользования недрами | 600 | - | - | --- | - | - | - | - | - | - | 600 |
| 6 | Строительство водопроводных сетей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | - на площадке №7, L=218 м | 1000 | - | - | --- | - | - | - | - | - | - | 1000 |
| 6.2 | - по ул. Школьная и ул. Степная, L=861 м | 3800 | - | - | --- | - | - | - | - | - | - | 3800 |
| 6.3 | - на площадке №11, L=282 м | 1300 | - | - | --- | - | - | - | - | - | - | 1300 |
| 6.4 | - на площадке №12, L=1563 м | 6800 | - | - | --- | - | - | - | - | - | - | 6800 |
| 6.5 | - на площадке №13, L=468 м | 2100 | - | - | --- | - | - | - | - | - | - | 2100 |
|  | ИТОГО: | 24 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 550 |

Таблица 2.6.5 - Объем инвестиций в строительство системы водоснабжения в п. Запрудный

| № п/п | Планируемые Мероприятия | Ориентировочный объем инвестиций при строительстве, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего: | Первая очередь строительства | Вторая очередь строительства |
|  |  |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030- 2033 гг. |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации на строительство системы водоснабжения в поселке | 2 000 | - | - | --- | - | - | - | - | - | - | 2000 |
| 2 | Строительство водопроводной башни на юго-западе поселка, V=50 м3 | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3000 |
| 3 | Разработка проекта ЗСО | 350 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 |
| 4 | Строительство водозабора на северо-западе поселка | 3600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3600 |
| 5 | Оформлению лицензии на право пользования недрами | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 |
| 6 | Строительство водопроводных сетей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | - на площадке №17, L=1005 м | 4400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4400 |
| 6.2 | - на площадке №18, L=1421 м | 6200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6200 |
|  | ИТОГО: | 20 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 150 |

Таблица 2.6.5 - Объем инвестиций в строительство системы водоснабжения в с. Орловка

| № п/п | Планируемые мероприятия | Ориентировочный объем инвестиций при строительстве, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего: | Первая очередь строительства | Вторая очередь строительства |
|  |  |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030- 2033 гг. |
| 1 | Строительство водопроводных сетей: |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.1 | - на площадке №14, L=627 м | 2800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2800 |
| 1.2 | - на площадке №15, L=323 м | 1400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1400 |
| 1.3 | - на площадке №16, L=1688 м | 7400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7400 |
|  | ИТОГО: | 11600 | - | - | -- | -- | - | - | - | - | - | 11600 |

2.7.  ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Раздел «Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения» содержит показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения и холодного водоснабжения на момент окончания реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения, включая показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения и холодного водоснабжения, а также значения указанных показателей с разбивкой по годам.

К показателям надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения и холодного водоснабжения относятся:

- показатели качества воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды);

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Фактические значения показателей деятельности эксплуатирующей организации, осуществляющей холодное водоснабжение в с. Черновка сельского поселения, предоставлены в таблице 2.7.1.

Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения оценивались исходя из фактических параметров функционирования предприятия в сфере водоснабжения.

Таблица 2.7.1 – Фактические и плановые значения показателей развития централизованной системы водоснабжения с. Черновка

| Показатель | Плановые индикаторы | Базовый показатель за 2020 г. | Ожидаемый показатель 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды | 1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объём проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0 | - |
|  | 2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0 | - |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | 1. Удельное количество перерывов, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км | - | - |
|  | 2. Количество перерывов, повреждений и иных технологических нарушений в подаче воды, ед. | - | - |
| 3. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | 1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, (кВт*ч/м3) | - | - |
|  | 2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, (кВт*ч/м3) | 0,711 | - |
|  | 3. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть % | 20 | - |
| 4. Иные показатели | 1. Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства (тариф на на водоснабжение, руб./м3) | 57,54 | - |

Раздел 2.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

На момент проведения Актуализации схемы водоснабжения в границах сельского поселения Черновка бесхозяйные объекты централизованных систем водоснабжения - не выявлены.

В случае обнаружения таковых в последующем, необходимо руководствоваться Статей 8, п. 5. Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ.

Статья 8, пункт 5. Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ (с изменениями и дополнениями от 01.04.2020 г.): в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, городского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством.

Расходы организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем холодного водоснабжения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение  –Протоколы лабораторных испытаний качества

питьевой воды