

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Сервисная Коммунальная Компания»

ООО «СКК»

Юридический адрес (адрес места нахождения): 446552, Самарская область, Сергиевский район, пгт Суходол, ул.Солнечная 2

 ИНН/КПП 6381013776/638101001

тел./факс(84655)2-64-06, E-mail: office@mupserg.ru

Химико-бактериологическая лаборатория

Фактический адрес: 446533, Самарская область, Сергиевский район, п.Серноводск, Промышленная зона, корпус 1.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

от 12 июля 2023 г.

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Объект исследования: | вода питьевая |
| 2. Цель отбора пробы: | мониторинг качества питьевой воды |
| 3. Место отбора пробы: | с.Верхняя Орлянка, ул. Почтовая 4а (ФАП). |
| 4. Ф.И.О, должность производящего отбор проб | Дмитриева Анна Андреевна, пробоотборщик |
| 5. Ф.И.О, производящего хим. анализ пробы | Антонова С.В., Авдеева О.А. |
| 6. Ф.И.О, производящего бак. анализ пробы | Баракова Е.Ю., Идрисова А.. |
| 7. Результаты исследований: |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеопределяемых показателей | СанПиН1.2.3685-21 | Результат испытаний | Единицыизмерения | Нормативные документы на методы испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | **31****января** | **28****февраля** | **29****марта** | **24****апреля** | **31****мая** | **27****июня** |  |  |
| Запах | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | балл | ГОСТ Р 57164-2016, раздел 5 |
| Привкус | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | балл | ГОСТ Р 57164-2016, раздел 5 |
| Цветность | 20 | 0 | 2,5 | 0 | 2,5 | 2,5 | 0 | градусы | ГОСТ 31868-2012, метод Б |
| Мутность | 2,6 | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | ЕМФ | ГОСТ Р 57164-2016, раздел 6 |
| Водородный показатель рН | 6,0-9,0 | 7,55 | 7,59 | 7,68 | 7,58 | 7,61 | 7,53 | ед. рН | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 |
| Жесткость общая  | 7,0 | 6,3 | 6,5 | 5,5 | 5,3 | 5,5 | 5,5 | °Ж | ГОСТ 31954-2012, метод А |
| Перманганатная окисляемость  | 5,0 | 1,2 | 1,12 | 1,2 | 1,76 | 1,68 | 0,8 | мг/дм3 | ГОСТ-55684-2013, раздел 9.1.2, метод Б |
| Железо (суммарно) | 0,3 | 0,212 | - | - | 0,211 | - | - | мг/дм3 | ГОСТ 4011-72, раздел 2 |
| Общая минерализация (сухой остаток) | 1000 | 450 | 460 | 400 | 600 | 500 | 800 | мг/дм3 | ГОСТ 18164-72, раздел 3.1 |
| Нитриты  | 3,0 | 0,008 | - | - | 0,008 | - | - | мг/дм3 | ГОСТ 33045-2014, метод Б |
| Нитраты  | 45,0 | 0,42 | - | - | 0,76 | - | - | мг/дм3 | ГОСТ 33045-2014, метод Д |
| Сульфаты  | 500,0 | 172 | - | - | 124 | - | - | мг/дм3 | ГОСТ 31940-2012, раздел 6 |
| Аммиак/аммоний-ион  | 2,0 | 0,977 | - | - | 0,696 | - | - | мг/дм3 | ГОСТ 33045-2014, раздел 6 |
| Фториды | 1,5 | 0,378 | - | - | 0,513 | - | - | мг/дм3 | ГОСТ 4386-89, раздел 1, вариант А |
| Хлориды  | 350,0 | 65 | - | - | 63 | - | - | мг/дм3 | ГОСТ 4245-72, раздел 2 |
| Щелочность  | - | 8,2 | - | - | 7,2 | - | - | - | ГОСТ 31957-2012, раздел 5 |

|  |
| --- |
| Микробиологический анализ |
| Общее микробное число | Не более 50 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 1 | КОЕ/см3 | Микробиологический МУК 4.2.1018-01 |
| Общие колиформные бактерии | Отсутствие | не обн | не обн | не обн | не обн | не обн | не обн | КОЕ/100 см3 | Микробиологический МУК 4.2.1018-01 |
| *Escherichia coli (E.coli)* | Отсутствие | не обн | не обн | не обн | не обн | не обн | не обн | КОЕ/100 см3 |  |

 Проба воды **соответствует**/не соответствует санитарным нормам СанПиН 1.2.3685-21

 (нужное подчеркнуть) (показатели, если не соответствует)

 Протокол составила и утвердила заведующая лабораторией / / Назарова В.Д.