|  |  | УТВЕРЖДАЮ» Глава г.п. Суходол муниципального района Сергиевский Самарской области ________________ И.О.Беседин. « » 2023 г. |  | «УТВЕРЖДАЮ» Глава муниципального района Приволжский Самарской области ________________ Богомолов Е.Н. « » 2019 г. | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИЯ)

# ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СУХОДОЛ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СЕРГИЕВСКИЙ

# САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

# НА ПЕРИОД С 2021 ДО 2033 ГОДА

(актуализация на 2024 год)

2023 г.

Содержание

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и  потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.	4

Глава   2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения г.п. Суходол.	64

Глава    3. Электронная модель системы теплоснабжения г.п. Суходол.	77

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей…………..…..….78

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения г.п. Суходол……..................................................................................................................83

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах…………………………………………………………………………………..……84

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии……………………………………………………………………………………....…86

Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей…..………………………………………………………………….……......91

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения…………..…………94

Глава 10. Перспективные топливные балансы…………………………….……..…….96

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения………………………………..………98

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию.	100

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения г.п. Суходол	104

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия..	106

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций	108

Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения	111

Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения..	112

Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в схеме теплоснабжения	113

Приложение 1…………………………………………………………………………….….115

Приложение 2…………………………………………………………………………….….119

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

Обосновывающие материалы – обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения, являющиеся ее неотъемлемой частью, разработанные в соответствии с п. 18 Требований к схемам теплоснабжения (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154).

г.п. Суходол – городское поселение Суходол.

п.г.т. – поселок городского типа.

ООО «СКК» – Общество с ограниченной ответственностью «Сервисная коммунальная компания»

ПВ – промышленная (техническая) вода.

ППР – планово-предупредительный ремонт.

ППУ – пенополиуретан.

СО – система отопления.

ТС – тепловая сеть.

ТСО – теплоснабжающая организация.

ТЭР – топливно-энергетические ресурсы.

УУТЭ – узел учета тепловой энергии.

ХВП – химводоподготовка.

ЭР – энергетический ресурсы.

ЭСМ – энергосберегающие мероприятия.

РНИ – режимно – наладочные испытания.

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

  - Функциональная структура теплоснабжения.

На территории городского поселения Суходол действуют 6 изолированных систем теплоснабжения, образованные на базе автономных котельных.

Преобладает теплоснабжение от источников тепловой энергии ООО «Сервисная Коммунальная Компания» - 6 котельных. Сведения по данным источникам тепловой энергии представлены в таблице 1.1.1.

Все котельные, находящиеся на территории г.п. Суходол используют для выработки теплоты природный газ. Потребителями тепловой энергии являются многоквартирные дома, бюджетные и прочие организации. Теплоснабжение г.п. Суходол от действующих котельных осуществляется по функциональной схеме, представленной на рисунке 1.1.1. Существующие границы зон действия систем теплоснабжения (см. главу 2.4) определены точками присоединения самых удаленных потребителей к тепловым сетям.

Тепловые сети имеют 2-х трубную прокладку. Передача теплоты осуществляется в горячей воде. Тепловая энергия используется потребителями для целей отопления и ГВС.

Основная часть объектов индивидуального жилищного строительства, а также некоторые общественные здания городского поселения Суходол оборудованы индивидуальными источниками тепловой энергии, число которых равно количеству зданий с индивидуальным теплоснабжением.

Для горячего водоснабжения в г.п. Суходол используются как существующие автономные источники теплоснабжения, так и проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели.

Рисунок 1.1.1 - Функциональная схема теплоснабжения п.г.т. Суходол (ООО «СКК»)

Таблица 1.1.1 – Сведения по котельным г.п. Суходол

| № п/п | Наименование источника | Адрес | Год ввода котельной |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная п.г.т. Суходол, ул. Пушкина | Самарская область, Сергиевский район, п.г.т. Суходол, ул. Пушкина | 2015 г. |
| 2 | Котельная п.г.т. Суходол, ул. Суворова,18 | Самарская область, Сергиевский район, п.г.т. Суходол, ул. Суворова,18 | 2013 г. |
| 3 | Котельная №3 п.г.т. Суходол, ул. Молодогвардейская,40 | Самарская область, Сергиевский район, п.г.т. Суходол, ул. Молодогвардейская,40 | 2006 г. |
| 4 | Котельная п.г.т. Суходол, ул. Мира,1А | Самарская область, Сергиевский район, п.г.т. Суходол, ул. Мира,1А | 2007 г. |
| 5 | Котельная п.г.т. Суходол, ул. Мира,1Б | Самарская область, Сергиевский район, п.г.т. Суходол, ул. Мир,1Б | 2013 г. |
| 6 | Котельная п.г.т. Суходол, ул. Суслова,8А | Самарская область, Сергиевский район, п.г.т. Суходол, ул. Суслова,8А | 2006 г. |

1.1.1. Институциональная структура организации теплоснабжения городского поселения.

Обслуживание автономных источников тепловой энергии, осуществляет ООО «СКК». Основным видом деятельности ООО «СКК», является управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе.

Котельные, действующие на территории г.п. Суходол, предназначены для теплоснабжения жилых и административно – общественных зданий.

Зоны действия котельных п.г.т. Суходол представлены на рисунке 1.1.1.1.

Индивидуальные источники тепловой энергии, находящиеся в частной собственности, служат для отопления индивидуальных жилых домов (1, 2-х этажные жилые дома). Индивидуальные теплогенераторы, находящиеся в муниципальной собственности, служат для отопления отдельно стоящих административных или общественных зданий.

Зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии, находящихся в частной собственности жителей, п.г.т. Суходол, представлены на рисунке 1.1.1.1.

Рисунок 1.1.1.1 – Зоны действия автономных систем теплоснабжения и индивидуальных источников тепловой энергии, находящихся в частной собственности жителей, п.г.т. Суходол

1.2 Источники тепловой энергии.

1.2.1 Структура основного оборудования.

На территории г.п. Суходол действуют 6 отопительных котельных, эксплуатируемые ООО «Сервисная Коммунальная Компания», расположенные в п.г.т. Суходол. Общая установленная мощность котельных в городском поселении Суходол составляет 36,288 Гкал/ч. Источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии г.п. Суходол отсутствуют.

1) Котельная п.г.т. Суходол расположена по адресу: Самарская область,

Сергиевский район, п.г.т. Суходол, ул. Пушкина.

Котельная является автономной, находится на обслуживании ООО «СКК».

Сезонный персонал. Для периодического обслуживания оборудования котельной имеется обученный персонал.

В настоящее время в котельной установлено два котла марки «Proterm Bizon NO1400». Котлоагрегаты введены в эксплуатацию в 2015 году. Производительность каждого котлоагрегата, согласно паспортным данным, составляет 1,204 Гкал/ч. Номинальная мощность котельной 2,408 Гкал/ч.

Газ является основным видом топлива на котельной. Резервное топливо не предусмотрено. Котельная отпускает тепловую энергию в горячей воде на нужды отопления потребителей по закрытой схеме, с установкой пластинчатого теплообменника марки «РИДАН НН№47» в количестве 2 шт., мощностью 2,8 Мвт.  В период наибольших отопительных нагрузок в котельной работают два котла. Ограничения тепловой мощности котельной отсутствуют. Данные по насосному оборудованию, представлены в таблице 1.2.1.2.

Тепловые сети двухтрубные, симметричные. Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении составляет 4184 м.п. Температурный график – 80/60 ºС.

Целевые показатели эффективности котельной приведены в               таблице 1.2.1.1.

Таблица 1.2.1.1 - Целевые показатели эффективности котельной

| Наименование показателя | Значения |
| --- | --- |
| Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч | 2,408 |
| Располагаемая тепловая мощность котельной, Гкал/ч | 2,408 |
| Средневзвешенный срок службы, лет | не менее 10 |
| Удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной, кг у.т./Гкал | 163,59 |
| Тепло на собственные нужды котельной, Гкал/ч | 0,052 |
| КПД котлоагрегата по паспорту, % | 92 |

Таблица 1.2.1.2 – Технические характеристики насосного оборудования

| Насос | Марка | Произво- дительность, м³/ч | Напор, м | Мощность эл. двигателя, кВт | Дата установки | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сетевой | GRUNDFOS TP 80-330/2 | 94,9 | 29,0 | 11,0 | 2015 | 2 |
| котловой | GRUNDFOS ТР80-90/4 | 49,2 | 7,0 | 1,5 | 2015 | 2 |

2) Котельная п.г.т. Суходол расположена по адресу: Самарская область,

Сергиевский район, п.г.т. Суходол, ул. Суворова, 18.

Котельная является автономной, находится на обслуживании ООО «СКК», работает без постоянного обслуживающего персонала. Для периодического обслуживания оборудования котельной имеется обученный персонал.

В настоящее время в котельной установлено два водогрейных котла марки «Buderus Logano SK 645». Котлоагрегаты введены в эксплуатацию в 2013 году. Производительность каждого котлоагрегата, согласно паспортным данным, составляет 0,43 Гкал/ч. Номинальная мощность котельной 0,86 Гкал/ч.

Газ является основным видом топлива на котельной. Резервное топливо не предусмотрено. В период наибольших отопительных нагрузок в котельной работают 2 котла.

Система отопления двухконтурная:

-  циркуляционное кольцо теплоносителя 1 контура системы отопления включает: группу котлов, теплообменники отопления, насосы внутреннего контура;

-  циркуляционное кольцо теплоносителя 2 контура системы отопления включает: теплообменники отопления, сетевые насосы, грязевой фильтр, систему отопления потребителей.

Ограничения тепловой мощности котельной отсутствуют. Данные по насосному оборудованию, представлены в таблице 1.2.1.4.

Тепловые сети двухтрубные, симметричные, введены в эксплуатацию в 2013 году. Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении составляет 1192,0 м.п. Температурный график – 80/60 ºС.

Целевые показатели эффективности котельной приведены в               таблице 1.2.1.3.

Таблица 1.2.1.3 - Целевые показатели эффективности котельной

| Наименование показателя | Значения |
| --- | --- |
| Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч | 0,86 |
| Располагаемая тепловая мощность котельной, Гкал/ч | 0,86 |
| Средневзвешенный срок службы, лет | не менее 10 |
| Удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной, кг у.т./Гкал | 164,89 |
| Тепло на собственные нужды котельной, Гкал/ч | 0 |
| КПД котлоагрегата по паспорту, % | 93 |

Таблица 1.2.1.4 – Технические характеристики насосного оборудования

| Насос | Марка | Произво- дительность, м³/ч | Напор, м | Мощность эл. двигателя, кВт | Дата установ-ки | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сетевой | Wilo IPL 50/165-5,5/2 | 31,0 | 30,0 | 5,5 | 2013 | 2 |
| внутрен-ний контур | DАB CM -G 65-2380/A/BAQE/4 | 54,0 | 24,0 | 4,0 | 2020 | 1 |
| сетевой | DАB CP -G 65-3400/A/BAQE/5,5 | 60,0 | 34,0 | 5,5 | 2019 | 1 |

3) Котельная п.г.т. Суходол расположена по адресу: Самарская область,

Сергиевский район, п.г.т. Суходол, ул. Молодогвардейская, 40.

Котельная является автономной, находится на обслуживании ООО «СКК», работает без постоянного обслуживающего персонала. Для периодического обслуживания оборудования котельной имеется обученный персонал.

В настоящее время в котельной установлено два котла марки «КВ-2,0» и «КВ-1,5». Котлоагрегаты введены в эксплуатацию в 2006 году. Производительность каждого котлоагрегата, согласно паспортным данным, составляет 1,72 Гкал/ч и 1,29 Гкал/ч. Номинальная мощность котельной 3,01 Гкал/ч.

Газ является основным видом топлива на котельной. Резервное топливо не предусмотрено. Тепловой схемой котельной предусматривается отпуск тепла потребителям для нужд отопления и ГВС. Для приготовления горячей воды установлен пластинчатый теплообменник марки «РИДАН НН-14», мощностью 0,882 Мвт., теплообменник марки «Маш Импекс NT 100 MHV CDL -16/47», мощностью 2,8 Мт. и теплообменник марки РИДАН НН№21. В период наибольших отопительных нагрузок в котельной работают два котла. Ограничения тепловой мощности котельной отсутствуют. Данные по насосному оборудованию, представлены в таблице 1.2.1.6.

Тепловые сети двухтрубные, симметричные. Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении составляет 2336 м.п. Протяженность сетей ГВС в двухтрубном исполнении составляет 2609 м.п. Температурный график – 80/60 ºС.

Целевые показатели эффективности котельной приведены в               таблице 1.2.1.5.

Таблица 1.2.1.5 - Целевые показатели эффективности котельной

| Наименование показателя | Значения |
| --- | --- |
| Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч | 3,01 |
| Располагаемая тепловая мощность котельной, Гкал/ч | 2,8 |
| Средневзвешенный срок службы, лет | не менее 10 |
| Удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной, кг у.т./Гкал | 164,89 |
| Тепло на собственные нужды котельной, Гкал/ч | 0 |
| КПД котлоагрегата по паспорту, % | 93 |

Таблица 1.2.1.6 – Технические характеристики насосного оборудования

| Насос | Марка | Произво- дительность, м³/ч | Напор, м | Мощность эл.двига-теля, кВт | Дата установ-ки | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сетевой | Calpeda NM 80/16BE | 75/180 | 34/18 | 15 | - | 2 |
| подпиточ-ный | Wilo IL 50/160-5,5/2 | 3,5 | 47,5 | 1,1 | - | 1 |
| подпиточ-ный | Wilo MHI 403-1/E/3-400-50-2/13 | 8 | 32 | 0,55 | - | 1 |
| контур ГВС | Calpeda NM 40/12F/A | 15/33 | 14/6 | 1,1 | - | 1 |
| контур ГВС | Calpeda NM 40/12 CA | 15/39 | 17,5/6,5 | 1,5 | - | 1 |

4) Котельная п.г.т. Суходол расположена по адресу: Самарская область,

Сергиевский район, п.г.т. Суходол, ул. Мира,1А.

Котельная является автономной, находится на обслуживании ООО «СКК». Для периодического обслуживания оборудования котельной имеется обученный персонал.

В настоящее время в котельной установлено два котла марки «КВ-8,0». Котлоагрегаты введены в эксплуатацию в 2007 году. Производительность каждого котлоагрегата, согласно паспортным данным, составляет 6,88 Гкал/ч. Номинальная мощность котельной 13,76 Гкал/ч.

Газ является основным видом топлива на котельной. Резервное топливо не предусмотрено. Котельная отпускает тепловую энергию в горячей воде на нужды отопления потребителей по закрытой схеме, с установкой пластинчатого теплообменника фирмы «РИДАН НН-62», мощностью 5,160 Мвт и теплообменника фирмы «ALFA LAVAL M15-BFG», мощностью 3,26 Мвт. В котельной предусмотрена система химводоочистки. В период наибольших отопительных нагрузок в котельной работают два котла. Ограничения тепловой мощности котельной отсутствуют. Данные по насосному оборудованию, представлены в таблице 1.2.1.8.

Тепловые сети двухтрубные, симметричные. Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении составляет 13 357 м.п.  Температурный график – 80/60 ºС.

Целевые показатели эффективности котельной приведены в               таблице 1.2.1.7.

Таблица 1.2.1.7 - Целевые показатели эффективности котельной

| Наименование показателя | Значения |
| --- | --- |
| Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч | 13,76 |
| Располагаемая тепловая мощность котельной, Гкал/ч | 12,65 |
| Средневзвешенный срок службы, лет | не менее 10 |
| Удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной, кг у.т./Гкал | 164,89 |
| Тепло на собственные нужды котельной, Гкал/ч | 0 |
| КПД котлоагрегата по паспорту, % | 93 |

Таблица 1.2.1.8 – Технические характеристики насосного оборудования

| Насос | Марка | Произво- дительность, м³/ч | Напор, м | Мощность эл.двига-теля, кВт | Дата устан. | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сетевой | К 200-150-400 | 315 | 50 | 75 | 2011 | 2 |
| подпиточ-ный | Calpeda MXH 405/B | 2,25/8 | 16,5/52 | 1,1 | 2011 | 1 |
| подпиточ-ный | Calpeda MXHM 404E | 25/8 | 40,5/12,5 | 0,75 | 2012 | 1 |
| контурный | "Calpeda N4-125-250А | 330 | 22,7 | 15 | 2010 | 2 |

5) Котельная п.г.т. Суходол расположена по адресу: Самарская область,

Сергиевский район, п.г.т. Суходол, ул. Мира,1Б.

Котельная является автономной, находится на обслуживании ООО «СКК». Для периодического обслуживания оборудования котельной имеется обученный персонал.

В настоящее время в котельной установлено два котла марки «Buderus S825L-6500» и BOSH UNIMAT UT-L 34. Котлоагрегаты введены в эксплуатацию в 2013 году. Производительность каждого котлоагрегата, согласно паспортным данным, составляет 5,59 Гкал/час и 4,47 Гкал/час. Номинальная мощность котельной 10,06 Гкал/ч.

Газ является основным видом топлива на котельной. Резервное топливо не предусмотрено. Тепловой схемой котельной предусматривается отпуск тепла потребителям для нужд отопления и ГВС. Для приготовления горячей воды установлены пластинчатые теплообменники марки «ALFA LAVAL M10-MFG», мощностью 3,26 Мвт каждый, в количестве 3шт. На системе отопления установлены аппарат теплообменный «Ридан нн 41», и теплообменник пластинчатый «Ридан НН №47». В период наибольших отопительных нагрузок в котельной работают два котла. Ограничения тепловой мощности котельной отсутствуют. Данные по насосному оборудованию, представлены в таблице 1.2.1.10.

Тепловые сети двухтрубные, симметричные. Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении составляет 5921 м.п. Протяженность сетей ГВС в двухтрубном исполнении составляет 17997 м.п. Температурный график – 80/60 ºС.

Целевые показатели эффективности котельной приведены в               таблице 1.2.1.9.

Таблица 1.2.1.9 - Целевые показатели эффективности котельной

| Наименование показателя | Значения |
| --- | --- |
| Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч | 10,06 |
| Располагаемая тепловая мощность котельной, Гкал/ч | 10,06 |
| Средневзвешенный срок службы, лет | не менее 10 |
| Удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной, кг у.т./Гкал | 164,89 |
| Тепло на собственные нужды котельной, Гкал/ч | 0,01 |
| КПД котлоагрегата по паспорту, % | - |

Таблица 1.2.1.10 – Технические характеристики насосного оборудования

| Насос | Марка | Произво- дительность, м³/ч | Напор, м | Мощность эл. двигателя, кВт | Дата устан. | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сетевой | К200-150-400 | 315 | 50 | 75 |  | 2 |
| сетевой | DAB KDN 100/250/230 | 80-360 | 43-69 | 75 | 2012 | 1 |
| сетевой ГВС | DAB KDN 80-200/210 | 180/230 | 51,4 | 55 | 2012 | 1 |
| подпиточный | К100-65-200 | 100 | 50 | 22 | 2012 | 2 |
| внутреннего контура | "Wilo" BL 100/220-7,5/4 | 200 | 16 | 7,5 | 2012 | 2 |
| шунтирующий | "Wilo" IPL 100/165-2,2/4, | 176,1 | 7,5 | 2,2 | 2012 | 2 |
| шунтирующий | "Wilo" МНI 403-1/E/3-400-50-2 | 8,8 | 30 | 0,55 | 2012 | 2 |

6) Котельная п.г.т. Суходол расположена по адресу: Самарская область,

Сергиевский район, п.г.т. Суходол, ул. Суслова,8А.

Котельная является автономной, находится на обслуживании ООО «СКК». Для периодического обслуживания оборудования котельной имеется обученный персонал.

В настоящее время в котельной установлено два котла марки «КВ-3,0» и котёл марки «Vissann Vitoplex 100». Котлоагрегаты введены в эксплуатацию в 2006 году. Производительность каждого котлоагрегата, согласно паспортным данным, составляет 2,58 Гкал/час и 1,03 Гкал/час. Номинальная мощность котельной 6,19 Гкал/ч.

Газ является основным видом топлива на котельной. Резервное топливо не предусмотрено. Тепловой схемой котельной предусматривается отпуск тепла потребителям для нужд отопления и ГВС. Для приготовления горячей воды установлены пластинчатые теплообменники марки «РИДАН НН-21», мощностью 1,47Мвт каждый и два теплообменника   на отопление марки «Маш Импекс NT 150 SHV CD -10/79», мощностью 5,2Мт., а также теплообменник пластинчатый "Nord" 2,8 Мвт.   В период наибольших отопительных нагрузок в котельной работают два котла. Ограничения тепловой мощности котельной отсутствуют. Данные по насосному оборудованию, представлены в таблице 1.2.1.12.

Тепловые сети двухтрубные, симметричные. Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении составляет   4 517 м.п. Протяженность сетей ГВС в двухтрубном исполнении составляет 3 780 м.п. Температурный график – 80/60 ºС.

Целевые показатели эффективности котельной приведены в               таблице 1.2.1.11.

Таблица 1.2.1.11 - Целевые показатели эффективности котельной

| Наименование показателя | Значения |
| --- | --- |
| Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч | 6,19 |
| Располагаемая тепловая мощность котельной, Гкал/ч | 5,76 |
| Средневзвешенный срок службы, лет | не менее 10 |
| Удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной, кг у.т./Гкал | 164,89 |
| Тепло на собственные нужды котельной, Гкал/ч | 0 |
| КПД котлоагрегата по паспорту, % | - |

Таблица 1.2.1.12 – Технические характеристики насосного оборудования

| Насос | Марка | Произво- дительность, м³/ч | Напор, м | Мощность эл.двига-теля, кВт | Дата установ-ки | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сетевой | Calpeda NM 80/16BE | 75/180 | 34/18 | 15 | 2007 | 2 |
| подпиточ-ный | Wilo IL 50/160-5,5/2 | 3,5 | 47,5 | 1,1 | 2007 | 1 |
| подпиточ-ный | Wilo MHI 403-1/E/3-400-50-2/13 | 8 | 32 | 0,55 | 2007 | 1 |
| контур ГВС | Calpeda NM 40/12F/A | 15/33 | 14/6 | 1,1 | 2007 | 1 |
| контур ГВС | Calpeda NM 40/12 CA | 15/39 | 17,5/6,5 | 1,5 | 2007 | 1 |

1.2.2 Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки.

Котельная п.г.т. Суходол, ул. Пушкина: установленная мощность 2,408 Гкал/ч.

Котельная п.г.т. Суходол, ул. Суворова,18: установленная мощность 0,86 Гкал/ч.

Котельная п.г.т. Суходол, ул. Молодогвардейская, 40: установленная мощность 3,01 Гкал/ч.

Котельная п.г.т. Суходол, ул. Мира, 1А: установленная мощность 13,76 Гкал/ч.

Котельная п.г.т. Суходол, ул. Мира, 1Б: установленная мощность 10,06 Гкал/ч.

Котельная п.г.т. Суходол, ул. Суслова,8А: установленная мощность 6,19 Гкал/ч.

1.2.3 Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности.

Ограничения тепловой мощности котельных г.п. Суходол отсутствуют.

Располагаемая тепловая мощность котлоагрегатов представлена в  таблице 1.2.3.1.

Таблица 1.2.3.1 – Располагаемая тепловая мощность котлоагрегатов

| №п/п | Наименование объекта | Тип котла | Кол-во котлов | Номинальная мощность, Гкал/ч | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная п.г.т. Суходол, ул. Пушкина | «Proterm Bizon NO1400» | 1 | 1,204 | 2,408 | 2,408 |
|  |  | «Proterm Bizon NO1400» | 1 | 1,204 |  |  |
| 2 | Котельная п.г.т. Суходол, ул. Суворова,18 | «Buderus Logano SK 645» | 1 | 0,43 | 0,86 | 0,86 |
|  |  | «Buderus Logano SK 645» | 1 | 0,43 |  |  |
| 3 | Котельная п.г.т. Суходол, ул. Молодогвардейская, 40 | «КВ-2,0» | 1 | 1,72 | 3,01 | 2,8 |
|  |  | «КВ-1,5» | 1 | 1,29 |  |  |
| 4 | Котельная п.г.т. Суходол, ул. Мира, 1А | «КВ-8,0» | 1 | 6,88 | 13,76 | 12,65 |
|  |  | «КВ-8,0» | 1 | 6,88 |  |  |
| 5 | Котельная п.г.т. Суходол, ул. Мира, 1Б | «Buderus S825L-6500» | 1 | 5,59 | 10,06 | 10,06 |
|  |  | BOSH UNIMAT UT-L 34 | 1 | 4,47 |  |  |
| 6 | Котельная п.г.т. Суходол, ул. Суслова,8А | «КВ-3,0» | 2 | 2,58 | 6,19 | 5,76 |
|  |  | «Vissann Vitoplex 100» | 1 | 1,03 |  |  |

1.2.4 Объем потребления тепловой мощности и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто.

Объем потребления тепловой мощности и теплоносителя на собственные нужды, тепловая мощность нетто котельных г.п. Суходол представлены в таблице 1.2.4.1.

Таблица 1.2.4.1 – Объем потребления тепловой мощности и теплоносителя на собственные нужды, тепловая мощность нетто котельных п.г.т. Суходол

| Котельная | Потребление тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| Котельная п.г.т. Суходол, ул. Пушкина | 0,052 | 2,356 |
| Котельная п.г.т. Суходол, ул. Суворова,18 | 0 | 0,86 |
| Котельная п.г.т. Суходол, ул. Молодогвардейская, 40 | 0 | 2,8 |
| Котельная п.г.т. Суходол, ул. Мира, 1А | 0 | 12,65 |
| Котельная п.г.т. Суходол, ул. Мира, 1Б | 0,01 | 10,05 |
| Котельная п.г.т. Суходол, ул. Суслова,8А | 0 | 5,76 |

1.2.5 Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя.

Регулирование отпуска тепловой энергии от котельных ООО «Сервисная Коммунальная Компания» в г.п. Суходол осуществляется качественным способом, т.е. изменением температуры теплоносителя в подающем трубопроводе, в зависимости от температуры наружного воздуха. Качественное регулирование обеспечивает постоянный расход теплоносителя и стабильный гидравлический режим системы теплоснабжения на протяжении всего отопительного периода.

Выбор температурного графика отпуска тепловой энергии от котельных ООО «СКК» 80/60 оС обусловлен типом присоединения потребителей к сетям теплоснабжения. Согласно требованиями СНиП 41-01-2003 «Отопление, Вентиляция, Кондиционирование» максимально допустимая температура теплоносителя в системе отопления или теплоотдающей поверхности отопительного прибора в жилых, общественных и административно-бытовых зданиях составляет 95 оС.

Температурный график регулирования отпуска тепловой энергии котельных п.г.т. Суходол, ООО «СКК» представлен в таблице 1.2.5.1.

Таблица 1.2.5.1 – Температурный график регулирования котельных ООО «СКК» в г.п. Суходол

| Наружная температура воздуха, Сº | Температура сетевой воды в подающем трубопроводе, Сº | Температура сетевой воды в обратном трубопроводе, Сº | Наружная температура воздуха, Сº | Температура сетевой воды в подающем трубопроводе, Сº | Температура сетевой воды в обратном трубопроводе, Сº |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +10 | 36 | 32 | -11 | 60 | 48 |
| +9 | 37 | 33 | -12 | 61 | 48 |
| +8 | 38 | 33 | -13 | 62 | 49 |
| +7 | 40 | 35 | -14 | 64 | 50 |
| +6 | 41 | 35 | -15 | 65 | 51 |
| +5 | 42 | 36 | -16 | 66 | 52 |
| +4 | 43 | 37 | -17 | 67 | 52 |
| +3 | 44 | 37 | -18 | 68 | 53 |
| +2 | 46 | 39 | -19 | 69 | 53 |
| +1 | 47 | 39 | -20 | 70 | 54 |
| 0 | 48 | 40 | -21 | 71 | 55 |
| -1 | 48 | 41 | -22 | 72 | 55 |
| -2 | 50 | 41 | -23 | 73 | 56 |
| -3 | 51 | 42 | -24 | 74 | 56 |
| -4 | 53 | 43 | -25 | 75 | 57 |
| -5 | 54 | 44 | -26 | 76 | 58 |
| -6 | 55 | 45 | -27 | 77 | 58 |
| -7 | 56 | 45 | -28 | 78 | 59 |
| -8 | 57 | 46 | -29 | 79 | 59 |
| -9 | 58 | 46 | -30 | 80 | 60 |
| -10 | 59 | 47 |  |  |  |

1.2.6 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии.

Отказов и аварий оборудования на котельных п.г.т. Суходол не зафиксировано.

1.2.7 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии.

Предписания надзорных органов по запрещению эксплуатации источников теплоснабжения отсутствуют.

1.2.8 Индивидуальные теплогенераторы.

Индивидуальные источники тепловой энергии в г.п. Суходол служат для отопления и горячего водоснабжения индивидуального жилого фонда суммарной площадью 128 368,5 м2.

В основном, это малоэтажный жилищный фонд со стенами, выполненными из бруса и кирпича. Поскольку данные об установленной тепловой мощности данных теплогенераторов отсутствуют, не представляется возможности точно оценить резервы этого вида оборудования. Расход тепла на отопление существующих индивидуальных жилых домов определен из условий 20 ккал/ч            на 1 м2.

Ориентировочная тепловая нагрузка ИЖС, обеспечиваемая от индивидуальных теплогенераторов, составляет около 25,6737 Гкал/ч.

1.3 Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.

1.3.1 Структура тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии.

Система теплоснабжения в г.п. Суходол закрытая, тупиковая. Энергетические источники имеющие тепловые сети - котельная п.г.т. Суходол, ул. Пушкина, котельная п.г.т. Суходол, ул. Суворова, 18, котельная п.г.т. Суходол, ул. Молодогвардейская, 40, котельная п.г.т. Суходол, ул. Мира, 1А, котельная п.г.т. Суходол, ул. Мира, 1Б, котельная п.г.т. Суходол, ул. Суслова, 8А. Тепловые сети двухтрубные, симметричные надземной и подземной прокладки. Трубопроводы выполнены с постепенным уменьшением диаметра от источника.

Суммарная протяженность тепловых сетей, эксплуатируемых ООО «Сервисная Коммунальная Компания» в г.п. Суходол, составляет 55 893 м.п. в двухтрубном исполнении.

Компенсация температурных удлинений осуществляется за счет естественных изменений направления трассы.

Сети работают круглогодично и в отопительный период по температурному графику 80/60 оС.

Тип грунта - чернозёмы выщелоченные, типичные и оподзоленные. По содержанию гумуса - в основном среднегумусные. По механическому составу – средне - и маломощные глинистые и тяжелосуглинистые.

1.3.2 Схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии.

Схема расположения тепловой сети п.г.т. Суходол представлена на рисунке 1.3.2.1.

Схема расположения сети горячего водоснабжения п.г.т. Суходол представлена на рисунке 1.3.2.2.

Рисунок 1.3.2.1 - Схема расположения тепловой сети п.г.т. Суходол

Рисунок 1.3.2.2 - Схема расположения сети горячего водоснабжения п.г.т. Суходол

Мероприятия по предотвращению и возможности локализации аварийных ситуаций, обеспечивающие возможность подачи тепловой энергии в зоны систем теплоснабжения, которые попали под отключение в результате аварий.

Для организации аварийного теплоснабжения после головных задвижек Индивидуального теплового пункта (ИТП) осуществляется врезка перемычки, позволяющая подавать воду в подающий трубопровод ИТП как с подающего, так и с обратного теплопровода теплосети. Аналогичная перемычка осуществляется в камере присоединения абонента.

В момент аварии осуществляется перекрытие аварийного ввода в ИТП в камере подключения и в ИТП. По единственному трубопроводу осуществляется подача теплоносителя и аварийное теплоснабжение зданий и сооружении. Откачка поступающей воды производится дренажными насосами.

Аварийный ремонт теплосети при наличии аварийной перемычки можно осуществить без прекращения подачи тепла потребителю. Работы по аварийному ремонту теплосети, получение разрешений, открытие аварийного ордера таким образом может осуществляться в условиях, когда теплоснабжение здания не прекращается.

Рисунок 1.3.2.3

При аварии на обратном теплопроводе, в первую очередь проводятся мероприятия, обеспечивающие бесперебойную подачу прямой сетевой воды на ЦТП (ИТП). Затем, закрывается задвижка 2 на обратном теплопроводе, открывается задвижка 5 на патрубке слива и закрываются задвижки 6 и 7 на линии ГВС. При этом остается закрытой на аварийной перемычке задвижка 4. В результате прямая сетевая вода подается на отопление и далее на слив в систему канализации (водосток). При аварии на подающем теплопроводе в первую очередь также проводятся мероприятия, обеспечивающие бесперебойную подачу обратной сетевой воды на ЦТП (ИТП). Затем закрываются задвижки 1 и 3, а потом открывается задвижка 4 на аварийной перемычке. При этом закрываются задвижки 6 и 7 на линии горячей воды и открывается задвижка 5 на патрубке слива. В результате обратная сетевая вода подается на отопление и далее на слив в систему канализации (водостока).

Данное мероприятие носит рекомендательный характер, в результате чего уменьшится время отключения потребителей от тепловых сетей во время аварийных ситуаций.

Для разработки проекта установки перемычек на тепловых сетях необходимо обратиться в проектные организации.

1.3.3 Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип прокладки.

Таблица 1.3.3.1 – Параметры тепловых сетей котельной п.г.т. Суходол, ул. Пушкина, ООО «СКК»

| Техническая характеристика тепловых сетей п.г.т. Суходол, ул. Пушкина |
| --- |
| Ду, мм | L, м |
| 219*6,0мм | 124,0 |
| 159*4,5мм | 800,0 |
| 108*4,0мм | 560,0 |
| 89*3,5мм | 160,0 |
| 76*3,5мм | 1120 |
| 57*3,5мм | 1420 |
| Итого: | 4184,0 |

Таблица 1.3.3.2 – Параметры тепловых сетей котельной п.г.т. Суходол, ул. Суворова, 18, ООО «СКК»

| № п.п. | Условный диаметр, мм | Способ прокладки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Надземный | Подземный | Всего |  |
| 1 | 150 | 188,0 | 0,0 | 188,0 | тип теплоизоляции: скорлупы ППУ |
| 2 | 100 | 98,0 | 0,0 | 98,0 |  |
| 3 | 80 | 3,0 | 0,0 | 3,0 |  |
| 4 | 70 | 264,0 | 0,0 | 264,0 |  |
| 5 | 50 | 43,0 | 0,0 | 43,0 |  |
|  | Итого: | 596,0 | 0,0 | 596,0 |  |

Таблица 1.3.3.3 – Параметры тепловых сетей котельной п.г.т. Суходол, ул. Молодогвардейская, 40, ООО «СКК»

| Характеристика тепловых сетей от модуля 3,5 МВт п.г.т. Суходол, ул. Молодогвардейская, 40 |
| --- |
| Наименование участка, трассы | Ду, мм | L, м |
| от модуля 36 квартал по ул. Молодогвардейская | 219 | 339,00 |
| отвод на ж/д по ул. Суворова, 25,23,21,19,17 и на ул. Парковая,19 | 114 | 1202,00 |
| отвод на ж/д ул. Молодогвардейская, 36,38, ввода в ж/д | 57 | 545,00 |
| ввода в ж/д | 32 | 250,00 |
| Итого: |  | 2336 |
| Характеристика сетей ГВС от модуля 3,5МВт п.г.т. Суходол, ул. Молодогвардейская, 40 |
| Наименование участка, трассы | Ду, мм | L, м |
| ввода на жилые дома | 32 | 404,00 |
| отвод на ж/д ул. Суворова, 25,23,21,19,17, Парковая,17, д/с "Аленушка | 57 | 522,00 |
| ввода на жилые дома | 57 | 758,00 |
| отвод на ж/д ул. Суворова, 25,23,21,19,17, Парковая,17, д/с "Аленушка | 76 | 425,00 |
| от модуля по ул. Молодогвардейской | 89 | 250,00 |
| от модуля по ул. Молодогвардейской | 114 | 250,00 |
| Итого: |  | 2609 |

Таблица 1.3.3.4 – Параметры тепловых сетей котельной п.г.т. Суходол, ул. Мира, 1А, ООО «СКК»

| Техническая характеристика тепловых сетей от модуля мощностью 16,0 МВт п.г.т. Суходол, Мира, 1А |
| --- |
| Наименование участка, трассы | Ду, мм | L, м |
| Разводка по кв. №14 | 25 | 19,28 |
| Разводка по кварталу № 12 | 32 | 22,90 |
| ввода в ж/д кв. №34 | 32 | 6,70 |
| Разводка по кв. № 34 п. Суходол, ул. Школьная, 12 до ж/д Школьная, 2 | 32 | 12,46 |
| Отпайка на узел связи | 57 | 399,77 |
| Отпайка от ул. Мира до т/к Победа, 10 (через парк) | 57 | 65,16 |
| Разводка в кв. №20 по ул. Советской, 7 до Школьной, 1 | 57 | 312,73 |
| пересечение улиц Школьная и Суслова | 57 | 495,30 |
| ввода в ж/д кв. №34 | 57 | 107,95 |
| Разводка по кв. № 34 п. Суходол, ул. Школьная, 12 до ж/д Школьная, 2 | 57 | 583,39 |
| Ввод на школу № 1 п. Суходол | 57 | 213,43 |
| Отпайка на узел связи | 76 | 41,87 |
| Ввод на ж/д Куйбышева,11 | 76 | 97,16 |
| От Советской, 10 до Советской, 2 и Школьная, 7 | 76 | 85,98 |
| Разводка по кв. № 34 п. Суходол, ул. Школьная, 12 до ж/д Школьная, 2 | 76 | 149,81 |
| Ввода в ж/д кв. № 34 | 76 | 141,44 |
| Ввод на школу № 1 п. Суходол | 76 | 287,95 |
| Ввод на спортзал "Олимпиец" | 76 | 104,20 |
| Ввод на ж/д Куйбышева,11 | 108 | 374,85 |
| Разводка по кв. № 21 от ул. Победа, 10 до ж/д Победа, 18 | 108 | 171,49 |
| Разводка по кв. № 34 п. Суходол, ул. Школьная, 12 до ж/д Школьная, 2 | 108 | 893,42 |
| Разводка по кварталу № 12 | 114 | 548,44 |
| Разводка по кв. №14 | 114 | 99,58 |
| Разводка в кв. №20 по ул. Советской, 7 до Школьной, 1 | 114 | 518,42 |
| пересечение улиц Школьная и Суслова | 114 | 861,83 |
| От ул. Школьной, 12 до ж/д Суворова, 1 | 114 | 76,84 |
| д/сад Аленушка | 114 | 210,52 |
| Отпайка на узел связи | 159 | 398,50 |
| отпайка от т/к Победа, 10 до кв.№20 ж/д ул. Куйбышева, 11 | 159 | 94,02 |
| Разводка в кв. №20 от зад-к ДУ 150 до ул. Суслова, 7 | 159 | 480,32 |
| Ввод на ж/д Куйбышева,11 | 159 | 154,25 |
| От ул. Школьной, 12 до ж/д Суворова, 1 | 159 | 704,99 |
| Ввод на спортзал "Олимпиец" | 159 | 1079,47 |
| Отпайка от кв.№12 до кв.№14 | 219 | 345,72 |
| Отпайка на узел связи | 219 | 102,92 |
| отпайка от т/к Победа, 10 до кв.№34 ж/д ул. Школьная,14 | 219 | 810,30 |
| отпайка от т/к Победа, 10 до кв.№20 ж/д ул. Куйбышева, 11 | 219 | 413,76 |
| Разводка по кварталу № 12 | 273 | 528,69 |
| Отпайка от ул. Мира до т/к Победа, 10 (через парк) | 273 | 839,26 |
| От модуля 16 МВт по ул. Мира до кв. № 12 | 325 | 501,93 |
| Итого: |  | 13 357,00 |

Таблица 1.3.3.5 – Параметры тепловых сетей котельной п.г.т. Суходол, ул. Мира, 1Б, ООО «СКК»

| Техническая характеристика тепловых сетей от модуля 11,7 МВт п.г.т. Суходол, ул. Мира, 1Б |
| --- |
| Наименование участка, трассы | Ду, мм | L, м |
| - | 20 | 26,46 |
| От НГДУ до ж/д ул. Спортивная 10 | 32 | 113,55 |
| - | 32 | 46,20 |
| От ул. Мира до больницы | 57 | 48,78 |
| От больницы до ж/д №98 по ул. Кооперативная | 57 | 92,41 |
| Мира 5,9,11,3 ж/д, ввода | 57 | 164,04 |
| - | 57 | 122,14 |
| От ул. Мира до больницы | 76 | 362,71 |
| От больницы до ж/д №98 по ул. Кооперативная | 76 | 233,72 |
| От НГДУ до ж/д ул. Спортивная 10 | 76 | 27,79 |
| - | 76 | 47,54 |
| От НГДУ до ж/д ул. Спортивная 10 | 108 | 163,33 |
| От ул. Мира до больницы | 114 | 73,81 |
| От больницы до ж/д №98 по ул. Кооперативная | 114 | 60,51 |
| От ул. Мира по ул. Пионерской до т/к кв.№22,23 | 159 | 331,85 |
| От ул. Мира по ул. Пионерской до т/к кв.№22,23 | 219 | 162,30 |
| От модуля до перекрестка ул. Молодогвардейская с ул. Мира | 325 | 1193,86 |
| д/с "Теремок" | 57 | 46,87 |
| Ввода нж/д Пионерская, 17 | 57 | 25,18 |
| Ввода на ж/д Пушкина, 8, Молодогвардейская, 30 и 32 | 57 | 119,27 |
| Ввод на ж/д Пионерская, 17 от т/к ул. Пионерская | 108 | 266,33 |
| Разводка по кв. № 29ул. Молодогвардейская | 108 | 342,08 |
| Разводка по ул. Пионеская в кв.№ 29 | 108 | 214,84 |
| д/с "Теремок" | 114 | 165,81 |
| Ввод от перекрестка ул. Молодогвардейская по ул. Пушкина кв. № 29 | 159 | 372,62 |
| С ул. Пушкина на ж/д №12, 14, 16, 16А, 10 | 32 | 167,35 |
| Ввод на ж/д Пушкина 16А | 32 | 34,83 |
| ввод в кв. № 28 на ж/д Школьная, 23, 25, 27 | 57 | 198,99 |
| С ул. Пушкина на ж/д №12, 14, 16, 16А, 10 | 57 | 282,73 |
| С ул. Пушкина на ж/д №12, 14, 16, 16А, 10 | 76 | 181,50 |
| ввод в кв. № 28 на ж/д Школьная, | 159 | 231,60 |
| Итого: |  | 5921,00 |
| Техническая характеристика сетей ГВС от модуля 11,7 МВт п.г.т. Суходол, ул. Мира, 1Б Наименование участка, трассы Ду, мм L, м от ул. Мира до домов Пионерская 4,6 25 90,80 от ул. Мира до домов Парковая 2,4,6 25 54,31 от ул. Мира до дома Мира 8 25 35,89 от ул. Мира до домов Пионерская 4,6 32 21,76 ввод ГВС жд Пушкина 11, 10 32 122,67 ул. Спортивная от ул. Молодогвардейская 32 189,28 от ул. Школьной до ж/д Школьная, 66, 64, 68 32 9,20 Ввод ГВС в кв №23 и №29 д/с "Теремок" 32 18,36 Ввод на ж/д Школьная, 21, 19 | 32 155,72 Кв. № 21 ж/д Советская 8, 10, Куйбышева 3, 5, Победа 10, 32 139,45 п. Суходол, ул. Суслова, 13 ввод от ул. Советской 32 41,96 п. Суходол, ул. Суслова, 13 ввод от ул. Советской 40 20,27 от ул. Пушкина до д/с "Теремок" филиал 40 157,44 от ул. Мира до домов Парковая 2,4,6 57 143,98 от ул. Мира до домов Пионерская 9, 11, 12 57 9,75 Техническая характеристика сетей ГВС от модуля 11,7 МВт п.г.т. Суходол, ул. Мира, 1Б Наименование участка, трассы Ду, мм L, м от ул. Мира до дома Мира 8 57 78,47 от ул. Мира до домов Парковая 2,4,6 57 21,02 от ул. Мира до домов Пионерская 9, 11, 12 57 209,10 от ул. Мира до домов Парковая 2,4,6 57 22,37 ул. Спортивная от ул. Молодогвардейская 57 749,18 от ул. Мира до больницы 57 440,02 Мира 3, 5, 11, 9 | 57 152,15 Ввод ГВС в кв №23 и №29 д/с "Теремок" 57 1001,82 Ввод ГВС ж/д Пушкина 11, 10 57 61,12 Разводка по кварталу № 12 от ж/д Мира, 2а до Куйбышева, 57 75,23 Ввод на школу № 1 57 56,39 Кв. № 21 ж/д Советская 8, 10, Куйбышева 3, 5, Победа 10, 57 934,80 п. Суходол д/сад "Теремок" филиал 57 46,18 п. Суходол, ул. Суслова, 13 ввод от ул. Советской 57 63,44 от ул. Мира до домов Пионерская 9, 11, 12 76 385,16 от ул. Мира до домов Пионерская 4,6 76 255,96 от ул. Мира до домов Парковая 2,4,6 76 198,97 квартал №12 разводка ГВС от ул. Мира до ж/д Мира, 2 76 225,54 от ул. Школьной до ж/д Школьная, 66, 64, 68 76 16,98 Разводка по кварталу № 12 от ж/д Мира, 2а до Куйбышева, 76 603,97 От задвижек Ду 150/100 в кв № 12 до кв. № 14 ж/д Суслова 76 | 174,62 Ввод на школу № 1 76 1178,69 Школьная 7,9,11,13, Победа, 18,16 76 341,24 п. Суходол д/сад "Теремок" филиал 76 253,19 п. Суходол д/сад "Теремок" ввод от ул. Молодогвардейская 76 133,23 п. Суходол, ул. Суслова, 13 ввод от ул. Советской 76 166,59 поул. Молодогвардейская до ул. Пушкина 108 761,43 от ул. Пушкина до д/с "Теремок" филиал 108 392,41 кв. №37 ул. Молодогвардейская 29, 31, 27 159 353,70 от ул. Школьной до ж/д Школьная, 66, 64, 68 159 963,96 Разводка по кварталу № 12 от ж/д Мира, 2а до Куйбышева, 159 64,95 от задвижек ул. Советская до ул. Пионерская, 25 по ул. 159 584,16 Ввод на школу № 1 159 21,47 п. Суходол, ул. Пушкина, 11 159 250,47 п. Суходол от М 11,7 МВт по ул. Мира 219 1214,06 Ввод в квартал № 12 от модуля 11,7 Мвт до задвижек 219 311,88 Разводка по кварталу № 12 от ж/д Мира, 2а до Куйбышева, 219 1160,59 От задвижек Ду 150/100 в кв № 12 до кв. № 14 ж/д Суслова 219 348,65 ввода на ж/д Школьная, 4А, Суворова, 1,3,5,7 25 109,79 Школьная, 2,4,6,8,10,12, кв. №34 32 38,46 ввода на ж/д Школьная, 4А, Суворова, 1,3,5,7 32 304,66 кв. №34, Суслова 4 57 137,62 ввода на ж/д Школьная, 4А, Суворова, 1,3,5,7 57 617,65 Школьная, 2,4,6,8,10,12, кв. №34 76 82,90 ввода на ж/д Школьная, 4А, Суворова, 1,3,5,7 76 603,85 Школьная, 2,4,6,8,10,12, кв. №34 108 618,07 Итого: 17 997,00 Таблица 1.3.3.6 – Параметры тепловых сетей котельной п.г.т. Суходол, ул. Суслова, 8А, ООО «СКК» Техническая характеристика теплосетей от модуля 7,2 МВт п.г.т. Суходол, ул. Суслова, 8А Наименование участка, трассы Ду, мм L, м Ввода на жилые дома 32 4,85 От основной теплотрассы до ж/д Суворова 2 57 6,97 Ввода на жилые дома 57 210,69 Ввода на базу ООО "СКК" 57 156,19 от ж/д Суворова 14 д о ж/д Суворова 16 76 6,85 От секущих задвижек до ул. Полевой 76 | 111,76 От основной теплотрассы до ж/д Суворова 2 76 19,37 Ввода на жилые дома 76 176,20 Ввода на базу ООО "СКК" 76 34,45 От основной теплотрассы до ж/д Суворова 4 89 58,25 Ввода на жилые дома 89 60,54 Ввода на базу ООО "СКК" 89 55,10 От основной теплотрассы до ж/д Суворова 6 | 108 161,43 Ввода на жилые дома 108 275,87 Ввода на базу ООО "СКК" 108 536,59 От основной теплотрассы до ж/д Суворова 6 114 100,78 Ввода на жилые дома 114 136,96 От модуля до ж/д Суворова 14 159 234,30 От основной теплотрассы до ж/д Суворова 2 | 159 464,33 ввода на базу ООО "СКК" 159 257,81 п. Суходол, квартал КС 219 231,66 От модуля до ж/д Суворова 14 219 632,05 пос. гор. типа Суходол, квартал № 34а, по ул.Суворова к домам № 10, 12, 16 25 24,40 пос. гор. типа Суходол, квартал № 34а, по ул.Суворова к домам № 10, 12, 16 57 2,70 пос. гор. типа Суходол, квартал № 34а, по ул.Суворова к домам № 10, 12, 16 76 262,80 пос. гор. типа Суходол, квартал № 34а, по ул.Суворова к домам № 10, 12, 16 114 41,27 пос. гор. типа Суходол, квартал № 34а, по ул.Суворова к домам № 10, 12, 16 159 252,83 Итого: 4517,00 Техническая характеристика сетей ГВС от модуля 7,2 МВт п.г.т. Суходол, ул. Суслова, 8А Наименование участка, трассы Ду, мм L, м ввод ГВС УНИМО 25 82,90 | ввод ГВС ул. Суслова, д.2а 32 134,33 ввод ГВС ул. Солнечная, д.11 32 34,09 ввода ГВС от основной трассы на жилой дом Солнечная 11а и 11б (ввода) 32 178,91 ввод школы № 2 32 202,30 ввод ГВС на ул. Солнечная, д.9 57 43,86 ввод ГВС на ул. Суслова, д.2 57 50,83 ввод ГВС на ул. Суворова, д.8 57 42,03 ввод ул. Суслова, д.1 57 26,36 ввода ГВС от основной трассы на жилой дом 57 21,80 Суворова, д.4,6 57 352,30 ввод ГВС от основной трассы на жилой дом 57 82,50 Техническая характеристика сетей ГВС от модуля 7,2 МВт п.г.т. Суходол, ул. Суслова, 8А Наименование участка, трассы Ду, мм L, м от модуля 34а до стадиона Школы № 2 76 142,70 отвод от основной трассы ГВС до жилого дома 76 352,81 от модуля 34а до стадиона Школы № 2 76 62,09 | Суворова, д.2, Суслова, д.2 76 167,24 ввода ГВС от основной трассы на жилой дом Солнечная 11а и 11б 76 89,63 отвод ГВС на ул. Суворова, д.12,10,16, Победы 28, УНИМО 76 785,68 ввод ГВС, ул. Суворова, д.12 76 39,50 ввод ГВС, ул. Победы, д.28 76 207,62 | от модуля 34а до стадиона Школы № 2 108 680,52 Итого: 3780 |

1.3.4 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях.

Сведения о типах и количествах секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях не предоставлены.

1.3.5 Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов.

Сведения о типах и строительных особенностях тепловых камер и павильонов г.п. Суходол не предоставлены.

1.3.6 Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности.

Отпуск тепловой энергии в сеть от котельных г.п. Суходол осуществляется путем качественного регулирования по нагрузке отопления согласно утвержденному температурному графику.

Сети работают круглогодично и в отопительный период по температурному графику 80/60 оС.

1.3.7 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети.

Фактический температурный режим отпуска тепла в тепловые сети котельных г.п. Суходол соответствует утвержденному графику регулирования отпуска.

Температурный график отпуска тепловой энергии котельных ООО «Сервисная Коммунальная Компания» г.п. Суходол представлен в п. 1.2.5.

1.3.8 Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики.

Расчет гидравлических режимов тепловых сетей и пьезометрические графики не выполнены, так как данные материалы входят в состав электронной модели схемы теплоснабжения. Разработка электронной модели с расчетом гидравлических режимов и пьезометрических графиков системы теплоснабжения может быть реализована по требованию заказчика при следующей актуализации настоящей схемы.

1.3.9 Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет.

Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) в г.п. Суходол не предоставлена.

1.3.10 Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет.

Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей в г.п. Суходол не предоставлена.

1.3.11 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов.

ООО «Сервисная Коммунальная Компания» выполняет периодический контроль состояния тепловых сетей. По результатам осмотра оборудования тепловой сети и самой трассы при обходах оценивают состояние оборудования, трубопроводов, строительно-изоляционных конструкций, интенсивность и опасность процесса наружной коррозии труб и намечают необходимые мероприятия по устранению выявленных дефектов или неполадок.

На тепловых сетях проводятся испытания:

- на прочность и плотность;

- на максимальную температуру;

- на тепловые и гидравлические потери.

Планирование текущих и капитальных ремонтов производится исходя из нормативного срока эксплуатации и межремонтного периода объектов системы теплоснабжения, а также на основании дефектов, выявленных при испытаниях.

1.3.12 Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей.

Периодичность испытаний на тепловых сетях:

- на прочность и плотность 2 раза в год (после отопительного сезона и перед отопительным сезоном);

- на максимальную температуру 1 раз в 5 лет;

- на тепловые и гидравлические потери 1 раз в 5 лет.

Процедуры летних ремонтов и методы испытаний тепловых сетей соответствуют техническим регламентам и иным обязательным требованиям.

1.3.13 Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя.

Расчет нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) теплоносителя выполнен согласно приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. №325 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии».

Таблица 1.3.13.1 – Нормативные технологические потери при передаче тепловой энергии по тепловым сетям котельных, эксплуатируемые ООО «Сервисная Коммунальная Компания» г.п. Суходол

| Котельная | Годовые потери через теплоизоляцию, Гкал | Годовые потери утечки теплоносителя, Гкал | Суммарные годовые потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная п.г.т. Суходол, ул. Пушкина | 542,9 | 41,8 | 584,70 |
| Котельная п.г.т. Суходол, ул. Суворова,18 | 176 | 7,3 | 183,30 |
| Котельная п.г.т. Суходол, ул. Молодогвардейская, 40 | 642,4 | 23,1 | 665,50 |
| Котельная п.г.т. Суходол, ул. Мира, 1А | 4414 | 300 | 4714,0 |
| Котельная п.г.т. Суходол, ул. Мира, 1Б | 4233,8 | 174,9 | 4408,7 |
| Котельная п.г.т. Суходол, ул. Суслова,8А | 1447,3 | 51 | 1498,3 |
| Итого: | 11456,4 | 598,1 | 12054,5 |

1.3.14. Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии.

Оценить тепловые потери в тепловых сетях котельных ООО «Сервисная Коммунальная Компания» за последние 3 года не представляется возможным, так как отсутствует информация о прохождении процедуры утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) теплоносителя по сетям.

1.3.15 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети в г.п. Суходол отсутствуют.

1.3.16 Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям.

На территории г.п. Суходол системы отопления жилых зданий и административно-деловой застройки подключены к тепловым сетям находящихся на балансе ООО «Сервисная Коммунальная Компания».

Системы отопления потребителей подключены непосредственно к тепловым сетям, без каких-либо теплообменных или смешивающих устройств. Согласно требованиями СНиП 41-01-2003 «Отопление, Вентиляция, Кондиционирование» максимально допустимая температура теплоносителя в системе отопления или теплоотдающей поверхности отопительного прибора в жилых, общественных и административно-бытовых зданиях составляет 95 оС. Отпуск тепловой энергии в сеть от котельных г.п. Суходол, находящихся на балансе ООО «Сервисная Коммунальная Компания», осуществляется по температурному графику 80/60 оС.

1.3.17 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя.

Сведения по имеющимся приборам коммерческого учёта ТЭР и воды по котельной п.г.т. Суходол, ул. Пушкина представлены в таблице 1.3.17.1.

Таблица 1.3.17.1 – приборы коммерческого учёта

| Наименование источника | Тип прибора коммерческого учёта по видам ресурса |
| --- | --- |
|  | Отпуск тепловой энергии с котельной | Природный газ | Электроэнергия | Вода |
| Котельная п.г.т. Суходол, ул. Пушкина | отсутствует | комплекс для измерения количества газа СГ-ЭК-Вз-Р-0,2-400/1,6 | Меркурий-230АМ-02-10-100 А/380В | ВКХ25 |

Сведения по имеющимся приборам коммерческого учёта ТЭР и воды по котельной п.г.т. Суходол, ул. Суворова,18 представлены в таблице 1.3.17.2.

Таблица 1.3.17.2 – приборы коммерческого учёта.

| Наименование источника | Тип прибора коммерческого учёта по видам ресурса |
| --- | --- |
|  | Отпуск тепловой энергии с котельной | Природный газ | Электроэнергия | Вода |
| Котельная п.г.т. Суходол, ул. Суворова,18 | отсутствует | Комплекс для измерения количества газа СГ-ЭК-Вз-Р-0,5-40/1,6 | отсутствует | отсутствует |

Сведения по имеющимся приборам коммерческого учёта ТЭР и воды по котельной п.г.т. Суходол, ул. Молодогвардейская, 40 представлены в таблице 1.3.17.3.

Таблица 1.3.17.3 – приборы коммерческого учёта.

| Наименование источника | Тип прибора коммерческого учёта по видам ресурса |
| --- | --- |
|  | Отпуск тепловой энергии с котельной | Природный газ | Электроэнергия | Вода |
| Котельная п.г.т. Суходол, ул. Молодогвардейская, 40 | отсутствует | комплекс для измерения количества газа СГ-ЭК-Вз-Р-0,5-160/1,6 | Меркурий 230ART03MCLN | БМХ-50 |

Сведения по имеющимся приборам коммерческого учёта ТЭР и воды по котельной п.г.т. Суходол, ул. Мира, 1А представлены в таблице 1.3.17.4.

Таблица 1.3.17.4 – приборы коммерческого учёта.

| Наименование источника | Тип прибора коммерческого учёта по видам ресурса |
| --- | --- |
|  | Отпуск тепловой энергии с котельной | Природный газ | Электроэнергия | Вода |
| Котельная п.г.т. Суходол, ул. Мира,1А | отсутствует | комплекс для измерения количества газа СГ-ЭК-Вз-Т2-0,5-1000/1,6 | Меркурий 230ART03 | отсутствует |

Сведения по имеющимся приборам коммерческого учёта ТЭР и воды по котельной п.г.т. Суходол, ул. Мира,1Б представлены в таблице 1.3.17.5.

Таблица 1.3.17.5 – приборы коммерческого учёта.

| Наименование источника | Тип прибора коммерческого учёта по видам ресурса |
| --- | --- |
|  | Отпуск тепловой энергии с котельной | Природный газ | Электроэнергия | Вода |
| Котельная п.г.т. Суходол, ул. Мира, 1Б | отсутствует | один УУРГ с модулем 16,0МВт | Меркурий 230ART03MCLN | СТВХ-80 |

Сведения по имеющимся приборам коммерческого учёта ТЭР и воды по котельной п.г.т. Суходол, ул. Суслова, 8А представлены в таблице 1.3.17.6.

Таблица 1.3.17.6 – приборы коммерческого учёта.

| Наименование источника | Тип прибора коммерческого учёта по видам ресурса |
| --- | --- |
|  | Отпуск тепловой энергии с котельной | Природный газ | Электроэнергия | Вода |
| Котельная п.г.т. Суходол, ул.Суслова,8А | отсутствует | комплекс для измерения количества газа СГ-ЭК-Вз-Р-0,5-250/1,6 | ЦЭ6803В ЦЭ6803В | СТВУ-50 |

1.3.18 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи.

Данные о работе диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации не предоставлены.

1.3.19 Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций.

Сведения об уровне автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций не предоставлены.

1.3.20 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления.

Сведения об устройстве защиты тепловых сетей от превышения давления отсутствуют.

1.3.21 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию.

На территории г.п. Суходол бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.

1.4 Зоны действия источников тепловой энергии.

Границы зон действия систем теплоснабжения определены точками присоединения самых отдаленных потребителей к тепловым сетям.

В г.п. Суходол здания жилой и общественно-деловой застройки подключены к 6 автономным котельным, которые расположены на территории п.г.т. Суходол.

Котельная п.г.т. Суходол, ул. Пушкина, обеспечивает теплом жилой фонд и объекты социальной сферы.

Котельная п.г.т. Суходол, ул. Суворова,18, обеспечивает теплом объекты социальной сферы.

Котельная п.г.т. Суходол, ул. Молодогвардейская, 40, обеспечивает теплом жилой фонд и объекты социальной сферы.

Котельная п.г.т. Суходол, ул. Мира, 1А, обеспечивает теплом жилой фонд и объекты социальной сферы.

Котельная п.г.т. Суходол, ул. Мира, 1Б, обеспечивает теплом жилой фонд и объекты социальной сферы.

Котельная п.г.т. Суходол, ул. Суслова, 8А, обеспечивает теплом жилой фонд и объекты социальной сферы.

Зоны действия существующих котельных п.г.т. Суходол представлены на рисунке 1.4.1.

Потребители, за исключением тех которые подключены к данным котельным г.п. Суходол, используют индивидуальные источники тепловой энергии.

Существующие зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии, находящихся в частной собственности жителей п.г.т. Суходол, представлены на рисунке 1.4.1.

Рисунок 1.4.1 – Зоны действия автономных систем теплоснабжения и индивидуальных источников тепловой энергии, находящихся в частной собственности жителей, п.г.т. Суходол

## 1.5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии.

1.5.1 Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха.

Потребители тепловой энергии от котельных ООО «СКК» в городском поселении Суходол подключены к тепловым сетям по зависимой схеме. Тепловая энергия используется на цели отопления и ГВС. Описание потребителей и значения тепловых нагрузок, представлены в таблице 1.5.1.1.

Таблица 1.5.1.1 - Значения потребляемой тепловой мощности при расчетных температурах наружного воздуха в г.п. Суходол

| Потребители тепла | Суммарная расчётная подключенная нагрузка на отопление, (Гкал/час) |
| --- | --- |
| Котельная п.г.т. Суходол, ул. Пушкина |
| Жилые дома по: ул. Пушкина: №№ 20,22,24,26,28,30,30а,32,34,36 ул. Школьная: №№ 29,31,33,35,37,39,41,45,47,49,51 | 0,64 |
| Прочие организации: ул. Пушкина,28А магазин - 1шт. ул. Школьная – магазин - 3шт. |  |
| Котельная п.г.т. Суходол, ул. Суворова,18 |
| ГБОУ СОШ №2 | 0,7155 |
| Котельная п.г.т. Суходол, ул. Молодогвардейская, 40 |
| Жилые дома по: ул. Суворова: №№ 17,19,21,23,25 ул. Школьная: №№18,20,22,24,26,64,66,68 ул. Парковая: №№17,19 ул. Молодогвардейская: №№ 36,38 | 2,1 |
| Прочие организации: ул.Школьная,68 музыкальная школа ул.Школьная,64 УРС Самара ул.Школьная,16 Д/с «Алёнушка» - ГВС |  |
| Котельная п.г.т. Суходол, ул. Мира, 1А |
| Жилые дома по: ул. Куйбышева: №№ 3,4,4а,5,8,10,11,12 ул. Школьная: №№1,1а,2,4,4а,6,8,9,10,11,12 ул. Мира: №№2а ул. Советская: №№ 1,1а,2,3,4,5,6,7,8,10 ул. Победы: №№ 10,12,14,16,18,20,22,24 ул. Суслова: №№ 4,7,9,11,13,20,21,22 ул. Суворова: №№ 1,3,5,7,9,11 | 9,24 |
| Прочие организации: ул. Пушкина,2 ГБОУ СОШ №1 (мастерские, гараж) ул. Победы,13 МУ «Олимпиец» ул. Школьная,16 МДОУ д/с «Алёнушка» ул. Куйбышева,14а МДОУ д/с «Сказка» ул. Куйбышева,16 МУП «Олимп» (бассейн, купол) ул. Советская,11 Администрация сельского поселения ул. Куйбышева,8 МУП «Фармация» |  |

| Потребители тепла | Суммарная расчётная подключенная нагрузка на отопление, (Гкал/час) |
| --- | --- |
| ул. Куйбышева,14 Солидарность, ФГПУ «Почта России», Сбербанк, Энергонефть, ООО РН-Информ, Самаранефтегаз -склады ул. Куйбышева,10 магазин «Жигули», ООО «Август», ЧП Баландина, ул. Куйбышева,12 магазин «Ивушка» ул. Суслова,23а ОАО Рынок (магазины на территории) ул. Победы,2 магазин «Магнит» ул. Победы,6 магазин «Пятёрочка» ул. Победы,8 «Самаранефтегаз» ул. Спортивная,3 Пождепо ул. Суслова, 21а «Эльдорадо» |  |
| Котельная п.г.т. Суходол, ул. Мира, 1Б |
| Жилые дома по: ул. Мира: №№2,3,5,8,911 ул. Кооперативная: №№ 90,92,94,96,98 ул. Пионерская: №№ 9,11,12 ул. Пионерская: №№ 15,17,18,20,23,25 ул. Молодогвардейская: №№ 15,26,30,32 ул. Пушкина: №№ 3,4,5,6,12,14,16,17/1,19/1 ул. Пушкина: №№ 1,3,8,10,11,12,14,16,14а,19,21 ул. Школьная: №№ 17,19,21 ул. Школьная: №№ 23,25,27 | 10,1 |
| Прочие организации: ул. Мира,3А МУЗ ЦРБ + гаражи ул. Пушкина,7 д/с «Теремок» ул. Молодогвардейская,25 филиал д/с «Теремок» ул. Молодогвардейская,17 Лаборатория Самаранефтегаз + склады ул. Пионерская,12 ООО «ДАР» ул. Мира,10 МЦДО Поиск ул. Мира,12 ДК «Нефтяник» ул. Мира,13 Гостиница «Уют» ул.Спортивная,16а Соцобеспечение |  |
| Котельная п.г.т. Суходол, ул. Суслова, 8А |
| Жилые дома по: ул. Суворова: №№ 2,4,6,8,10,12,14,16 ул. Солнечная: №№ 9,11,11а,11б ул. Суслова: №№ 1,2,2а ул. Победы: №№ 28 | 5,76 |
| Прочие организации: ул.Солнечная,2 база ООО «СКК» магазины - 5шт. ул.Суворова,18 ГБОУ СОШ №2 - ГВС |  |

1.5.2 Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период.

Число часов работы за отопительный период – 4 704 часа.

Число часов работы за круглый год – 8 400 часов.

Годовое потребление тепловой энергии в г.п. Суходол представлено в таблице 1.5.2.1.

## Таблица 1.5.2.1 - Годовое потребление тепловой энергии в п.г.т. Суходол

| № п/п | Источник тепло- снабжения | Расчетное потребление тепловой энергии на отопление за отопительный период, Гкал |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная п.г.т. Суходол, ул. Пушкина | 3 010,56 |
| 2 | Котельная п.г.т. Суходол, ул. Суворова,18 | 3 365,712 |
| 3 | Котельная п.г.т. Суходол, ул. Молодогвардейская, 40 | 17 640,00 |
| 4 | Котельная п.г.т. Суходол, ул. Мира, 1А | 43 464,96 |
| 5 | Котельная п.г.т. Суходол, ул. Мира, 1Б | 84 840,00 |
| 6 | Котельная п.г.т. Суходол, ул. Суслова,8А | 48 384,00 |

1.5.3 Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление.

Норматив потребления тепловой энергии на отопление для населения г.п. Суходол Самарской области в среднем составляет 0,018 Гкал/м2 в мес. (Подробнее в приказе № 171, Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области).

1.6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии.

1.6.1 Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой  энергии, а в случае нескольких выводов тепловой мощности от одного источника тепловой энергии - по каждому из выводов.

Балансы тепловой мощности и нагрузки котельных п.г.т. Суходол представлены в таблице 1.6.1.1.

Таблица 1.6.1.1 – Балансы тепловой мощности и нагрузки котельных в городском поселении Суходол, Гкал/ч

| Источник теплоснабжения | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Затраты на собственные и хозяйственные нужды котельной, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Потери тепловой энергии при передаче, Гкал/ч | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Резерв/ дефицит тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная п.г.т. Суходол, ул. Пушкина | 2,408 | 2,408 | 0,052 | 2,356 | 0,391 | 0,64 | +1,325 |
| Котельная п.г.т. Суходол, ул. Суворова,18 | 0,86 | 0,86 | 0 | 0,86 | 0,071 | 0,7155 | +0,0735 |
| Котельная п.г.т. Суходол, ул. Молодогвардейская, 40 | 3,01 | 2,8 | 0 | 2,8 | 0,28 | 2,1 | +0,42 |
| Котельная п.г.т. Суходол, ул. Мира, 1А | 13,76 | 12,65 | 0 | 12,65 | 1,265 | 9,24 | +2,145 |
| Котельная п.г.т. Суходол, ул. Мира, 1Б | 10,06 | 10,06 | 0,01 | 10,05 | 1,01 | 10,1 | -1,06 |
| Котельная п.г.т. Суходол, ул. Суслова,8А | 6,19 | 5,76 | 0 | 5,76 | 0,576 | 5,76 | -0,576 |

Согласно данным таблицы 1.6.1.1, на котельной п.г.т. Суходол, ул. Мира, 1Б и котельной п.г.т. Суходол, ул. Суслова, 8А, имеются дефициты тепловой мощности.

1.6.2 Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии и выводам тепловой мощности от источников тепловой энергии.

Резервы тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии представлены в п. 1.6.1

1.6.3 Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю.

Расчет гидравлических режимов тепловых сетей не выполнены, так как данные материалы входят в состав электронной модели схемы теплоснабжения. Разработка электронной модели с расчетом гидравлических режимов систем теплоснабжения может быть реализована по требованию заказчика при следующей актуализации настоящей схемы.

1.6.4 Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения.

Согласно данным таблицы 1.6.1.1, на котельной п.г.т. Суходол, ул. Мира, 1Б и котельной п.г.т. Суходол, ул. Суслова, 8А, имеются дефициты тепловой мощности. Причиной возникновения дефицита тепловой мощности является нехватка тепловой энергии, вырабатываемой данным источником теплоснабжения. Последствием влияния дефицита на качество теплоснабжения является недобор тепловой энергии подключенному потребителю и повышенный износ котельного оборудования.

1.7 Балансы теплоносителя.

Тепловые сети источников теплоснабжения двухтрубные, закрытые. Утечка сетевой воды в системах теплопотребления, через неплотности соединений и уплотнений трубопроводной арматуры и насосов, компенсируются на котельных подпиточной водой. Для заполнения тепловой сети и подпитки используется вода от централизованного водоснабжения.

Расчетные показатели балансов теплоносителя систем теплоснабжения      г.п. Суходол представлены в таблице 1.7.1.

Таблица 1.7.1 – Балансы теплоносителя систем теплоснабжения в п.г.т. Суходол

| Источник теплоснабжения | Расход теплоносителя, т/ч | Объем теплоносителя в тепловой сети отопления, м3 | Расход воды для подпитки тепловой сети отопление, м3/ч | Аварийная величина подпитки тепловой сети отопления, м3/ч | Годовой расход воды для подпитки тепловой сети отопления, м3 | Производительность ВПУ, м3/ч | Резерв/дефицит производительности ВПУ, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная п.г.т. Суходол, ул. Пушкина | 54,150 | 70,770 | 0,531 | 1,415 | 2496,766 | - | - |
| Котельная п.г.т. Суходол, ул. Суворова,18 | 39,325 | 11,930 | 0,089 | 0,239 | 420,890 | - | - |
| Котельная п.г.т. Суходол, ул. Молодогвардейская, 40 | 119,000 | 72,510 | 0,544 | 1,450 | 4568,130 | - | - |
| Котельная п.г.т. Суходол, ул. Мира, 1А | 525,250 | 578,160 | 4,336 | 11,563 | 20397,485 | - | - |
| Котельная п.г.т. Суходол, ул. Мира, 1Б | 556,000 | 704,620 | 5,285 | 14,092 | 44391,060 | - | - |
| Котельная п.г.т. Суходол, ул. Суслова,8А | 316,800 | 179,650 | 1,347 | 3,593 | 11317,950 | - | - |

Теплоноситель в системах теплоснабжения г.п. Суходол предназначен для передачи теплоты на цели отопления и ГВС.

1.8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

1.8.1 Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии.

Основным видом топлива в котельных г.п. Суходол является природный газ. Резервное топливо не предусмотрено проектом. Обеспечение топливом производится надлежащим образом в соответствии с действующими нормативными документами. Теплотворная способность природного газа составляет 8200 Ккал/м3.

В таблице 1.8.1.1 представлены топливные балансы по котельным                              г.п. Суходол.

Таблица 1.8.1.1 - Топливные балансы источников тепловой энергии, расположенных в границах п.г.т. Суходол

| Источник теплоснабжения | Суммарная тепловая нагрузка котельной, Гкал/ч | Расчетная годовая выработка тепловой энергии, Гкал | Максимальный часовой расход условного топлива, кг у.т./ч | Удельный расход основного топлива, кг у.т./Гкал (средневзвешенный) | Расчетный годовой расход основного топлива, т у.т. | Расчетный годовой расход основного топлива, тып.г.т. м3 природного газа (низшая теплота сгорания 8200 Ккал/м3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная п.г.т. Суходол, ул. Пушкина | 1,083 | 2460,611 | 168,168 | 155,280 | 382,082 | 331,094 |
| Котельная п.г.т. Суходол, ул. Суворова,18 | 0,7865 | 1786,953 | 120,814 | 153,610 | 274,494 | 237,863 |
| Котельная п.г.т. Суходол, ул. Молодогвардейская, 40 | 2,380 | 5797,680 | 365,591 | 153,610 | 890,581 | 771,734 |
| Котельная п.г.т. Суходол, ул. Мира, 1А | 10,505 | 23867,696 | 1613,671 | 153,610 | 3666,313 | 3177,047 |
| Котельная п.г.т. Суходол, ул. Мира, 1Б | 11,120 | 27088,320 | 1708,141 | 153,610 | 4161,032 | 3605,747 |
| Котельная п.г.т. Суходол, ул. Суслова,8А | 6,336 | 15434,496 | 952,782 | 150,376 | 2320,977 | 2011,245 |

1.8.2 Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями.

Резервное и аварийное топливо на котельных ООО «Сервисная Коммунальная Компания» в г.п. Суходол не используется.

1.8.3 Описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки.

Основное топливо котельных ООО «Сервисная Коммунальная Компания» г.п. Суходол – природный газ. Характеристики топлива не зависят от места поставки.

1.8.4 Анализ поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха.

Поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха не различаются.

1.9 Надежность теплоснабжения.

1.9.1 Описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии.

Согласно  методическим указаниям по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения (приказ Минрегиона России от 26 июля 2013 г. № 310)  далее приведены показатели надежности системы теплоснабжения

Показатель надежности электроснабжения источников тепла (Кэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:

• при наличии резервного электроснабжения Кэ = 1,0;

• при отсутствии резервного электроснабжения при мощности источника тепловой энергии (Гкал/ч):

до 5,0		- Кэ = 0,8;

5,0 – 20		- Кэ = 0,7;

свыше 20		- Кэ = 0,6.

Показатель надежности водоснабжения источников тепла (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:

• при наличии резервного водоснабжения Кв = 1,0;

• при отсутствии резервного водоснабжения при мощности источника тепловой энергии (Гкал/ч):

до 5,0		- Кв = 0,8;

5,0 – 20		- Кв = 0,7;

свыше 20		- Кв = 0,6.

Показатель надежности топливоснабжения источников тепла (Кт) характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения:

• при наличии резервного топлива Кт = 1,0;

• при отсутствии резервного топлива при мощности источника тепловой энергии (Гкал/ч):

до 5,0		- Кт = 1,0;

5,0 – 20		- Кт = 0,7;

свыше 20		- Кт = 0,5.

Показатель соответствия тепловой мощности источников тепла и пропускной способности тепловых сетей фактическим тепловым нагрузкам потребителей (Кб).

Величина этого показателя определяется размером дефицита (%):

до 10		- Кб = 1,0;

10 – 20		- Кб = 0,8;

20 – 30		- Кб - 0,6;

свыше 30		- Кб = 0,3.

Показатель уровня резервирования (Кр) источников тепла и элементов тепловой сети, характеризуемый отношением резервируемой фактической тепловой нагрузки к фактической тепловой нагрузке (%) системы теплоснабжения, подлежащей резервированию:

90 – 100		- Кр = 1,0;

70 – 90		- Кр = 0,7;

50 – 70		- Кр = 0,5;

30 – 50		- Кр = 0,3;

менее 30		- Кр = 0,2.

Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене (%) трубопроводов:

до 10 		- Кс = 1,0;

10 – 20 		- Кс = 0,8;

20 – 30 		- Кс = 0,6;

свыше 30 	- Кс = 0,5.

Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк), характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением за последние три года

Иотк = nотк/(3*S)    [1/(км*год)],

где 	nотк - количество отказов за последние три года;

S- протяженность тепловой сети данной системы теплоснабжения [км].

В зависимости от интенсивности отказов (Иотк) определяется показатель надежности (Котк)

до 0,5 		- Котк = 1,0;

0,5 - 0,8 		- Котк = 0,8;

0,8 - 1,2 		- Котк = 0,6;

свыше 1,2 	- Котк = 0,5;

Показатель относительного недоотпуска тепла (Кнед) в результате аварий и инцидентов определяется по формуле:

Qнед = Qав/Qфакт*100  [%]

где 	Qав - аварийный недоотпуск тепла за последние 3 года;

Qфакт - фактический отпуск тепла системой теплоснабжения за последние три года.

В зависимости от величины недоотпуска тепла (Qнед) определяется показатель надежности (Кнед)

до 0,1 		- Кнед = 1,0;

0,1 - 0,3	 	- Кнед = 0,8;

0,3 - 0,5	 	- Кнед = 0,6;

свыше 0,5 	- Кнед = 0,5.

Показатель качества теплоснабжения (Кж), характеризуемый количеством жалоб потребителей тепла на нарушение качества теплоснабжения.

Ж = Джал/ Дсумм*100  [%]

где 	Дсумм - количество зданий, снабжающихся теплом от системы теплоснабжения;

Джал - количество зданий, по которым поступили жалобы на работу системы теплоснабжения.

В зависимости от рассчитанного коэффициента (Ж) определяется показатель надежности (Кж)

до 0,2		- Кж = 1,0;

0,2 – 0,5		- Кж = 0,8;

0,5 – 0,8		- Кж = 0,6;

свыше 0,8	- Кж = 0,4.

Показатель надежности конкретной системы теплоснабжения (Кнад) определяется как средний по частным показателям Кэ, Кв, Кт, Кб, Кр и Кс:

,

где n - число показателей, учтенных в числителе.

Общий показатель надежности систем теплоснабжения поселения, городского округа (при наличии нескольких систем теплоснабжения) определяется:

,

где 	,  - значения показателей надежности отдельных систем теплоснабжения;

Q1, Qn - расчетные тепловые нагрузки потребителей отдельных систем теплоснабжения.

Оценка надежности систем теплоснабжения

В зависимости от полученных показателей надежности системы теплоснабжения с точки зрения надежности могут быть оценены как:

• высоконадежные	- более 0,9;

• надежные		- 0,75 - 0,89;

• малонадежные	- 0,5 - 0,74;

• ненадежные		- менее 0,5.

1.9.2 Анализ аварийных отключений потребителей.

Сведения о аварийных отключениях потребителей за отопительный сезон не предоставлены.

1.9.3 Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений.

Сведения о времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений не предоставлены.

1.9.4 Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения).

Тепловые сети ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения в г.п. Суходол отсутствуют.

1.10 Технико-экономические показатели теплоснабжающей организации.

Результаты хозяйственной деятельности теплоснабжающих организаций (одновременно и теплосетевых компаний) определены в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями. В настоящее время ООО «Сервисная Коммунальная Компания» является единственной теплоснабжающей организацией, обеспечивающей потребности в теплоснабжение городского поселения Суходол.

Сведения о теплоснабжающей организации ООО «СКК», муниципального района Сергиевский представлены в таблице 1.10.1.

Таблица 1.10.1 - Сведения о теплоснабжающей организации ООО «СКК»

| Наименование организации | ООО «СКК» |
| --- | --- |
| ИНН организации | 6381013776 |
| КПП организации | 638101001 |
| Основной вид деятельности | Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе |
| Адрес организации |
| Юридический адрес: | 446552, Самарская область, Сергиевский район, поселок городского типа Суходол, Солнечная улица, 2 |
| Почтовый адрес: | 446552, Самарская область, Сергиевский район, поселок городского типа Суходол, Солнечная улица, 2 |
| Руководитель |
| Фамилия, имя, отчество: | Полоумов Андрей Васильевич |

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности по производству и передаче тепловой энергии ООО «Сервисная Коммунальная Компания» за 2020 г. не представляется возможным отобразить в текущей схеме теплоснабжения городского поселения Суходол так как данные не были предоставлены заказчиком.

1.11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

1.11.1 Динамики утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет.

Утвержденные тарифы Департаментом ценового и тарифного регулирования Самарской области, на отпуск тепловой энергии населению от ООО «Сервисная Коммунальная Компания» муниципального района Сергиевский представлены в таблице 1.11.1.1.

Таблица 1.11.1.1 – Сведения о тарифах ООО «СКК» на тепловую энергию

| Единица измерения | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | с 01.07.2023 по 31.12.2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (без НДС) |
| руб./Гкал | 1744 | 1774 | 1774 | 1834 | 1834 | 1886 | 1886 | 1941 | 1941 | 1999 |
| Население (тарифы указываются с учетом НДС) |
| руб./Гкал | 2092,80 | 2128,80 | 2128,80 | 2200,80 | 2200,80 | 2263,20 | 2263,20 | 2329,20 | 2329,20 | 2398,80 |

Динамика цен на услуги теплоснабжения ООО «СКК» представлены на рисунке 1.11.1.1.

Рисунок 1.11.1.1 – Динамика утвержденных тарифов на тепловую энергию ООО «СКК», руб./Гкал

1.11.2 Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения.

Таблица 1.11.2.1 - Смета расходов ООО «СКК» муниципального района Сергиевский

1.11.3 Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности.

Плата за подключение к системе теплоснабжения ООО «СКК» в г.п. Суходол отсутствует.

1.11.4 Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей ООО «СКК» в г.п. Суходол отсутствует.

1.12 Существующие технические и технологические проблемы в системах теплоснабжения поселения.

Анализ современного технического состояния источников тепловой энергии в системах автономного теплоснабжения привел к следующим выводам:

1. Отсутствуют защитные устройства от превышения давления в тепловых сетях;

1.12.1 Существующие проблемы организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей).

Основной причиной проблем, связанных с работой теплопотребляющих установок потребителей, является высокий износ, коррозия, гидравлическая разрегулировка систем отопления зданий.

1.12.2 Существующие проблемы развития систем теплоснабжения.

Большинство застройщиков предпочитает индивидуальное теплоснабжение, что не дает возможность планировать объем подключения перспективных потребителей тепловой энергии к энергоисточникам.

1.12.3 Существующие проблемы надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения.

Проблемы надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения отсутствуют.

1.12.4 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения.

Сведения о предписаниях надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения не предоставлены.

1.12.5 Экологическая безопасность теплоснабжения.

На рисунке 1.12.5.1 представлена территориальная карта г.п. Суходол с указанием мест расположения источников тепловой энергии.

Рисунок 1.12.5.1 - Источники тепловой энергии г.п. Суходол

Сведения о экологической безопасности теплоснабжения г.п. Суходол не предоставлены.

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.

2.1 Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения.

Таблица 2.1.1 – Расчетное потребление тепловой энергии в г.п. Суходол

| № п/п | Источник тепловой энергии | Расчетное потребление тепловой энергии на отопление, Гкал за год |
| --- | --- | --- |
|  |  | Базовое значение |
| 1 | Индивидуальное теплоснабжение | 120 769,09 |
| 2 | Котельная п.г.т. Суходол, ул. Пушкина | 3 010,56 |
| 3 | Котельная п.г.т. Суходол, ул. Суворова,18 | 3 365,712 |
| 4 | Котельная п.г.т. Суходол, ул. Молодогвардейская, 40 | 17 640,00 |
| 5 | Котельная п.г.т. Суходол, ул. Мира, 1А | 43 464,96 |
| 6 | Котельная п.г.т. Суходол, ул. Мира, 1Б | 84 840,00 |
| 7 | Котельная п.г.т. Суходол, ул. Суслова,8А | 48 384,00 |

2.2 Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий.

Согласно Градостроительному кодексу, основным документом, определяющим территориальное развитие городского поселения Суходол, является его генеральный план.

Согласно генеральному плану, новое многоквартирное и индивидуальное жилищное строительство предлагается вести в границах г.п. Суходол.

п.г.т. Суходол

Развитие зоны застройки индивидуальными жилыми домами и зоны застройки малоэтажными жилыми домами (до 4-х этажей) в городском поселении Суходол, предусматривается за счет уплотнения существующей застройки и освоения свободных территорий.

Развитие жилой зоны малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей) до 2024 года в поселке городского типа Суходол планируется на следующих площадках:

- по ул. Георгиевская на участке общей площадью территории – 1,4045 га (планируется размещение 2 двадцатисемиквартирных трехэтажных домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 2 588,8 кв.м, расчётная численность населения – 102 человека);

- кварталы А, Б, В, Г, по ул. Мира, ул. Спортивная, ул. Молодогвардейская, ул. Пионерская, ул. Парковая, ул. Победы на участке общей площадью территории – 5,04 га (планируется размещение 25 трехэтажных многоквартирных домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 23 700 кв.м, расчётная численность населения – 790 человека);

- на участке общей площадью территории – 0,2222 га (планируется размещение трехэтажного многоквартирного дома, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 1200 кв.м, расчётная численность населения – 48 человек);

Развитие жилой зоны застройки индивидуальными жилыми домами до 2033 года в поселке городского типа Суходол планируется на следующих площадках:

1) за счет реконструкции жилого квартала:

- по ул. Пушкина и ул. Спортивная на участке общей площадью территории – 3,2903 га (планируется размещение 21 индивидуального жилого дома, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 3 150 кв.м, расчётная численность населения – 63 человека);

2) за счет уплотнения существующей застройки:

-  в северо-восточной части по ул. Суслова на участке общей площадью территории – 1,793 га (планируется размещение 14 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 2 100 кв.м, расчётная численность населения – 42 человека);

-  в юго-восточной части по ул. Чапаева, ул. Мира на участке общей площадью территории – 1,5062 га (планируется размещение 8 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 1200 кв.м, расчётная численность населения – 24 человека);

-  в южной части по ул. Садовая на участке общей площадью территории – 3,2058 га (планируется размещение 30 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 4500 кв.м, расчётная численность населения – 90 человека);

3) на свободных территориях в границах населенного пункта:

- на площадке № 1, расположенной в северо-восточной части поселка городского типа, общей площадью территории под жилую застройку – 7,7002 га (планируется размещение 62 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 9300 кв.м, расчётная численность населения – 186 человек);

- на площадке № 2, расположенной в западной части поселка городского типа между ул. Нежинская и ул. Солнечная, общей площадью территории под жилую застройку – 9,9012 га (планируется размещение 97 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 14550 кв.м, расчётная численность населения – 291 человек);

- на площадке № 3, расположенной в северо-западной части поселка городского типа между ул. Нежинская и ул. Северная, общей площадью территории под жилую застройку – 6,586 га (планируется размещение 65 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 9750 кв.м, расчётная численность населения – 195 человек);

- на площадке № 4, расположенной в западной части поселка городского типа между ул. Суворова и ул. Солнечная, общей площадью территории под жилую застройку – 4,5092 га (планируется размещение 39 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 5850 кв.м, расчётная численность населения – 117 человек);

- на площадке № 5, расположенной в западной части поселка городского типа между ул. Школьная и ул. Суворова, общей площадью территории под жилую застройку – 3,8084 га (планируется размещение 34 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 5100 кв.м, расчётная численность населения – 102 человек);

- на площадке № 6, расположенной в южной части поселка городского типа, общей площадью территории под жилую застройку –4,4403 га (планируется размещение 39 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 5850 кв.м, расчётная численность населения – 117 человек).

Согласно проекту генерального плана в городском поселении Суходол планируется реконструкция нескольких объектов общественно-деловой зоны, а также зарезервированы площадки под строительство новых объектов социальной инфраструктуры:

п.г.т. Суходол

На расчетный срок (до 2024 г.)

Реконструкция:

- дом культуры, ул. Мира, 12;

- библиотека, ул. Мира, 12;

- здание администрации, ул. Советская,11.

Строительство:

- культурно-досуговый молодежный центр, ул. Северная;

- банно-оздоровительный центр, ул. Северная;

- дом быта, ул. Северная;

- теплые раздевалки возле хоккейных кортов, ул. Победы.

На расчетный срок (до 2033 г.)

Строительство:

- детский центр внешкольного образования, ул. Северная;

- многофункциональный центр (дополнительный центр образования), ул. Суворова;

- спортивный комплекс, ул. Куйбышева;

- пожарное депо на 2 машины, ул. Мира.

Согласно данным Генерального плана городского поселения Суходол планируется построить 8 общественных зданий и реконструировать 3 объекта соцкультбыта. Обеспечить тепловой энергией данных потребителей предлагается за счет строительства и установки новых источников тепловой энергии - котельных блочно-модульного типа и автономных источников (котлов различной модификации).

Приросты строительных фондов, а также площадки перспективного строительства под жилую зону п.г.т. Суходол, представлены на рисунке 2.2.1.

Рисунок 2.2.1  – Территория п.г.т. Суходол с площадками под жилую зону и выделенными объектами перспективного строительства и реконструкции

2.3 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Перспективный удельный расход тепловой энергии на отопление индивидуальных жилых домов определен согласно ТСН 23-349-2003 СО «Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий», для планируемых жилых домов площадью 150 м2 на перспективных площадках                 г.п. Суходол принят равным 110 кДж/( м2*гр.ц.*сут.).

2.4 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе.

Прогноз спроса на тепловую энергию основан на данных развития поселения, его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом на период до 2033 года.

Таблица 2.4.1 – Значения потребляемой тепловой мощности перспективных общественных зданий г.п. Суходол

| № п/п | Наименование здания | Место расположения | Источник теплоснабжения | Срок строительства | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Культурно-досуговый молодежный центр | п.г.т. Суходол, ул. Северная | Перспективная новая БМК №1 | Расчетный срок строительства до 2024г. | 0,570 |
| 2 | Банно-оздоровительный центр | п.г.т. Суходол, ул. Северная | Перспективная новая БМК №2 | Расчетный срок строительства до 2024г. | 0,456 |
| 3 | Дом быта | п.г.т. Суходол, ул. Северная | Перспективная новая БМК №3 | Расчетный срок строительства до 2024г. | 0,1426 |
| 4 | Теплые раздевалки возле хоккейных кортов | п.г.т. Суходол, ул. Победы | Индивидуальный источник | Расчетный срок строительства до 2024г. | 0,040 |
| 5 | Детский центр внешкольного образования | п.г.т. Суходол, ул. Северная | Перспективная новая БМК №4 | Расчетный срок строительства до 2033г. | 0,185 |
| 6 | Дополнительный центр образования | п.г.т. Суходол, ул. Суворова | Перспективная новая БМК №5 | Расчетный срок строительства до 2033г. | 0,185 |
| 7 | Спортивный комплекс | п.г.т. Суходол, ул. Куйбышева | Перспективная новая БМК №6 | Расчетный срок строительства до 2033г. | 2,200 |
| 8 | Пожарное депо на 2 машины | п.г.т. Суходол, ул. Мира | Перспективная новая БМК №7 | Расчетный срок строительства до 2033г. | 0,250 |

Согласно данным генерального плана городского поселения Суходол к 2033 году планируется построить 8 общественных зданий, расчетная тепловая нагрузка перспективных объектов строительства городского поселения Суходол составит всего 4,0286 Гкал/ч.

Таблица 2.4.2 – Значения потребляемой тепловой мощности перспективных малоэтажных жилых домов г.п. Суходол

| № п/п | Наименование показателя | Базовое значение | Расчетный срок строительства до 2024г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прирост тепловой нагрузки перспективного строительства всего, в т.ч. | - | 0,691 |
| 1.1 | п.г.т. Суходол, по ул. Георгиевская. Общая площадь квартир составит - 2 588,8 кв.м. | - | 0,065 |
| 1.2 | п.г.т. Суходол, кварталы А, Б, В, Г, по ул. Мира, ул. Спортивная, ул. Молодогвардейская, ул. Пионерская, ул. Парковая, ул. Победы. Общая площадь квартир составит - 23 700 кв.м. | - | 0,596 |
| 1.3 | п.г.т. Суходол. Общая площадь квартир составит-1200 кв.м. | - | 0,030 |
| 2. | Тепловая нагрузка, в т.ч: | 28,5555 | 29,2465 |
| 2.1 | Котельная п.г.т. Суходол, ул. Пушкина | 0,64 | - |
| 2.2 | Котельная п.г.т. Суходол, ул. Суворова,18 | 0,7155 | - |
| 2.3 | Котельная п.г.т. Суходол, ул. Молодогвардейская, 40 | 2,1 | - |
| 2.4 | Котельная п.г.т. Суходол, ул. Мира, 1А | 9,24 | - |
| 2.5 | Котельная п.г.т. Суходол, ул. Мира, 1Б | 10,1 | - |
| 2.6 | Котельная п.г.т. Суходол, ул. Суслова,8А | 5,76 | - |

Таблица 2.4.3 – Тепловая нагрузка и прирост тепловой нагрузки                          г.п. Суходол в зонах действия систем теплоснабжения, Гкал/ч.

| № п/п | Наименование показателя | Базовое значение | Расчетный срок строительства до 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прирост тепловой нагрузки перспективного строительства всего, в т.ч. | - | 4,0286 |
| 1.1 | в зоне теплоснабжения котельной (п.г.т. Суходол, ул. Пушкина) | - | - |
| 1.2 | в зоне теплоснабжения котельной (п.г.т. Суходол, ул. Суворова,18) | - | - |
| 1.3 | в зоне теплоснабжения котельной (п.г.т. Суходол, ул. Молодогвардейская, 40) | - | - |
| 1.4 | в зоне теплоснабжения котельной (п.г.т. Суходол, ул. Мира, 1А) | - | - |
| 1.5 | в зоне теплоснабжения котельной (п.г.т. Суходол, ул. Мира, 1Б) | - | - |
| 1.6 | в зоне теплоснабжения котельной (п.г.т. Суходол, ул. Суслова,8А) | - | - |
| 1.7 | Перспективная новая БМК№1, п.г.т. Суходол, ул. Северная | - | 0,570 |
| 1.8 | Перспективная новая БМК№2, п.г.т. Суходол, ул. Северная | - | 0,456 |
| 1.9 | Перспективная новая БМК№3, п.г.т. Суходол, ул. Северная | - | 0,1426 |
| 1.10 | Перспективный индивидуальный источник, п.г.т. Суходол, ул. Победы | - | 0,040 |
| 1.11 | Перспективная новая БМК№4, п.г.т. Суходол, ул. Северная | - | 0,185 |
| 1.12 | Перспективная новая БМК№5, п.г.т. Суходол, ул. Суворова | - | 0,185 |
| 1.13 | Перспективная новая БМК№6, п.г.т. Суходол, ул. Куйбышева | - | 2,200 |
| 1.14 | Перспективная новая БМК№7, п.г.т. Суходол, ул. Мира | - | 0,250 |
| 2. | Тепловая нагрузка всего, в т.ч. | 28,5555 | 32,5841 |
| 2.1 | в зоне теплоснабжения котельной (п.г.т. Суходол, ул. Пушкина) | 0,64 | 0,64 |
| 2.2 | в зоне теплоснабжения котельной (п.г.т. Суходол, ул. Суворова,18) | 0,7155 | 0,7155 |
| 2.3 | в зоне теплоснабжения котельной (п.г.т. Суходол, ул. Молодогвардейская, 40) | 2,1 | 2,1 |
| 2.4 | в зоне теплоснабжения котельной (п.г.т. Суходол, ул. Мира, 1А) | 9,24 | 9,24 |
| 2.5 | в зоне теплоснабжения котельной (п.г.т. Суходол, ул. Мира, 1Б) | 10,1 | 10,1 |
| 2.6 | в зоне теплоснабжения котельной (п.г.т. Суходол, ул. Суслова,8А) | 5,76 | 5,76 |
| 2.7 | Перспективная новая БМК№1, п.г.т. Суходол, ул. Северная | - | 0,570 |
| 2.8 | Перспективная новая БМК№2, п.г.т. Суходол, ул. Северная | - | 0,456 |
| 2.9 | Перспективная новая БМК№3, п.г.т. Суходол, ул. Северная | - | 0,1426 |
| 2.10 | Перспективный индивидуальный источник, п.г.т. Суходол, ул. Победы | - | 0,040 |
| 2.11 | Перспективная новая БМК№4, п.г.т. Суходол, ул. Северная | - | 0,185 |
| 2.12 | Перспективная новая БМК№5, п.г.т. Суходол, ул. Суворова | - | 0,185 |
| 2.13 | Перспективная новая БМК№6, п.г.т. Суходол, ул. Куйбышева | - | 2,200 |
| 2.14 | Перспективная новая БМК№7, п.г.т. Суходол, ул. Мира | - | 0,250 |

Теплоснабжение перспективных объектов социального и культурно-бытового назначения, планируемых к размещению на территории г.п. Суходол, предлагается осуществить от новых источников тепловой энергии – котельных блочно-модульного типа и от индивидуальных источников тепловой энергии.

Перспективные зоны теплоснабжения планируемых блочно-модульных источников тепловой энергии, действующих на территории п.г.т. Суходол, представлены на рисунке 2.4.1.

Рисунок 2.4.1 – Перспективные зоны теплоснабжения планируемых блочно-модульных источников тепловой энергии, действующих на территории п.г.т. Суходол

2.5 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе.

Значения прироста тепловой нагрузки перспективных объектов ИЖС определены в соответствии с СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». Потребляемая тепловая мощность существующих индивидуальных жилых домов городского поселения Суходол рассчитана по укрупненным показателям и представлена в таблице 2.5.1.

Таблица 2.5.1 – Значения потребляемой тепловой мощности ИЖС г.п. Суходол, Гкал/ч.

| № п/п | Наименование показателя | Базовое значение | Расчетный срок строительства до 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прирост тепловой нагрузки индивидуальных жилых домов перспективного строительства всего, в т.ч. | - | 3,224 |
| 1.1 | За счет реконструкции жилого квартала п.г.т. Суходол | - | 0,166 |
| 1.2 | За счет уплотнения, существующей застройки п.г.т. Суходол | - | 0,410 |
| 1.3 | Площадка №1, п.г.т. Суходол | - | 0,489 |
| 1.4 | Площадка №2, п.г.т. Суходол | - | 0,765 |
| 1.5 | Площадка №3, п.г.т. Суходол | - | 0,512 |
| 1.6 | Площадка №4, п.г.т. Суходол | - | 0,307 |
| 1.7 | Площадка №5, п.г.т. Суходол | - | 0,268 |
| 1.8 | Площадка №6, п.г.т. Суходол | - | 0,307 |
| 2 | Потребляемая тепловая мощность индивидуальных жилых домов | 25,6737 | 28,8977 |

Прирост тепловой нагрузки перспективных объектов ИЖС составляет 3,224 Гкал/ч. Теплоснабжение существующих индивидуальных жилых домов осуществляется от собственных котлов. Согласно данным ГП перспективную нагрузку ИЖС планируется обеспечить так же от индивидуальных источников.

Перспективные зоны действия индивидуального теплоснабжения п.г.т. Суходол представлены далее на рисунке 2.5.1.

Рисунок 2.5.1 – Перспективные зоны индивидуального теплоснабжения п.г.т. Суходол

2.6 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе.

Приросты потребления тепловой энергии объектами, расположенными в производственных зонах с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования в генеральном плане г.п. Суходол отсутствуют.

2.7 Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.

Перечень планируемых объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения отсутствует.

Глава 3.  Электронная модель системы теплоснабжения.

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» с изменениями и дополнениями от 07.10.2014 г., 18.03.2016 г., 03.04.2018 г., 16.03.2019 г. установлено, что разработка электронной модели системы теплоснабжения поселений с численностью населения до 100 тыс. человек не является обязательной. Электронная модель системы теплоснабжения г.п. Суходол не выполнена. Разработка электронной модели системы теплоснабжения может быть осуществлена по требованию заказчика при следующей актуализации настоящей схемы.

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

4.1 Балансы тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии.

Показатели тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки существующих и планируемых систем теплоснабжения городского поселения Суходол представлены в таблицах 4.1.1 - 4.1.7.

Таблица 4.1.1 – Значения тепловой мощности системы теплоснабжения от котельной п.г.т. Суходол, ул. Пушкина ООО «СКК», Гкал/ч

| № п/п | Наименование | Базовое значение | Перспективные показатели |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчетный срок строительства до 2033 г. |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | 2,408 | 2,408 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии | 2,408 | 2,408 |
| 3 | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды котельной | 0,052 | 0,052 |
| 4 | Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто | 2,356 | 2,356 |
| 5 | Потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям | 0,391 | 0,391 |
| 7 | Тепловая нагрузка подключенных потребителей | 0,64 | 0,64 |
| 8 | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности источника тепловой энергии | +1,325 | +1,325 |

Таблица 4.1.2 – Значения тепловой мощности системы теплоснабжения от котельной п.г.т. Суходол, ул. Суворова,18 ООО «СКК», Гкал/ч

| № п/п | Наименование | Базовое значение | Перспективные показатели |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчетный срок строительства до 2033 г. |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | 0,86 | 0,86 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии | 0,86 | 0,86 |
| 3 | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды котельной | 0 | 0 |
| 4 | Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто | 0,86 | 0,86 |
| 5 | Потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям | 0,071 | 0,071 |
| 7 | Тепловая нагрузка подключенных потребителей | 0,7155 | 0,7155 |
| 8 | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности источника тепловой энергии | +0,0735 | +0,0735 |

Таблица 4.1.3 – Значения тепловой мощности системы теплоснабжения от котельной п.г.т. Суходол, ул. Молодогвардейская, 40 ООО «СКК», Гкал/ч

| № п/п | Наименование | Базовое значение | Перспективные показатели |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчетный срок строительства до 2033 г. |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | 3,01 | 3,01 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии | 2,8 | 3,01 |
| 3 | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды котельной | 0 | 0 |
| 4 | Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто | 2,8 | 3,01 |
| 5 | Потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям | 0,28 | 0,28 |
| 7 | Тепловая нагрузка подключенных потребителей | 2,1 | 2,1 |
| 8 | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности источника тепловой энергии | +0,42 | +0,63 |

Таблица 4.1.4 – Значения тепловой мощности системы теплоснабжения от котельной п.г.т. Суходол, ул. Мира, 1А ООО «СКК», Гкал/ч

| № п/п | Наименование | Базовое значение | Перспективные показатели |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчетный срок строительства до 2033 г. |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | 13,76 | 13,76 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии | 12,65 | 13,76 |
| 3 | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды котельной | 0 | 0 |
| 4 | Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто | 12,65 | 13,76 |
| 5 | Потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям | 1,265 | 1,265 |
| 7 | Тепловая нагрузка подключенных потребителей | 9,24 | 9,24 |
| 8 | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности источника тепловой энергии | +2,145 | +3,255 |

Таблица 4.1.5 – Значения тепловой мощности системы теплоснабжения от котельной п.г.т. Суходол, ул. Мира, 1Б ООО «СКК», Гкал/ч

| № п/п | Наименование | Базовое значение | Перспективные показатели |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчетный срок строительства до 2033 г. |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | 10,06 | 14,53 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии | 10,06 | 14,53 |
| 3 | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды котельной | 0,01 | 0,01 |
| 4 | Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто | 10,05 | 14,52 |
| 5 | Потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям | 1,01 | 1,01 |
| 7 | Тепловая нагрузка подключенных потребителей | 10,1 | 10,1 |
| 8 | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности источника тепловой энергии | -1,06 | +3,41 |

Таблица 4.1.6 – Значения тепловой мощности системы теплоснабжения от котельной п.г.т. Суходол, ул. Суслова, 8А ООО «СКК», Гкал/ч

| № п/п | Наименование | Базовое значение | Перспективные показатели |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчетный срок строительства до 2033 г. |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | 6,19 | 8,77 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии | 5,76 | 8,77 |
| 3 | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды котельной | 0 | 0 |
| 4 | Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто | 5,76 | 8,77 |
| 5 | Потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям | 0,576 | 0,576 |
| 7 | Тепловая нагрузка подключенных потребителей | 5,76 | 5,76 |
| 8 | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности источника тепловой энергии | -0,576 | +2,434 |

Таблица 4.1.7 – Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки планируемых источников теплоснабжения г.п. Суходол

| Источник тепловой энергии | Установленная тепловая мощность источника ТЭ, Гкал/ч | Располагаемая мощность источника ТЭ, Гкал/ч | Затраты тепловой мощности на собственные нужды котельной, Гкал/ч | Тепловая нагрузка подключенных потребителей, Гкал/ч | Потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям, Гкал/ч | Резерв (+) / дефицит (–) тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БМК № 1 | 0,602 | 0,602 | 0,0 | 0,570 | 0,0029 | +0,0291 |
| БМК № 2 | 0,473 | 0,473 | 0,0 | 0,456 | 0,0025 | +0,0145 |
| БМК № 3 | 0,172 | 0,172 | 0,0 | 0,1426 | 0,0021 | +0,0273 |
| БМК № 4 | 0,215 | 0,215 | 0,0 | 0,185 | 0,0023 | +0,0277 |
| БМК № 5 | 0,215 | 0,215 | 0,0 | 0,185 | 0,0023 | +0,0277 |
| БМК № 6 | 2,580 | 2,580 | 0,0 | 2,200 | 0,0038 | +0,3762 |
| БМК № 7 | 0,301 | 0,301 | 0,0 | 0,250 | 0,0023 | +0,0487 |

Изменение значений балансов тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки котельной п.г.т. Суходол, ул. Мира, 1Б обусловлено вводом в эксплуатацию дополнительного котла BOSH UNIMAT UT-L 34, так как на данный момент наблюдается дефицит тепловой мощности данного источника теплоснабжения.

Изменение значений балансов тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки котельной п.г.т. Суходол, ул. Суслова, 8А обусловлено вводом в эксплуатацию дополнительного котла «КВ-3,0», так как на данный момент наблюдается дефицит тепловой мощности данного источника теплоснабжения.

Значения балансов тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки котельной п.г.т. Суходол, ул. Пушкина, котельной п.г.т. Суходол, ул. Суворова,18, котельной п.г.т. Суходол, ул. Молодогвардейская, 40 и котельной п.г.т. Суходол, ул. Мира, 1А не изменятся, в связи с отсутствием подключения перспективных потребителей к данным системам теплоснабжения.

Теплоснабжение новых потребителей г.п. Суходол будет осуществляться от перспективных источников тепловой энергии – котельных блочно-модульного типа и от индивидуальных источников тепловой энергии.

4.2 Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода.

Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода, не выполнен, так как входит в состав электронной модели системы теплоснабжения. Разработка электронной модели системы теплоснабжения может быть реализована по требованию заказчика при следующей актуализации настоящей схемы.

4.3 Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей.

Значения резервов (дефицитов) существующих систем теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей приведены в п. 4.1.

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения.

5.1 Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения).

При разработке сценариев развития систем теплоснабжения городского поселения Суходол учитывались климатический фактор и техническое состояние существующего оборудования теплоисточников и тепловых сетей.

Первый вариант развития

Первый вариант развития предполагает использование существующих источников тепловой энергии для теплоснабжения потребителей городского поселения Суходол.

Второй вариант развития

Второй вариант развития предполагает строительство собственных источников тепловой энергии – котельных блочно - модульного типа.

5.2 Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения.

В данной схеме рассматривается второй вариант перспективного развития системы теплоснабжения.

Первый вариант развития систем теплоснабжения нецелесообразно использовать для объектов административно - общественного назначения, которые не входят в радиус эффективного теплоснабжения городского поселения Суходол. Объекты, которые попадают в радиус эффективного теплоснабжения, подключают к существующим источникам тепловой энергии, если на них имеется запас тепловой мощности.

В остальных случаях целесообразно использовать второй вариант развития систем теплоснабжения.

5.3 Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей.

В данной схеме рассматривается второй вариант перспективного развития системы теплоснабжения.

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей разработаны в соответствии с Требованиям к схемам теплоснабжения. Балансы производительности водоподготовительных установок составлены для каждого из вариантов развития системы теплоснабжения городского поселения Суходол.

В результате разработки в соответствии Требований к схеме теплоснабжения должны быть решены следующие задачи:

- установлены перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи теплоносителя от источника до потребителя в каждой зоне действия источников тепловой энергии;

- составлен баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети и определены резервы и дефициты производительности ВПУ, в том числе и в аварийных режимах работы системы теплоснабжения.

Расчетные расходы теплоносителя в тепловых сетях в зависимости от планируемых тепловых нагрузок, принятых температурных графиков и перспективных планов по строительству (реконструкции) тепловых сетей по рассматриваемым периодам представлены в таблице 6.1.

Таблица 6.1 – Перспективные балансы теплоносителя систем теплоснабжения г.п. Суходол на расчетный срок до 2033 г.

| Источник теплоснабжения | Расход теплоносителя, т/ч | Объем теплоносителя в тепловой сети отопления, м3 | Расход воды для подпитки тепловой сети отопление, м3/ч | Аварийная величина подпитки тепловой сети отопления, м3/ч | Годовой расход воды для подпитки тепловой сети отопления, м3 | Производительность ВПУ, м3/ч | Резерв/дефицит производительности ВПУ, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная п.г.т. Суходол, ул. Пушкина | 54,150 | 70,770 | 0,531 | 1,415 | 2496,766 | - | - |
| Котельная п.г.т. Суходол, ул. Суворова,18 | 39,325 | 11,930 | 0,089 | 0,239 | 420,890 | - | - |
| Котельная п.г.т. Суходол, ул. Молодогвардейская, 40 | 119,000 | 72,510 | 0,544 | 1,450 | 4568,130 | - | - |
| Котельная п.г.т. Суходол, ул. Мира, 1А | 525,250 | 578,160 | 4,336 | 11,563 | 20397,485 | - | - |
| Котельная п.г.т. Суходол, ул. Мира, 1Б | 556,000 | 704,620 | 5,285 | 14,092 | 44391,060 | - | - |
| Котельная п.г.т. Суходол, ул. Суслова,8А | 316,800 | 179,650 | 1,347 | 3,593 | 11317,950 | - | - |
| Планируемая БМК №1 | 28,645 | 1,390 | 0,010 | 0,028 | 49,039 | - | - |
| Планируемая БМК №2 | 22,925 | 0,920 | 0,007 | 0,018 | 32,458 | - | - |
| Планируемая БМК №3 | 7,235 | 0,450 | 0,003 | 0,009 | 15,876 | - | - |
| Планируемая БМК №4 | 9,365 | 0,620 | 0,005 | 0,012 | 21,874 | - | - |
| Планируемая БМК №5 | 9,365 | 0,620 | 0,005 | 0,012 | 21,874 | - | - |
| Планируемая БМК №6 | 110,190 | 2,960 | 0,022 | 0,059 | 104,429 | - | - |
| Планируемая БМК №7 | 12,615 | 0,620 | 0,005 | 0,012 | 21,874 | - | - |

Значения перспективных балансов теплоносителя существующих котельных г.п. Суходол не изменятся, в связи с отсутствием подключения перспективных потребителей к данным системам теплоснабжения и изменения объемов теплоносителя в тепловых сетях.

Глава 7.  Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии.

7.1 Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления.

Согласно ГП объекты перспективного строительства на территории                   г.п. Суходол планируется обеспечить тепловой энергией от проектируемых теплоисточников. Для культбыта – отопительные модули, встроенные или пристроенные котельные, с автоматизированным оборудованием, с высоким КПД. В целях экономии тепловой энергии и, как следствие, экономии расхода газа, в проектируемых зданиях культбыта, применять автоматизированные системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. В автоматизированных тепловых пунктах устанавливать устройства попогодного регулирования. Тепловые сети от отопительных модулей до потребителей, выполнять в надземном варианте, с применением труб в современной теплоизоляции.

Теплоснабжение перспективных объектов социального и культурно-бытового назначения, планируемых к размещению на территории г.п. Суходол, предлагается осуществить от новых источников тепловой энергии – котельных блочно-модульного типа и от индивидуальных источников тепловой энергии.

Описание перспективных источников тепловой энергии в г.п. Суходол представлено в таблице 7.1.1.

Весь жилой индивидуальный фонд обеспечивается теплом от собственных теплоисточников – это котлы различной модификации, для нужд отопления и горячего водоснабжения. Строительство источника централизованного теплоснабжения и тепловых сетей для ИЖС экономически нецелесообразно в связи с низкой плотностью тепловой нагрузки и низких нагрузках конечных потребителей.

В связи с недостаточной тепловой мощностью основного котельного оборудования источника теплоснабжения п.г.т. Суходол, ул. Мира, 1Б, планируется ввод в эксплуатацию дополнительного котла BOSH UNIMAT UT-L 34.

В связи с недостаточной тепловой мощностью основного котельного оборудования источника теплоснабжения п.г.т. Суходол, ул. Суслова, 8А, планируется ввод в эксплуатацию дополнительного котла «КВ-3,0».

Основное котельное оборудование находится в технически исправном состоянии, пригодно к дальнейшей эксплуатации.

Согласно генеральному плану, п.г.т. Суходол газифицирован; по газопроводам низкого давления газ подаётся потребителям, которыми являются: население, использующее газ в бытовых целях, а также в качестве топлива для источников теплоснабжения и горячего водоснабжения, и коммунально-бытовые потребители.

Таблица 7.1.1 – Перспективные источники теплоснабжения г.п. Суходол

| Источник теплоснабжения | Местоположение | Срок строительства | Наименование объекта теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
| Планируемая БМК №1 | п.г.т. Суходол, ул. Северная | до 2024 г. | Культурно-досуговый молодежный центр |
| Планируемая БМК №2 | п.г.т. Суходол, ул. Северная | до 2024 г. | Банно-оздоровительный центр |
| Планируемая БМК №3 | п.г.т. Суходол, ул. Северная | до 2024 г. | Дом быта |
| Планируемая БМК №4 | п.г.т. Суходол, ул. Северная | до 2033 г. | Детский центр внешкольного образования |
| Планируемая БМК №5 | п.г.т. Суходол, ул. Суворова | до 2033 г. | Дополнительный центр образования |
| Планируемая БМК №6 | п.г.т. Суходол, ул. Куйбышева | до 2033 г. | Спортивный комплекс |
| Планируемая БМК №7 | п.г.т. Суходол, ул. Мира | до 2033 г. | Пожарное депо на 2 машины |

7.2 Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.

Решения об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории городского поселения Суходол, отсутствуют.

7.3 Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.

До конца расчетного периода в городском поселении Суходол случаев отнесения генерирующих объектов к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения, не ожидается.

7.4 Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок.

В соответствии с генеральным планом г.п. Суходол меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены.

# 7.5 Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок.

Источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в г.п. Суходол отсутствуют.

7.6 Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок.

Реконструкция котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок не требуется.

7.7 Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия, существующих источников тепловой энергии.

Мероприятия по реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия, существующих источников тепловой энергии в г.п. Суходол не планируются.

7.8 Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

Перевод котельных в пиковый режим не рассматривается. Источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в г.п. Суходол отсутствуют.

7.9 Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

Источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в г.п. Суходол отсутствуют.

7.10 Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии.

Вывод в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии в г.п. Суходол не требуется.

7.11 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями.

Согласно данным генерального плана г.п. Суходол теплоснабжение перспективных зон ИЖС планируется обеспечить от индивидуальных источников. Это обусловлено низкой плотностью тепловой нагрузки, в связи с чем развитие централизованного теплоснабжения в зонах застройки малоэтажными жилыми зданиями экономически не выгодно.

7.12 Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения.

Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки, а также ее распределение между источниками представлено в главе 4 «Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки». Обоснование перспективных балансов теплоносителя представлено в главе 6 «Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок».

7.13 Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.

Предложения по строительству новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива отсутствуют.

7.14 Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории городского поселения.

Изменение организации теплоснабжения в производственных зонах                г.п. Суходол не планируется.

7.15 Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе.

В соответствии с федеральным законом «О теплоснабжении» радиусом эффективного теплоснабжения называется максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Для котельных г.п. Суходол, расширение зон действия которых согласно генеральному плану не планируется, радиусом эффективного теплоснабжения считается фактический радиус действия.

Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей.

8.1 Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов).

Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов) в г.п. Суходол не требуется.

8.2 Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах городского поселения.

Обеспечить тепловой энергией новых потребителей предлагается от индивидуальных источников энергии и за счет строительства и установки новых источников тепловой энергии – котельных блочно-модульного типа, следовательно будет осуществляться строительство новых тепловых сетей в               г.п. Суходол.

Для теплоснабжения ряда перспективных объектов социального и культурно-бытового назначения предлагается строительство распределительных тепловых сетей от блочно-модульных котельных. Характеристики участков новых распределительных тепловых сетей от перспективных блочно-модульных котельных представлены в таблице 8.2.1.

Таблица 8.2.1 – Характеристики участков новых распределительных тепловых сетей от перспективных блочно-модульных котельных

| Номер участка | Наименование источника тепловой энергии, | Способ прокладки | Диаметр тепловой сети, мм | Протяженность сети (в однотрубном исчислении), м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п.г.т. Суходол |
| Уч-1 | Планируемая БМК №1 | Надземная | 133 | 100 |
| Уч-1 | Планируемая БМК №2 | Надземная | 108 | 100 |
| Уч-1 | Планируемая БМК №3 | Надземная | 76 | 100 |

| Номер участка | Наименование источника тепловой энергии, | Способ прокладки | Диаметр тепловой сети, мм | Протяженность сети (в однотрубном исчислении), м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уч-1 | Планируемая БМК №4 | Надземная | 89 | 100 |
| Уч-1 | Планируемая БМК №5 | Надземная | 89 | 100 |
| Уч-1 | Планируемая БМК №6 | Надземная | 194 | 100 |
| Уч-1 | Планируемая БМК №7 | Надземная | 89 | 100 |

На территории г.п. Суходол для подключения перспективных объектов строительства к новым блочно-модульным котельным планируется строительство тепловых сетей общей протяженностью ориентировочно 700 м (в однотрубном исчислении). Способ прокладки – надземная.

8.3 Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

# Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения в г.п. Суходол, не требуется.

8.4 Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.

Надобность перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидация котельных, отсутствует.

Повышение эффективности функционирования системы теплоснабжения обеспечивают мероприятия по реконструкции тепловых сетей в связи с окончанием срока службы, а также восстановление изоляции.

8.5 Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения.

# Строительство тепловых сетей в г.п. Суходол для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения не требуется.

8.6 Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки.

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в г.п. Суходол не требуется.

8.7 Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

Замена существующих тепловых сетей, эксплуатируемых ООО «Сервисная Коммунальная Компания» в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса   предусмотрена в 4 варианте развития схемы теплоснабжения г.п. Суходол.

Согласно предоставленным данным некоторые участки тепловых сетей от котельной п.г.т. Суходол мощностью 11,7 МВТ на ул. Мира были введены в эксплуатацию с 1970 г. по 2002 г.

В связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса данных участков необходимо техническое перевооружение указанных тепловых сетей.

8.8 Строительство и реконструкция насосных станций.

# Строительство насосных станций на территории г.п. Суходол не требуется.

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.

9.1 Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения.

Источники тепловой энергии городского поселения Суходол функционируют по закрытой системе теплоснабжения. Присоединения теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения, до конца расчетного периода не ожидаются.

9.2 Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии.

Существуют три способа регулирования отпуска тепловой энергии:

- качественный, заключающийся в регулировании отпуска теплоты за счет изменения температуры теплоносителя при сохранении постоянным его расхода;

- количественный, заключающийся в регулировании отпуска теплоты путем изменения расхода теплоносителя при постоянной температуре;

- качественно-количественный, заключающийся в регулировании отпуска теплоты посредством одновременного изменения расхода и температуры теплоносителя;

Применяемый в настоящее время в системе теплоснабжения городского поселения Суходол качественный способ регулирования отпуска тепловой энергии обеспечивает стабильность гидравлического режима тепловой сети и возможность подключения абонентов по наиболее простой и недорогой зависимой схеме с элеватором.

9.3 Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения.

Открытая система теплоснабжения городского поселения Суходол отсутствует. Реконструкция тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения не требуется.

9.4 Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения.

Открытая система теплоснабжения городского поселения Суходол отсутствует.

Инвестиции для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения не требуются.

9.5 Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения.

Существуют следующие недостатки открытой системы теплоснабжения:

- повышенные расходы тепловой энергии на отопление и ГВС;

- высокие удельные расходы топлива и электроэнергии на производство тепловой энергии;

- повышенные затраты на эксплуатацию котельных и тепловых сетей;

- не обеспечивается качественное теплоснабжение потребителей из-за больших потерь тепла и количества повреждений на тепловых сетях;

- повышенные затраты на химводоподготовку;

- при небольшом разборе вода начинает остывать в трубах;

Преимущества открытой системы теплоснабжения: поскольку используются сразу несколько теплоисточников, в случае повреждения на трубопроводе система проявляет живучесть – полной остановки циркуляции не происходит, потребителей длительное время удерживают на затухающей схеме.

9.6 Предложения по источникам инвестиций.

Мероприятия по переводу открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения не запланированы.

Инвестиции для этих мероприятий не требуются.

Глава 10. Перспективные топливные балансы.

10.1 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения.

Основным видом топлива в котельных г.п. Суходол является природный газ. Резервное топливо не предусмотрено проектом.

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения, представлены в таблице 10.1.1.

Таблица 10.1.1 – Перспективные топливные балансы систем теплоснабжения г.п. Суходол на расчетный срок до 2033 г.

| Источник теплоснабжения | Суммарная тепловая нагрузка котельной, Гкал/ч | Расчетная годовая выработка тепловой энергии, Гкал | Максимальный часовой расход условного топлива, кг у.т./ч | Удельный расход основного топлива, кг у.т./Гкал (средневзвешенный) | Расчетный годовой расход основного топлива, т у.т. | Расчетный годовой расход основного топлива, тып.г.т. м3 природного газа (низшая теплота сгорания 8200 Ккал/м3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная п.г.т. Суходол, ул. Пушкина | 1,083 | 2460,611 | 168,168 | 155,280 | 382,082 | 331,094 |
| Котельная п.г.т. Суходол, ул. Суворова,18 | 0,7865 | 1786,953 | 120,814 | 153,610 | 274,494 | 237,863 |
| Котельная п.г.т. Суходол, ул. Молодогвардейская, 40 | 2,380 | 5797,680 | 365,591 | 153,610 | 890,581 | 771,734 |
| Котельная п.г.т. Суходол, ул. Мира, 1А | 10,505 | 23867,696 | 1613,671 | 153,610 | 3666,313 | 3177,047 |
| Котельная п.г.т. Суходол, ул. Мира, 1Б | 11,120 | 27088,320 | 1708,141 | 153,610 | 4161,032 | 3605,747 |
| Котельная п.г.т. Суходол, ул. Суслова,8А | 6,336 | 15434,496 | 952,782 | 150,376 | 2320,977 | 2011,245 |
| Планируемая БМК №1 | 0,5729 | 1301,647 | 88,960 | 155,280 | 202,119 | 175,147 |
| Планируемая БМК №2 | 0,4585 | 1041,727 | 71,196 | 155,280 | 161,759 | 140,172 |
| Планируемая БМК №3 | 0,1447 | 328,763 | 22,469 | 155,280 | 51,050 | 44,238 |
| Планируемая БМК №4 | 0,1873 | 425,552 | 29,084 | 155,280 | 66,079 | 57,261 |
| Планируемая БМК №5 | 0,1873 | 425,552 | 29,084 | 155,280 | 66,079 | 57,261 |
| Планируемая БМК №6 | 2,2038 | 5007,104 | 342,205 | 155,280 | 777,501 | 673,744 |
| Планируемая БМК №7 | 0,2523 | 573,234 | 39,177 | 155,280 | 89,011 | 77,133 |

Значения перспективных показателей топливных балансов существующих систем теплоснабжения г.п. Суходол не изменятся, в связи с отсутствием подключения новых потребителей к данным системам теплоснабжения.

10.2 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива.

Аварийное топливо на котельных г.п. Суходол отсутствует.

10.3 Вид топлива, потребляемый  источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива.

Подробная информация по используемым видам топлива приведена в пункте 1.8 «Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом» настоящего документа.

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения.

Для разработки данной главы были использованы Методические указания по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения, утвержденные приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.07.2013 г. №310.

Надежность теплоснабжения обеспечивается стабильной работой всех элементов системы теплоснабжения, а также внешних, по отношению к системе теплоснабжения, систем электроснабжения, водоснабжения, топливоснабжения источников тепловой энергии.

Для определения надежности систем коммунального теплоснабжения по каждой котельной и по поселку в целом используются критерии, характеризующие состояние электроснабжения, водоснабжения, топливоснабжения источников теплоты, соответствие мощности теплоисточников и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам, техническое состояние и резервирование тепловых сетей.

Показатель надежности рассчитывается по формуле:

где:

Кэ – надежность электроснабжения источника теплоты,

Кв – надежность водоснабжения источника теплоты,

Кт – надежность топливоснабжения источника теплоты,

Кб – размер дефицита (соответствие тепловой мощности источников теплоты и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей),

Кр – коэффициент резервирования, который определяется отношением резервируемой на уровне центрального теплового пункта (квартала; микрорайона) расчетной тепловой нагрузки к сумме расчетных тепловых нагрузок подлежащих резервированию потребителей, подключенных к данному тепловому пункту.

Кс – коэффициент состояния тепловых сетей, характеризуемый наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов.

Котк – показатель интенсивности отказов тепловых сетей.

Кнед  - показатель относительного недоотпуска тепла

Кж  - показатель качества теплоснабжения.

N – число показателей, учтенных в числителе

Данные критерии зависят от наличия резервного электроснабжения, водоснабжения, топливоснабжения, состояния тепловых сетей, и определяются индивидуально для каждой системы теплоснабжения в соответствии с «Организационно-методическими рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации» МДС 41-6.2000 (утв. Приказом Госстроя РФ от 6 сентября 2000 г. N 203).

Критерии и коэффициент надежности приведены в таблице 11.1.

Таблица 11.1 – Критерии надежности систем теплоснабжения в                                     г.п. Суходол

| Наименование котельной | Надежность электроснабжения Кэ | Надежность водоснабжения Кв | Надежность топливоснабжения Кт | Размер дефицита тепловой мощности Кб | Уровень резервирования Кр | Коэффициент состояния тепловых сетей Кс | Показатель интенсивности отказов тепловых сетей Котк | Показатель относительного недоотпуска тепла Кнед | Показатель качества теплоснабжения Кж | Коэффициент надежности Кнад |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная п.г.т. Суходол, ул. Пушкина | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,87 |
| Котельная п.г.т. Суходол, ул. Суворова,18 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,87 |
| Котельная п.г.т. Суходол, ул. Молодогвардейская, 40 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,87 |
| Котельная п.г.т. Суходол, ул. Мира, 1А | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,87 |
| Котельная п.г.т. Суходол, ул. Мира, 1Б | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,87 |
| Котельная п.г.т. Суходол, ул. Суслова,8А | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,87 |

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию,  техническое перевооружение и (или) модернизацию.

12.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей.

Финансовые затраты на строительство новых источников тепловой энергии представлены в таблице 12.1.1. Оценка финансовых потребностей производилась на основании Прайс-листов, представленных в приложении 1.

Таблица 12.1.1 – Финансовые потребности на строительство новых котельных в г.п. Суходол

| № п/п | Описание мероприятия | Ориентировочный объем инвестиций, млн. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительство котельной № 1 блочно-модульного типа мощностью 0,70 МВт | 2,880 |
| 2 | Строительство котельной № 2 блочно-модульного типа мощностью 0,55 МВт | 2,400 |
| 3 | Строительство котельной № 3 блочно-модульного типа мощностью 0,20 МВт | 1,400 |
| 4 | Строительство котельной № 4 блочно-модульного типа мощностью 0,25 МВт | 1,480 |
| 5 | Строительство котельной № 5 блочно-модульного типа мощностью 0,25 МВт | 1,480 |
| 6 | Строительство котельной № 6 блочно-модульного типа мощностью 3,00 МВт | 5,900 |
| 7 | Строительство котельной № 7 блочно-модульного типа мощностью 0,350 МВт | 1,780 |
| Итого: | 17,320 |

Для строительства новых источников теплоснабжения в городском поселении Суходол необходимы капитальные вложения в размере 17,320 млн. руб.

Финансовые затраты на реконструкцию существующих источников тепловой энергии г.п. Суходол представлены в таблице 12.1.2.

Таблица 12.1.2 – Финансовые потребности на реконструкцию существующих котельных в г.п. Суходол

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Описание мероприятий | Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельные ООО «СКК» |
| 1 | Котельная п.г.т. Суходол, ул. Мира, 1Б | Реконструкция котельной. Ввод в эксплуатацию дополнительного котлоагрегата BOSH UNIMAT UT-L 34 (1 ед.). | 4 055,800 |
| 2 | Котельная п.г.т. Суходол, ул. Суслова,8А | Реконструкция котельной. Ввод в эксплуатацию дополнительного котлоагрегата «КВ-3,0» (1 ед.). | 820,000 |

Оценка денежных затрат на строительство новых трубопроводов с пенополиуретановой изоляцией производилась по укрупненным нормативам цены строительства НЦС 81-02-13-2020 Сборник № 13. Наружные тепловые сети. (Таблица 13-06-002)

Финансовые затраты на строительство новых тепловых сетей представлены в таблице 12.1.3.

Таблица 12.1.3 – Финансовые потребности на строительство новых тепловых сетей в г.п. Суходол

| № п/п | Котельная | Вид работ | Протяженность участка (в однотрубном исчисл.), м | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Планируемая БМК №1 п.г.т. Суходол | Строительство тепловых сетей общей протяженностью 100 м, а именно: Ø 133 – 100 м, в однотрубном исчислении, надземный тип прокладки (Пенополиуретановая изоляция) | 100 | 743,61 |
| 2 | Планируемая БМК №2 п.г.т. Суходол | Строительство тепловых сетей общей протяженностью 100 м, а именно: Ø 108 – 100 м, в однотрубном исчислении, надземный тип прокладки (Пенополиуретановая изоляция) | 100 | 669,81 |
| 3 | Планируемая БМК №3 п.г.т. Суходол | Строительство тепловых сетей общей протяженностью 100 м, а именно: Ø 76 – 100 м, в однотрубном исчислении, надземный тип прокладки (Пенополиуретановая изоляция) | 100 | 377,66 |
| 4 | Планируемая БМК №4 п.г.т. Суходол | Строительство тепловых сетей общей протяженностью 100 м, а именно: Ø 89 – 100 м, в однотрубном исчислении, надземный тип прокладки (Пенополиуретановая изоляция) | 100 | 665,11 |
| 5 | Планируемая БМК №5 п.г.т. Суходол | Строительство тепловых сетей общей протяженностью 100 м, а именно: Ø 89 – 100 м, в однотрубном исчислении, надземный тип прокладки (Пенополиуретановая изоляция) | 100 | 665,11 |
| 6 | Планируемая БМК №6 п.г.т. Суходол | Строительство тепловых сетей общей протяженностью 100 м, а именно: Ø 194 – 100 м, в однотрубном исчислении, надземный тип прокладки (Пенополиуретановая изоляция) | 100 | 963,11 |
| 7 | Планируемая БМК №7 п. Ильичевский | Строительство тепловых сетей общей протяженностью 100 м, а именно: Ø 89 – 100 м, в однотрубном исчислении, надземный тип прокладки (Пенополиуретановая изоляция) | 100 | 665,11 |
| Итого: | 700 | 4 749,52 |

Примечание: стоимость указана по среднерыночным ценам объектов аналогов. Конечная стоимость работ устанавливается после обследования теплофикационного оборудования, и составления проектно-сметной документации.

Для строительства новых тепловых сетей общей протяженностью ориентировочно 700 м (в однотрубном исчислении) необходимы капитальные вложения в размере 4,750 млн. руб.

12.2 Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности.

Финансирование мероприятий по реконструкции существующих источников тепловой энергии может осуществляться при наличии собственных средств теплоснабжающей организации ООО «Сервисная Коммунальная Компания». В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами регулирования в тариф теплоснабжающей и теплосетевой организации может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации инвестиционных проектов развития системы теплоснабжения.

Финансирование строительства новых котельных и тепловых сетей для теплоснабжения перспективных общественных зданий возможно из бюджетов различного уровня, при вхождении в соответствующие программы.

12.3 Расчеты эффективности инвестиций.

Согласно утвержденному ГП, схема теплоснабжения г.п. Суходол разработана с учетом перспективного развития до 2033 года.

Прогнозные индекс-дефляторы представлены в таблице 12.3.1.

Таблица 12.3.1 – Прогнозные индекс-дефляторы

| Наименование показателя | 2020 (ожид) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс потребительских цен (для определения расходов на оплату труда и социальные выплаты), % | 103,2 | 103,6 | 103,9 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| Индекс цен производителей промышленной продукции (для определения затрат по статьям условно-постоянных расходов, кроме оплаты труда, социальных выплат, амортизации и налога на имущество), % | 102,7 | 103,5 | 103,9 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 |
| Индекс цен на природный газ, % | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 |
| Индекс цен на электрическую энергию (регулируемых тарифов и рыночных цен, для всех категорий потребителей, исключая население), % | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 |
| Тепловая энергия, % | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| Водоснабжение, водоотведение, % | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| Строительство ИЦП | 103,7 | 103,9 | 104,2 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 |

Ценовые последствия для потребителей ООО «Сервисная Коммунальная Компания» при реализации строительства источников тепловой энергии и тепловых сетей г.п. Суходол представлены в главе 14, т. 14.1.

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения г.п. Суходол.

Индикаторы развития систем теплоснабжения г.п. Суходол представлены в таблице 13.1.

Таблица 13.1 - Индикаторы развития систем теплоснабжения г.п. Суходол

| № п/п | Индикатор | Ед.изм. | Базовое значение | Перспективное значение до 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | Ед. | - | - |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | Ед. | - | - |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | у.т./Гкал | Информация по удельным расходам условного топлива приведена в пункте 1.8, таблица 1.8.1.1. | Информация по удельным расходам условного топлива приведена в пункте 10.1, таблица 10.1.1. |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/ м2 |  |  |
| 4.1 | Котельная п.г.т. Суходол, ул. Пушкина | Гкал/ м2 | 0,740 | 0,740 |
| 4.2 | Котельная п.г.т. Суходол, ул. Суворова,18 | Гкал/ м2 | 1,449 | 1,449 |
| 4.3 | Котельная п.г.т. Суходол, ул. Молодогвардейская, 40 | Гкал/ м2 | 0,794 | 0,794 |
| 4.4 | Котельная п.г.т. Суходол, ул. Мира, 1А | Гкал/ м2 | 1,190 | 1,190 |
| 4.5 | Котельная п.г.т. Суходол, ул. Мира, 1Б | Гкал/ м2 | 0,805 | 0,805 |
| 4.6 | Котельная п.г.т. Суходол, ул. Суслова,8А | Гкал/ м2 | 0,860 | 0,860 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности |  |  |  |
| 5.1 | Котельная п.г.т. Суходол, ул. Пушкина |  | 1,0 | 1,0 |
| 5.2 | Котельная п.г.т. Суходол, ул. Суворова,18 |  | 1,0 | 1,0 |
| 5.3 | Котельная п.г.т. Суходол, ул. Молодогвардейская, 40 |  | 0,93 | 0,93 |
| 5.4 | Котельная п.г.т. Суходол, ул. Мира, 1А |  | 0,92 | 0,92 |
| 5.5 | Котельная п.г.т. Суходол, ул. Мира, 1Б |  | 1,0 | 1,0 |
| 5.6 | Котельная п.г.т. Суходол, ул. Суслова,8А |  | 0,93 | 0,93 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч |  |  |
| 6.1 | Котельная п.г.т. Суходол, ул. Пушкина | м2/Гкал/ч | 1234,797 | 1234,797 |
| 6.2 | Котельная п.г.т. Суходол, ул. Суворова,18 | м2/Гкал/ч | 176,813 | 176,813 |
| 6.3 | Котельная п.г.т. Суходол, ул. Молодогвардейская, 40 | м2/Гкал/ч | 399,310 | 399,310 |
| 6.4 | Котельная п.г.т. Суходол, ул. Мира, 1А | м2/Гкал/ч | 428,636 | 428,636 |
| 6.5 | Котельная п.г.т. Суходол, ул. Мира, 1Б | м2/Гкал/ч | 542,280 | 542,280 |
| 6.6 | Котельная п.г.т. Суходол, ул. Суслова,8А | м2/Гкал/ч | 302,589 | 302,589 |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме | % | 0 | 0 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | т.у.т./ кВт | - | - |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива |  | - | - |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | - | - |
| 11 | Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей | лет | - | - |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей |  | - | - |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии |  | - | - |

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия.

Ценовые последствия для потребителей ООО «Сервисная Коммунальная Компания» при реализации строительства источников тепловой энергии и тепловых сетей г.п. Суходол представлены в таблице 14.1.

Таблица 14.1 – Ценовые последствия для потребителей при реализации строительства источников тепловой энергии и тепловых сетей г.п. Суходол

| Показатели | Ед. измерения | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 91,73 | 91,73 | 91,73 | 91,73 | 91,73 | 91,73 | 91,73 | 91,73 | 91,73 | 91,73 | 91,73 | 91,73 | 91,73 |
| Операционные (подкотнтрольные расходы) | тыс. руб. | 44 930,38 | 46 727,59 | 48 596,69 | 50 540,56 | 52 562,18 | 54 664,67 | 56 851,26 | 59 125,31 | 61 490,32 | 63 949,93 | 66 507,93 | 69 168,25 | 71 934,98 |
| Расходы на вспомагательные материалы | тыс. руб. | 9 427,15 | 9 898,50 | 10 393,43 | 10 913,10 | 11 458,75 | 12 031,69 | 12 633,28 | 13 264,94 | 13 928,19 | 14 624,60 | 15 355,83 | 16 123,62 | 16 929,80 |
| Расходы на топливо | тыс. руб.. | 88 538,60 | 91 283,30 | 91 283,30 | 91 283,30 | 91 283,30 | 91 283,30 | 91 283,30 | 91 283,30 | 91 283,30 | 91 283,30 | 91 283,30 | 91 283,30 | 91 283,30 |
| Электроэнергия | тыс. руб. | 12 469,13 | 13 129,99 | 14 114,74 | 15 173,35 | 16 311,35 | 17 534,70 | 18 849,80 | 20 263,54 | 21 783,31 | 23 417,05 | 25 173,33 | 27 061,33 | 29 090,93 |
| ЕСН | тыс. руб. | 8 470,61 | 8 809,43 | 9 161,81 | 9 528,28 | 9 909,42 | 10 305,79 | 10 718,02 | 11 146,74 | 11 592,61 | 12 056,32 | 12 538,57 | 13 040,11 | 13 561,72 |
| Амортизация | тыс. руб. | 134,01 | 134,01 | 134,01 | 134,01 | 134,01 | 134,01 | 134,01 | 134,01 | 134,01 | 134,01 | 134,01 | 134,01 | 134,01 |
| Прочие затраты | тыс. руб. | 4 997,03 | 5 196,92 | 5 404,79 | 5 620,98 | 5 845,82 | 6 079,66 | 6 322,84 | 6 575,76 | 6 838,79 | 7 112,34 | 7 396,83 | 7 692,70 | 8 000,41 |
| Внереализационные расходы | тыс. руб. | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | тыс. руб. | 168 966,91 | 175 179,75 | 179 088,78 | 183 193,59 | 187 504,84 | 192 033,83 | 196 792,52 | 201 793,60 | 207 050,53 | 212 577,55 | 218 389,81 | 224 503,33 | 230 935,15 |
| Прибыль | тыс. руб. | 4021,415 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимая валовая выручка без учета мероприятий ИП | тыс. руб. | 172 988,33 | 175 179,75 | 179 088,78 | 183 193,59 | 187 504,84 | 192 033,83 | 196 792,52 | 201 793,60 | 207 050,53 | 212 577,55 | 218 389,81 | 224 503,33 | 230 935,15 |
| Единовременные инвестиции | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 070,00 |
| Источник финансирования мероприятий |
| Прибыль, не учитываемая в целях налогообложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Амортизация основных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на развитие производства (капитальные вложения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимая валовая выручка с учетом мероприятий ИП | тыс. руб. | 172 988,33 | 175 179,75 | 179 088,78 | 183 193,59 | 187 504,84 | 192 033,83 | 196 792,52 | 201 793,60 | 207 050,53 | 212 577,55 | 218 389,81 | 224 503,33 | 230 935,15 |
| ТАРИФ на тепловую энергию | руб./Гкал | 1 886,00 | 1 909,73 | 1 952,35 | 1 997,10 | 2 044,10 | 2 093,47 | 2 145,35 | 2 199,86 | 2 257,17 | 2 317,43 | 2 380,79 | 2 447,44 | 2 517,55 |
| ТАРИФ на тепловую энергию с учетом ИС | руб./Гкал |  | 1 909,73 | 1 952,35 | 1 997,10 | 2 044,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тарифа | % |  | 1,26 | 2,23 | 2,29 | 2,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тарифа с учетом ИС | % | - | 1,26 | 2,23 | 2,29 | 2,35 | 2,42 | 2,48 | 2,54 | 2,61 | 2,67 | 2,73 | 2,80 | 2,86 |

Рисунок 14.1 – Тариф на тепловую энергию для потребителей ООО «Сервисная Коммунальная Компания» при реализации строительства источников тепловой энергии и тепловых сетей г.п. Суходол

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций.

15.1 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах г.п. Суходол.

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций представлен в таблице 15.1.1.

Таблица 15.1.1 - Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций.

| Наименование | ИНН | Юридический / почтовый адрес |
| --- | --- | --- |
| ООО «Сервисная Коммунальная Компания» | 6381013776 | 446552, Самарская область, Сергиевский район, поселок городского типа Суходол, Солнечная улица, 2 |

15.2 Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации.

Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, представлен в таблице 15.2.1.

Таблица 15.2.1 - Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения.

| Система теплоснабжения городского поселения Суходол | Наименование | ИНН | Юридический / почтовый адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная п.г.т. Суходол, ул. Пушкина | ООО «Сервисная Коммунальная Компания» | 6381013776 | 446552, Самарская область, Сергиевский район, поселок городского типа Суходол, Солнечная улица, 2 |
| Котельная п.г.т. Суходол, ул. Суворова,18 |  |  |  |
| Котельная п.г.т. Суходол, ул. Молодогвардейская, 40 |  |  |  |
| Котельная п.г.т. Суходол, ул. Мира, 1А |  |  |  |
| Котельная п.г.т. Суходол, ул. Мира, 1Б |  |  |  |
| Котельная п.г.т. Суходол, ул. Суслова,8А |  |  |  |

15.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией.

В соответствии со статьей 4 (пункт 2) Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" Правительство Российской Федерации сформировало Правила организации теплоснабжения, утвержденные Постановлением от 8 августа 2012 г. № 808, предписывающие выбор единых теплоснабжающих организаций.

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением органа местного самоуправления при утверждении или актуализации схемы теплоснабжения поселения.

В проекте схемы теплоснабжения были представлены показатели, характеризующие существующую систему теплоснабжения на территории городского поселения Суходол.

Статья 2 пункт 7 Правил организации теплоснабжения устанавливает критерии определения единой теплоснабжающей организации:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепла и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законом основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

15.4 Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

ООО «Сервисная Коммунальная Компания» осуществляет деятельность по производству и передаче тепловой энергии в г.п. Суходол. В хозяйственном ведении организации находятся 6 котельных, расположенные в п.г.т. Суходол.

Организация имеет необходимый персонал и техническое оснащение для осуществления эксплуатации и проведения ремонтных работ объектов производства и передачи тепловой энергии.

На основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утвержденных Правительством Российской Федерации, предлагается определить единой теплоснабжающей организацией городского поселения Суходол Общество с ограниченной ответственностью «Сервисная Коммунальная Компания», муниципального района Сергиевский Самарской области».

15.5 Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации.

Зона действия ООО «Сервисная Коммунальная Компания» распространяется на территории городского поселения Суходол.

Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения.

16.1 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии.

До конца расчетного периода в г.п. Суходол запланированы мероприятия по строительству новых источников тепловой энергии (БМК №1, БМК №2, БМК №3, БМК №4, БМК №5, БМК №6, БМК №7).

Мероприятия по строительству новых источников тепловой энергии представлены в пункте 12.1, таблица 12.1.1.

Перечень мероприятий по реконструкции существующих теплоисточников г.п. Суходол представлен в таблице 16.1.1.

Таблица 16.1.1 – Мероприятия по реконструкции котельных г.п. Суходол

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Описание мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Котельные ООО «СКК» |
| 1 | Котельная п.г.т. Суходол, ул. Мира, 1Б | Реконструкция котельной. Ввод в эксплуатацию дополнительного котлоагрегата BOSH UNIMAT UT-L 34 (1 ед.). |
| 2 | Котельная п.г.т. Суходол, ул. Суслова,8А | Реконструкция котельной. Ввод в эксплуатацию дополнительного котлоагрегата «КВ-3,0» (1 ед.). |

16.2 Перечень мероприятий по строительству реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них.

До конца расчетного периода в г.п. Суходол запланированы мероприятия по строительству новых трубопроводов с пенополиуретановой изоляцией для котельных блочно-модульного типа.

Мероприятия по строительству новых трубопроводов представлены в пункте 12.1, таблица 12.1.3.

16.3 Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения.

Источники тепловой энергии городского поселения Суходол функционируют по закрытой системе теплоснабжения.

Глава 17.  Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения.

17.1 Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения.

При разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения г.п. Суходол особые замечания и предложения не поступили.

17.2 Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения.

При разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения г.п. Суходол особые замечания и предложения не поступили.

17.3 Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

Перечень учтенных замечаний и изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения г.п. Суходол представлен в главе 18.

Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в схеме теплоснабжения.

Сводный том изменений, выполненных в схеме теплоснабжения представлен в таблице 18.1.

Таблица 18.1 – Сводный том изменений, выполненных в схеме теплоснабжения г.п. Суходол

| Разделы схемы теплоснабжения | Изменения, внесенные при актуализации схемы теплоснабжения |
| --- | --- |
| Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения | Данная глава скорректирована с учетом изменения потерь теплоносителя, балансов тепловой мощности, балансов теплоносителя и топливных балансов существующих котельных г.п. Суходол; Изменены цены (тарифы) в сфере теплоснабжения; Добавился новый подпункт «Экологическая безопасность теплоснабжения». |
| Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения г.п. Суходол | Глава скорректирована с учетом изменений в ПТП. |
| Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения г.п. Суходол | Глава не требует изменений |
| Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей | Данная глава скорректирована с учетом изменения балансов тепловой мощности существующих котельных г.п. Суходол; Рассчитываются балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки планируемых источников теплоснабжения г.п. Суходол. |
| Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения г.п. Суходол | Глава разработана впервые |
| Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах | Данная глава скорректирована с учетом изменения балансов теплоносителя существующих котельных г.п. Суходол; Рассчитываются перспективные балансы теплоносителя планируемых источников теплоснабжения г.п. Суходол. |
| Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии | Для теплоснабжения перспективных объектов предлагается строительство новых блочно-модульных котельных. |
| Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей | Для теплоснабжения перспективных объектов предлагается строительство новых тепловых сетей от планируемых блочно-модульных котельных. |
| Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения | Глава разработана впервые |
| Глава 10. Перспективные топливные балансы | Данная глава скорректирована с учетом изменения топливных балансов существующих котельных г.п. Суходол; Рассчитываются перспективные топливные балансы планируемых источников теплоснабжения г.п. Суходол. |
| Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения | Рассчитываются критерии надежности систем теплоснабжения г.п. Суходол. |
| Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию | Рассчитываются финансовые потребности для осуществления строительства новых источников тепловой энергии и новых тепловых сетей в г.п. Суходол. |
| Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения г.п. Суходол | Глава разработана впервые |
| Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия | Глава разработана впервые |
| Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций | Глава разработана впервые |
| Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения | Глава разработана впервые |
| Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения | Глава разработана впервые |
| Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в схеме теплоснабжения | Глава разработана впервые |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРАЙС-ЛИСТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Закрытое Акционерное Общество “Котлостройсервис”

Адрес: г. Самара, ул. Мичурина 52, офис 328

Телефон/факс: +7 (846) 302-14-11 - отдел продаж

e-mail: kotelsamara2010@yandex.ru

http://kotelsamara.ru

Дата: 1.03.2018 г.

Прайс-лист на блочно - модульные газовые котельные

с котлами MICRO New

| Мощность котельной, кВт | Габаритные размеры котельной | Теплопроизводительность и количество котлов серии MICRONew | Стоимость, тып.г.т.руб |
| --- | --- | --- | --- |
| до 100 | 3640 х 3120 х 2800 | 50х2 | от 1 280 000 |
| 150 | 3640 х 3120 х 2800 | 75х2 | от 1350 000 |
| 200 | 3640 х 3120 х 2800 | 100 х2 | от 1400 000 |
| 250 | 3640 х 3120 х 2800 | 125х2 | от 1 480 000 |
| 300 | 4850 х 3120 х 2800 | 100х3 150х2 | от 1 600 000 |
| 350 | 4850 х 3120 х 2800 | 175х2 | от 1780 000 |
| 400 | 4850 х 3120 х 2800 | 200х2 | от 1850 000 |
| 450 | 4850 х 3120 х 2800 | 150х3 | от 1 950 000 |
| 500 | 4850 х 3120 х 2800 | 100х1 200х2 | от 2 300 000 |
| 550 | 4850 х 3120 х 2800 | 150х1 200х2 | от 2 400 000 |
| 600 | 6040 х 3120 х 2800 | 200х3 | от 2 600 000 |
| 650 | 6040 х 3120 х 2800 | 50х1 200х3 | от 2 700 000 |
| 700 | 6040 х 3120 х 2800 | 100х1 200х3 | от 2 880 000 |
| 750 | 6040 х 3120 х 2800 | 150х1 200х3 | от 2 950 000 |
| 800 | 7235 х 3120 х 2800 | 200х4 | от 3 100 000 |
| 850 | 7235 х 3120 х 2800 | 50х1 200х4 | от 3 300 000 |
| 900 | 7235 х 3120 х 2800 | 100х1 200х4 | от 3 500 000 |
| 950 | 7235 х 3120 х 2800 | 150х1 200х4 | от 3 600 000 |
| 1000 | 8435 х 3120 х 2800 | 200х5 | от 3 780 000 |

Цена  блочной газовой отопительной  котельной  мощностью: 1,5 МВт - от 4 350000 тып.г.т. руб.,                2 MВт - от 4 900000 тып.г.т. руб., 2,5 МВт - от 5 450000 тып.г.т. руб., 3 МВт - 5 900000 тып.г.т. руб.,                              3,5 МВт - 6 850000 тып.г.т. руб.

с котлами Buderus, Riello , REX, Lamborghini.

ООО "Инжиниринговый центр "Энтромакс"

Адрес: Воронежская область, г. Борисоглебск, 397172

Телефон: +7 (908) 139-34-10

+7 (473) 546-98-02

http://entromax-ic.ru

Блочно-модульная котельная ALFA 4,0

Блочно-модульная котельная Альфа 4,0 — это установка мощностью 4000кВт на базе 2 котлов фирмы Viessmann размером 12000*2950*3000.

Характеристики:

| Страна производитель | Россия |
| --- | --- |
| Номинальная теплопроизводительность | 4.0 (МВт) |
| Коэффициент полезного действия | 92.0 (%) |
| Тип устанавливаемых котлов | Водогрейные котлы |
| Количество устанавливаемых котлов | 2 (шт.) |
| Рабочее давление теплоносителя | 0.5 (МПа) |
| Максимальная температура воды на отопление | 110.0 (град.) |
| Температура воды в систему ГВС | 60.0 (град.) |
| Виды топлива | Жидкое, Газообразное |
| Гарантийный срок | 24 (мес) |

- Цена: 11 269 750 руб.

Закрытое Акционерное Общество “Котлостройсервис”

Адрес: г. Самара, ул. Мичурина 52, офис 328

Телефон/факс: +7 (846) 302-14-11 - отдел продаж

e-mail: kotelsamara2010@yandex.ru

http://kotelsamara.ru

Дата: 10.01.2020 г.

Прайс-лист на котлы

для размещения внутри здания

Газовые котлы отопления энергонезависимые, автоматика котлов (РГУ) Россия

| Мощность | Цена с НДС |
| --- | --- |
| MICRO New 50 | 58 000 |
| MICRO New 75 | 69 000 |
| MIСRO New 95 | 79 000 |

Газовые котлы отопления энергозависимые, автоматика котлов Honeywell (США)

| Марка, мощность кВт | Цена с НДС Одноступенчатая горелка | Цена с НДС Двухступенчатая горелка |
| --- | --- | --- |
| MICRO New 50 | 78 800 | 93 500 |
| MICRO New 75 | 86 000 | 111 000 |
| MIСRO New 95 | 100 500 | 114 000 |
| MICRO New 100 | 101 500 | 114 000 |
| MICRO New 125 | 135 500 | 148 800 |
| MICRO New 150 | 150 800 | 165 500 |
| MICRO New 175 | 173 500 | 190 000 |
| MICRO New 200 | 175 000 | 195 800 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПРАЙС-ЛИСТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

УТВЕРЖДАЮ

| Подрядчик |  |  | Заказчик |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование (объекта) стройки |
| ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № РС-333 |
| (локальная ресурсная смета) |
| д.76 мм на 1 пм в двухтрубном исполнении |
| (наименование работ и затрат, наименование объекта) |
| Основание : |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость 5,7 тып.г.т. руб. |  |  |  |  |
| Средства на оплату труда 0,75 тып.г.т. руб. |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на Июль 2016 г. ТСНБ-2001 (редакция 2014 г.) |
|  | Шифр, | Наименование работ и затрат, |  | Количество | Сметная стоимость, |
| № | номера | характеристика оборудования и его | Ед. | единиц по | руб. |
| п.п. | нормативов | масса, расход ресурсов на единицу | изм. | проектным | на единицу | общая |
|  | и коды | измерения |  | данным | измерения |  |
|  | ресурсов |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 24-01-009-02 | Надземная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150град.С, диаметр труб 70 мм | 1 км трубопровода | 0,002 | 1382 087,66 | 2 764,09 |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 1,1329 | 175,66 | 199,01 |
|  | 1-1041 | Рабочий строитель среднего разряда 4,1 |  |  |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,1388 | 200,97 | 27,89 |
|  | 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,04024 | 1 016,24 | 40,89 |
|  | 040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.-ч | 0,01156 | 322,34 | 3,73 |
|  | 040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.-ч | 0,16568 | 106,16 | 17,59 |
|  | 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 0,029 | 674,81 | 19,57 |
|  | 150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.-ч | 0,058 | 1 224,07 | 71,00 |
|  | 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,0231 | 32,10 | 0,74 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,00114 | 790,04 | 0,90 |
|  | 101-1880 | Смазка графитовая | кг | 0,0588 | 49,74 | 2,92 |
|  | 101-1873 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,75 мм | т | 0,00003 | 46 565,48 | 1,40 |
|  | 101-1794 | Бризол | 1000 м2 | 0,000115 | 68 536,42 | 7,88 |
|  | 101-1735 | Винты самонарезающие СМ1-35 | т | 0,00001 | 189 666,81 | 1,90 |
|  | 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,0001 | 106 220,52 | 10,62 |
|  | 101-0612 | Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50 | т | 0,000188 | 36 499,76 | 6,86 |

|  | 103-0972 | Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции при условном давлении 1,6 МПа t 150 С наружный диаметр 76 мм толщина стенки 3,5 мм | м | 2,02 | 1 071,65 | 2 164,73 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 104-0212 | Скорлупы из пенополиуретана для изоляции стыков труб диаметром 70 (76) мм | компл. | 0,344 | 184,20 | 63,36 |
|  | 201-0889 | Опоры неподвижные из горячекатаных профилей для трубопроводов | т | 0,00012 | 40 015,40 | 4,80 |
|  | 201-0888 | Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты | т | 0,00245 | 59 309,95 | 145,31 |
|  | 405-0254 | Известь строительная негашеная хлорная, марки А | т | 0,000002 | 17 531,89 | 0,04 |
|  | 411-0001 | Вода | м3 | 0,038 | 22,00 | 0,84 |
| 2 | 09-08-001-01 | Установка металлических столбов высотой до 4 м с погружением в бетонное основание | 100 столбов | 0,02 | 27 072,84 | 541,46 |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 0,7128 | 153,41 | 109,35 |
|  | 1-1030 | Рабочий строитель среднего разряда 3 |  |  |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,4334 | 225,28 | 97,64 |
|  | 110054 | Автобетоносмесители 5 м3 | маш.-ч | 0,2148 | 757,58 | 162,73 |
|  | 160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м | маш.-ч | 0,2186 | 1 061,53 | 232,05 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,0162 | 790,04 | 12,80 |
|  | 201-0832 | Бруски деревянные 50*50 мм | м | 1,118 | 21,94 | 24,53 |
| 3 | 201-9212 | Стойки металлические опорные | шт. | 2 |  |  |
| 4 | 401-0008 | Бетон тяжелый, класс В22,5 (М300) | м3 | 0,1268 | 3 728,10 | 472,72 |
| 5 | 26-01-049-02 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов сталью оцинкованной | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0,0123 | 67 061,62 | 824,88 |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 1,8268 | 175,66 | 320,90 |
|  | 1-1041 | Рабочий строитель среднего разряда 4,1 |  |  |  |  |
|  | 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,102459 | 13,13 | 1,35 |
|  | 332101 | Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш.-ч | 0,070479 | 13,39 | 0,94 |
|  | 332103 | Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции | маш.-ч | 0,159531 | 404,55 | 64,54 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,013284 | 790,04 | 10,49 |
|  | 101-1876 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм | т | 0,000526 | 45 963,83 | 24,18 |
|  | 101-1821 | Винты самонарезающие оцинкованные, размером 4-12 мм ГОСТ 10621-80 | т | 0,000021 | 192 074,38 | 4,03 |
|  | 101-1706 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм | т | 0,000006 | 46 799,52 | 0,28 |
|  | 101-0540 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм | т | 0,000142 | 34 859,83 | 4,95 |
|  | 104-0167 | Детали защитных покрытий конструкций тепловой изоляции трубопроводов из стали тонколистовой оцинкованной толщиной 0,55 мм, криволинейные | м2 | 1,5006 | 262,04 | 393,22 |
|  |  | ИТОГИ ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 3,6725 |  | 629,26 |
|  |  | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,5722 |  | 125,53 |
|  |  | Фонд оплаты труда | чел.-ч | 4,2447 |  | 754,79 |
|  |  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  | 639,32 |
|  |  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  | 2 861,85 |
|  |  | Стоимость материалов, не учтенных в расценках |  |  |  | 472,72 |
|  |  | Стоимость материалов |  |  |  | 3 334,57 |
|  |  | Итого прямые затраты по смете |  |  |  | 4 603,15 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 684,01 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 90%x0,85=77% от ФОТ текущего 206,99 |  |  |  | 159,38 |
|  |  | 100%x0,85=85% от ФОТ текущего 320,9 |  |  |  | 272,77 |
|  |  | 30%x0,85=111% от ФОТ текущего 226,9 |  |  |  | 251,86 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 412,49 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 59,5%x0,8=48% от ФОТ текущего 320,9 |  |  |  | 154,03 |
|  |  | 72,25%x0,8=58% от ФОТ текущего 206,99 |  |  |  | 120,05 |
|  |  | 75,65%x0,8=61% от ФОТ текущего 226,9 |  |  |  | 138,41 |
|  |  | Итого по смете с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  | 5 699,65 |
|  |  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 5 699,65 |
|  |  | Проверил |  |  |  |  |
|  |  | Составил |  |  |  |  |
|  |  | Примечание: |  |  |  |  |

|  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подрядчик |  |  | Заказчик |  |  |
| наименование (объекта) стройки |
| ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № РС-334 |
| (локальная ресурсная смета) |
| д.89 мм на 1 пм в двухтрубном исполнении |
| (наименование работ и затрат, наименование объекта) |
| Основание : |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость 6,44 тып.г.т. руб. |  |  |  |  |
| Средства на оплату труда 0,79 тып.г.т. руб. |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на Июль 2016 г. ТСНБ-2001 (редакция 2014 г.) |
|  | Шифр, | Наименование работ и затрат, |  | Количество | Сметная стоимость, |
| № | номера | характеристика оборудования и его | Ед. | единиц по | руб. |
| п.п. | нормативов | масса, расход ресурсов на единицу | изм. | проектным | на единицу | общая |
|  | и коды | измерения |  | данным | измерения |  |
|  | ресурсов |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 09-08-001-01 | Установка металлических столбов высотой до 4 м с погружением в бетонное основание | 100 столбов | 0,02 | 27 072,84 | 541,46 |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 0,7128 | 153,41 | 109,35 |
|  | 1-1030 | Рабочий строитель среднего разряда 3 |  |  |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,4334 | 225,28 | 97,64 |
|  | 110054 | Автобетоносмесители 5 м3 | маш.-ч | 0,2148 | 757,58 | 162,73 |
|  | 160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м | маш.-ч | 0,2186 | 1 061,53 | 232,05 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,0162 | 790,04 | 12,80 |
|  | 201-0832 | Бруски деревянные 50*50 мм | м | 1,118 | 21,94 | 24,53 |
| 2 | 201-9212 | Стойки металлические опорные | шт. | 2 |  |  |
| 3 | 401-0008 | Бетон тяжелый, класс В22,5 (М300) | м3 | 0,1268 | 3 728,10 | 472,72 |
| 4 | 24-01-009-03 | Надземная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150град.С, диаметр труб 80 мм | 1 км трубопровода | 0,002 | 1 698 817,38 | 3 397,53 |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 1,2062 | 175,66 | 211,88 |
|  | 1-1041 | Рабочий строитель среднего разряда 4,1 |  |  |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,1404 | 201,12 | 28,24 |
|  | 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,04024 | 1 016,24 | 40,89 |
|  | 040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.-ч | 0,0132 | 322,34 | 4,25 |
|  | 040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.-ч | 0,18246 | 106,16 | 19,37 |
|  | 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 0,029 | 674,81 | 19,57 |
|  | 150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.-ч | 0,058 | 1 224,07 | 71,00 |
|  | 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,0264 | 32,10 | 0,85 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,00114 | 790,04 | 0,90 |
|  | 101-1880 | Смазка графитовая | кг | 0,05972 | 49,74 | 2,97 |
|  | 101-1873 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,75 мм | т | 0,00004 | 46 565,48 | 1,86 |
|  | 101-1794 | Бризол | 1000 м2 | 0,000123 | 68 536,42 | 8,43 |
|  | 101-1735 | Винты самонарезающие СМ1-35 | т | 0,000012 | 189 666,81 | 2,28 |
|  | 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,00011 | 106 220,52 | 11,68 |
|  | 101-0612 | Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50 | т | 0,000202 | 36 499,76 | 7,37 |
|  | 103-0973 | Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции при условном давлении 1,6 МПа t 150 С наружный диаметр 89 мм толщина стенки 3,5 мм | м | 2,02 | 1 377,49 | 2 782,53 |
|  | 104-0213 | Скорлупы из пенополиуретана для изоляции стыков труб диаметром 80 (89) мм | компл. | 0,344 | 215,17 | 74,02 |
|  | 201-0889 | Опоры неподвижные из горячекатаных профилей для трубопроводов | т | 0,00012 | 40 015,40 | 4,80 |
|  | 201-0888 | Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты | т | 0,00222 | 59 309,95 | 131,67 |
|  | 405-0254 | Известь строительная негашеная хлорная, марки А | т | 0,000004 | 17 531,89 | 0,07 |
|  | 411-0001 | Вода | м3 | 0,052 | 22,00 | 1,14 |
| 5 | 26-01-049-02 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов сталью оцинкованной | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0,01313 | 67 061,62 | 880,48 |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 1,9501 | 175,66 | 342,55 |
|  | 1-1041 | Рабочий строитель среднего разряда 4,1 |  |  |  |  |
|  | 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,109373 | 13,13 | 1,44 |
|  | 332101 | Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш.-ч | 0,075235 | 13,39 | 1,01 |
|  | 332103 | Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции | маш.-ч | 0,170296 | 404,55 | 68,89 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,01418 | 790,04 | 11,20 |
|  | 101-1876 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм | т | 0,000562 | 45 963,83 | 25,83 |
|  | 101-1821 | Винты самонарезающие оцинкованные, размером 4-12 мм ГОСТ 10621-80 | т | 0,000022 | 192 074,38 | 4,23 |
|  | 101-1706 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм | т | 0,000006 | 46 799,52 | 0,28 |
|  | 101-0540 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм | т | 0,000152 | 34 859,83 | 5,30 |
|  | 104-0167 | Детали защитных покрытий конструкций тепловой изоляции трубопроводов из стали тонколистовой оцинкованной толщиной 0,55 мм, криволинейные | м2 | 1,60186 | 262,04 | 419,75 |
|  |  | ИТОГИ ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 3,8691 |  | 663,78 |
|  |  | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,5738 |  | 125,88 |
|  |  | Фонд оплаты труда | чел.-ч | 4,4429 |  | 789,66 |
|  |  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  | 646,95 |
|  |  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  | 3 508,74 |
|  |  | Стоимость материалов, не учтенных в расценках |  |  |  | 472,72 |

|  |  | Стоимость материалов |  |  |  | 3 981,46 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Итого прямые затраты по смете |  |  |  | 5 292,19 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 717,08 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 90%x0,85=77% от ФОТ текущего 206,99 |  |  |  | 159,38 |
|  |  | 100%x0,85=85% от ФОТ текущего 342,55 |  |  |  | 291,17 |
|  |  | 130%x0,85=111% от ФОТ текущего 240,12 |  |  |  | 266,53 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 430,94 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 59,5%x0,8=48% от ФОТ текущего 342,55 |  |  |  | 164,42 |
|  |  | 72,25%x0,8=58% от ФОТ текущего 206,99 |  |  |  | 120,05 |
|  |  | 75,65%x0,8=61% от ФОТ текущего 240,12 |  |  |  | 146,47 |
|  |  | Итого по смете с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  | 6 440,21 |
|  |  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 6 440,21 |
|  |  | Проверил |  |  |  |  |
|  |  | Составил |  |  |  |  |
|  |  | Примечание: |  |  |  |  |

---

# Text boxes

Котельная

ул. Молодогвардейская,40

Котельная

ул. Суворова,18

Котельная

ул. Пушкина

ООО

«Сервисная Коммунальная Компания»

Котельная

ул. Суслова,8А

Котельная

ул. Мир,1Б

Котельная

ул. Мира,1А