| Инв. № «СОГЛАСОВАНО» Директор ГБУ СО «РАЭПЭ» __________Желтиков Е.Б. «____»________ 2014 г. «СОГЛАСОВАНО» Глава администрации городского поселения Суходол _________Малышев А. Н. «____»___________2014 г. «УТВЕРЖДАЮ» Главный инженер ОАО «ВНИПИэнергопром» __________Тутыхин Л.А. «____»__________2014 г. СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СУХОДОЛ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СЕРГИЕВСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ С 2014 ПО 2029 ГОД Утверждаемая часть Шифр 653.ПП-ТГ.013.007.001 Москва 2014 |  |
| --- | --- |

Содержание

Перечень таблиц	5

Перечень рисунков	6

Перечень обозначений	7

ВВЕДЕНИЕ	8

ОБЩАЯ ЧАСТЬ	9

1.	РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ	12

1.1.	Площадь  строительных  фондов  и  приросты  площади строительных  фондов  по  расчетным  элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды	12

1.2.	Объемы  потребления  тепловой  энергии  (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	13

1.3.	Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя на каждом этапе	17

2.	РАЗДЕЛ 2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	18

2.1.	Радиус эффективного теплоснабжения	18

2.2.	Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	18

2.3.	Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	19

2.4.	Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	20

3.	РАЗДЕЛ 3. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	23

4.	РАЗДЕЛ 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НОВОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	25

4.1.	Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие приросты перспективной тепловой нагрузки на вновь осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии передачи тепла	25

4.2.	Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	25

4.3.	Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	25

4.4.	Предложения по выводу в резерв и (или) выводу из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии	25

4.5.	Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	26

4.6.	Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа	26

4.7.	Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода	26

4.8.	Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения на каждом этапе планируемого периода	26

4.9.	Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценка затрат при необходимости его изменения	26

4.10.	Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей	27

5.	РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ	28

5.1.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	28

5.2.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, под жилищную, комплексную или производственную застройку	28

5.3.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	28

5.4.	Предложения по строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	29

5.5.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения	29

6.	РАЗДЕЛ 6. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ	30

7.	РАЗДЕЛ 7. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ	33

7.1.	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	33

7.2.	Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения	35

8.	РАЗДЕЛ 8. РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ)	36

9.	РАЗДЕЛ 9. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	37

10.	РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ ПО БЕСХОЗНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ	38

# Перечень таблиц

Таблица 1. Общая характеристика городского поселения	11

Таблица 2. Баланс строительных фондов на 2013 – 2030.гг, тыс. кв.м.	13

Таблица 3. Существующие объемы потребления тепловой мощности для отопления и горячего водоснабжения, Гкал/ч	14

Таблица 4. Прогноз приростов объемов потребления тепловой мощности для отопления и горячего водоснабжения, Гкал/ч	15

Таблица 5. Прогноз приростов объемов потребления тепловой энергии для отопления и горячего водоснабжения,  Гкал	16

Таблица 6. Эффективные радиусы теплоснабжения	18

Таблица 7. Резерв (дефицит) существующей и перспективной располагаемой тепловой мощности котельных  при обеспечении перспективных тепловых нагрузок	21

Таблица 8. Перспективные балансы теплоносителя	23

Таблица 9. Сведения о перспективной реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	28

Таблица 10. Сведения о перспективной реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	29

Таблица 11. Перспективные топливные балансы теплоисточников	31

Таблица 12. Суммарная оценка финансовых потребностей на мероприятия по строительству, реконструкции источников тепловой энергии, тепловых сетей и сооружений на них	34

Таблица 13. Загрузка источников тепловой энергии, поставляющих тепловую энергию в системе теплоснабжения поселения	37

# Перечень рисунков

Рисунок 1. Ситуационный план размещения ГП Суходол на территории	9

муниципального района Сергиевский	9

Рисунок 2. Существующая и перспективная зоны действия котельных	19

Рисунок 3. Размещение новой жилой застройки ГП Суходол	20

# Перечень обозначений

ГВС – горячее водоснабжение;

ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство;

ИТП – индивидуальный тепловой пункт;

МО – муниципальное образование;

ГП – городское поселение;

ХВО – химводоочистка;

СЦТ – система централизованного теплоснабжения;

ЦТП – центральный тепловой пункт.

# ВВЕДЕНИЕ

Схемы теплоснабжения городского поселения Суходол Сергиевского района Самарской области на период до 2030 г. разработана ОАО «ВНИПИэнергопром» на основании договора, заключенного с ГБУ СО «РАЭПЭ» за номером № 0142200001313011613  от 27.12.2013г.

В качестве исходной информации использованы материалы, предоставленные государственным бюджетным учреждением Самарской области «Региональное агентство по энергосбережению и повышению энергетической эффективности», администрацией муниципального района и организациями, участвующими в теплоснабжении потребителей сельских поселений.

Схема разработаны в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 22.02.2012 №154 и на основании действующих нормативных требований с учетом специфики и условий Самарской области.

# ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Городское поселение Суходол расположено на севере-западе муниципального района Сергиевский Самарской области. Административным центром поселения является поселок Суходол, территориально размещенный в центре поселения. В состав городского поселения входят 1 населенный пункт: поселок городского типа Суходол, который является административным центром поселения.

Общая площадь земель городского поселения в установленных границах составляет 2525,8 га. Численность населения ГП по итогам последней переписи населения составляет 13380 чел.

Основная отрасль экономики – нефтедобывающая промышленность, пищевая промышленность и сельскохозяйственное производство.

Ситуационный план размещения ГП на территории Сергиевского муниципального района приведен на рисунке 1.

Ситуационный план размещения ГП Суходол на территории

муниципального района Сергиевский

Городское поселение Суходол  граничит:

- с южной стороны - сельское поселение Калиновка муниципального района Сергиевский;

- с восточной стороны - сельское поселение Светлодольск муниципального района Сергиевский;

- с западной стороны – городского поселения Серноводск муниципального района Сергиевский;

- с северной стороны - сельское поселение Сургут муниципального района Сергиевский.

Общий жилой фонд городского поселения на 2011 г. (согласно генплану СП) составлял 319,6 тыс. м2, в том числе:

- Государственный (федеральный) – 0,7 тыс.м2;

- Муниципальный – 34,1 тыс.м2;

- Частный – 284,8 тыс.м2.

При этом средняя удельная обеспеченность общей площадью жилого фонда достигла 23,9 м2/чел.

В сельском поселении Суходол теплоснабжение жилищного фонда и объектов инфраструктуры осуществляется различными способами – централизованными и индивидуальными источниками теплоснабжения.

В соответствии с техническим заданием, заключенного договора, разработка схемы теплоснабжения предусматривается для населенных пунктов городского поселения, имеющих централизованное теплоснабжение потребителей. Таковым в ГП является поселок городского типа Суходол.

Территория городского поселения Суходол расположена в зоне с континентальным климатом. Внешние климатические условия, при которых осуществляется функционирование, и эксплуатация систем теплоснабжения потребителей характеризуются, в соответствии с актуализированной версией СНиП 23-01-99* «Строительная климатология», следующими показателями:

- температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92 (расчетная для проектирования отопления) – минус 30 оС;

- абсолютная минимальная температура воздуха – минус 48 оС;

- средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (январь) – минус 15,2 оС;

- средняя температура воздуха периода со среднесуточной температурой воздуха меньшей или равной 8 оС (средняя за отопительный период) – минус 5,2 оС;

- средняя годовая температура наружного воздуха – плюс 3,5 оС;

- продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха меньшей или равной 8 оС (продолжительность отопительного периода) – 203 суток (4872 часов).

Краткая характеристика ГП, по данным администрации, приведена в таблице 1.

Общая характеристика городского поселения

| Показатели | Единица измерения | Базовые значения |
| --- | --- | --- |
| Вся площадь территории в границах всего городского поселения, в том числе: | га | 2 525,8 |
| – земли населенных пунктов | га | 696,2 |
| Численность населения всего поселения | чел | 13 380 |
| Количество зданий всего, в том числе: | ед. | 1 780 |
| – жилых усадебного типа | ед. | 1 463 |
| – многоквартирные жилые дома | ед. | 155 |
| – общественные здания | ед. | 162 |
| Общая отапливаемая площадь от котельных в том числе: | м2 | 198 086,35 |
| – жилых усадебного типа | м2 | – |
| – многоквартирные жилые дома | м2 | 164 071,29 |
| – общественные здания | м2 | 34 015,06 |
| Количество зданий с индивидуальным отоплением | ед. | 1 463 |
| Общая площадь зданий с индивидуальным отоплением | м2 | - |
| Средняя плотность застройки | м2/га | - |
| Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления | оС | минус 30 |
| Средняя за отопительный период температура наружного воздуха | оС | минус 5,2 |
| Градусо-сутки отопительного периода |  | 5 116 |
| Особые условия для проектирования тепловых сетей, в том числе: |  |  |
| – сейсмичность |  | нет |
| – вечная мерзлота |  | нет |
| – подрабатываемые территории |  | нет |
| – биогенные или илистые грунты |  | нет |

# РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

## Площадь  строительных  фондов  и  приросты  площади строительных  фондов  по  расчетным  элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды

Согласно генеральному плану в базовом году строительный фонд городского поселения Суходол составил 358 181 кв. м., в т.ч.:

- Многоквартирные здания – 191 230 кв. м.;

- Жилые здания усадебного типа (индивидуальные) 128 368 кв. м.;

- Общественный фонд сельского поселения Суходол составляет 33 343 кв. м.

Согласно генеральному плану на расчетный период к 2030 г. строительный фонд городского поселения Суходол составит 461 516 кв. м., в т.ч.:

- Многоквартирные здания 218 718 кв. м.;

- Жилые здания усадебного типа (индивидуальные) – 188 708 кв. м;

- Общественный фонд сельского поселения Суходол составляет 48 850 кв. м.

Площадь ветхого фонда составляет 17 798 кв.м.

Жилая застройка.

Развитие зоны застройки индивидуальными жилыми домами и зоны застройки малоэтажными жилыми домами (до 4-х этажей) в городском поселении Суходол, предусматривается за счет уплотнения существующей застройки и освоения свободных территорий.

Генеральный план развития сельского поселения до 2030 года предусматривает увеличение доли жилого фонда с 319 600 кв. м до 402 439 кв. м. (увеличение на 26%) за счет уплотнения существующей жилищной застройки, за счет строительства на свободных территориях в границах населенного пункта и за счет ветхого и аварийного жилья как многоквартирными домами, так и усадебными.

Общественная застройка.

Генеральный план развития сельского поселения до 2030 года предусматривает увеличение доли общественного фонда с 33 343 кв. м до 48 850 кв. м. (увеличение на 47%) за счет нового строительства и реконструкции объектов образования, физкультурно-оздоровительного комплекса и предприятий розничной торговли, питания, бытового обслуживания в п.г.т. Суходол.

Производственные территории.

Генеральным паном не предусматривалось развитие производственных территорий на территории населенного пункта поселения. Все перспективные производственные объекты предлагаются к строительству за границами населенного пункта и будут иметь собственные автономные источники тепловой энергии.

В таблице 2 представлен сводный прогнозный баланс строительных фондов ГП Суходол.

Баланс строительных фондов на 2013 – 2030.гг, тыс. кв.м.

| Наименование | Существующий строительный фонд (2013г.) | Расчетный срок (2030г.) | Всего прирост с 2013 по 2030гг. |
| --- | --- | --- | --- |
| ГП Суходол |  |  |  |
| Жилой фонд, в т.ч. | 319 598 | 407 426 | 87 828 |
| 1. Многоквартирные здания | 191 230 | 218 718 | 27 488 |
| 2. Жилые дома усадебного типа (индивидуальные) | 128 368 | 188 708 | 60 340 |
| Общественный фонд | 33 343 | 48 850 | 15 507 |
| Производственные территории | 5 240 | 5 240 | 0* |
| Итого строительные фонды, в т. ч. |  |  |  |
| п.г.т. Суходол | 358 181 | 461 516 | 103 335 |

## Объемы  потребления  тепловой  энергии  (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

В Поселении существует 3 источника централизованного теплоснабжения – котельные 27,7 МВт, 7,2 МВт и 3,5 МВт.

Котельные обеспечивают тепловой энергией многоквартирную жилую застройку, административно-общественные здания и производственные территории.

Суммарная подключенная нагрузка по состоянию на 2013 г. составляет 18,233 Гкал/ч.

Существующие объемы потребления тепловой мощности для отопления и горячего водоснабжения, Гкал/ч

| Название котельной | Договорная тепловая нагрузка, Гкал/час | Итого по потребителям |
| --- | --- | --- |
|  | Жилой фонд | Объекты образования | Прочие объекты | Производство | Договорная тепловая нагрузка, Гкал/час | Годовое потребление, Гкал/год |
|  | Отопления | ГВС | Отопления | ГВС | Отопления | ГВС | Отопления | ГВС | Отопления | ГВС |  |
| Котельная 27,7 МВт | 9,099 | 1,534 | 0,426 | 0,024 | 2,037 | 0,076 | 0,003 | 0 | 11,565 | 1,634 | 39 787,13 |
| Модуль 7,2 МВт | 3,407 | 0,35 | 0 | 0 | 0,025 | 0,015 | 0,165 | 0 | 3,597 | 0,365 | 11 073 |
| Модуль 3,5 МВт | 0,792 | 0,116 | 0,029 | 0 | 0,134 | 0,001 | 0 | 0 | 0,955 | 0,117 | 3 147,53 |

При расчете принято, что увеличение жилого фонда за счет усадебной застройки не влияет на изменение подключенной нагрузки к системе централизованного теплоснабжения, т.к. объекты нового жилищного строительства (усадебная жилая застройка) будут иметь индивидуальные источники тепловой энергии. Прирост тепловой нагрузки усадебной жилой застройки в период с 2014 по 2030г составит 3,54 Гкал/ч.

Прирост тепловой нагрузки жилой застройки многоквартирными домами в период с 2014 по 2030г составит 1,32 Гкал/ч.

Снос ветхого многоквартирного жилого фонда соответствует уменьшению тепловой нагрузки на 0,95 Гкал/ч.

Изменение удельного расхода тепловой энергии для потребителей общественного фонда увеличивается до 2030г. на 0,51 Гкал/ч. Все новые объекты общественно-делового назначения,  предлагаемые к строительству на существующих площадках, будут подключаться к существующим котельным; предлагаемые на новых площадках жилых застроек,  будут иметь индивидуальные теплогенераторы.

Прогноз приростов объемов потребления тепловой мощности для нужд отопления и горячего водоснабжения в зоне действия теплоснабжения представлен в таблице 4.

Прогноз приростов объемов потребления тепловой мощности для отопления и горячего водоснабжения, Гкал/ч

| Наименование | Ед. измерения | Расчетный срок | Всего 2013-2030 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2022 | 2023-2027 | 2027-2030 |  |
| ГП Суходол (п.г.т. Суходол) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки, всего, в т.ч. | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,66 | 0,5 | 0,5 | 1,26 | 1,5 | 0 | 4,42 |
| 1. Многоквартирные здания | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,32 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1,32 |
| 2. Жилые дома усадебного типа (индивидуальные) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,54 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 3,54 |
| 3. Сокращения спроса на тепловую мощность за счет сноса и капитального ремонта ветхих и неблагоустроенных зданий | Гкал/ч | 0 | 0 | -0,4 | 0 | 0 | -0,55 | 0 | 0 | -0,95 |
| 4. Административно-общественные здания | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0,31 | 0 | 0 | 0,51 |
| 5. Снос административно-общественных зданий | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,652 | 0,5 | 0,5 | 1,233 | 1,4 | 0 | 4,285 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,008 | 0 | 0 | 0,027 | 0,1 | 0 | 0,135 |
| Жилые | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,46 | 0,5 | 0,5 | 0,95 | 1,5 | 0 | 3,91 |
| Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,476 | 0,5 | 0,5 | 0,96 | 1,4 | 0 | 3,836 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | -0,016 | 0 | 0 | -0,01 | 0,1 | 0 | 0,074 |
| Административно-Общественные | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0,31 | 0 | 0 | 0,51 |
| Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,176 | 0 | 0 | 0,273 | 0 | 0 | 0,449 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,024 | 0 | 0 | 0,037 | 0 | 0 | 0,061 |
| Производственные | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Суммарный  прирост тепловой нагрузки за расчетный срок в ГП Суходол составит 4,42 Гкал/ч, в зоне централизованного теплоснабжения 0,88 Гкал/ч.

Прогноз приростов объемов потребления тепловой энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения в зоне действия централизованного, индивидуального теплоснабжения и объектов, расположенных в производственных зонах представлен в таблице 5.

Прогноз приростов объемов потребления тепловой энергии для отопления и горячего водоснабжения,  Гкал

| Наименование | Ед. измерения | Расчетный срок | Всего 2013-2030 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2022 | 2023-2027 | 2028-2030 |  |
| СП Кировский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой энергии, всего, в т.ч. | Гкал | 0,0 | 0,0 | 1553,1 | 1176,6 | 1176,6 | 2965,0 | 3529,8 | 0,0 | 10401,0 |
| 1. Многоквартирные здания | Гкал | 0,0 | 0,0 | 753,0 | 0,0 | 0,0 | 1176,6 | 1176,6 | 0,0 | 3106,2 |
| 2. Жилые дома усадебного типа (индивидуальные) | Гкал | 0,0 | 0,0 | 1270,7 | 1176,6 | 1176,6 | 2353,2 | 2353,2 | 0,0 | 8330,2 |
| 3. Сокращения спроса на тепловую мощность за счет сноса и капитального ремонта ветхих и неблагоустроенных зданий | Гкал | 0,0 | 0,0 | -941,3 | 0,0 | 0,0 | -1294,2 | 0,0 | 0,0 | -2235,5 |
| 4. Административно-общественные здания | Гкал | 0,0 | 0,0 | 470,6 | 0,0 | 0,0 | 729,5 | 0,0 | 0,0 | 1200,1 |
| 5. Снос административно-общественных зданий | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Отопление и вентиляция | Гкал | 0,0 | 0,0 | 1534,3 | 1176,6 | 1176,6 | 2901,5 | 3294,4 | 0,0 | 10083,4 |
| ГВС | Гкал | 0,0 | 0,0 | 61,6 | 0,0 | 0,0 | 207,7 | 769,4 | 0,0 | 1038,7 |
| Жилые | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Отопление и вентиляция | Гкал | 0,0 | 186,0 | 0,0 | 0,0 | 235,0 | 447,0 | 235,0 | 0,0 | 1103,0 |
| ГВС | Гкал | 0,0 | 0,0 | -123,1 | 0,0 | 0,0 | -76,9 | 769,4 | 0,0 | 569,4 |
| Административно-Общественные | Гкал | 0,0 | 141,0 | 0,0 | 0,0 | 141,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 282,0 |
| Отопление и вентиляция | Гкал | 0,0 | 141,0 | 0,0 | 0,0 | 141,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 282,0 |
| ГВС | Гкал | 0,0 | 0,0 | 184,7 | 0,0 | 0,0 | 284,7 | 0,0 | 0,0 | 469,4 |
| Производственные | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Отопление и вентиляция | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Суммарный  прирост тепловой энергии за расчетный срок в ГП Суходол составит 10 401 Гкал, в зоне централизованного теплоснабжения 2 070,8 Гкал.

## Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя на каждом этапе

Генеральным паном не предусматривалось развитие производственных территорий на территории населенного пункта.

# РАЗДЕЛ 2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

## Радиус эффективного теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения (в соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении») - Максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения по каждой системе теплоснабжения ГП Суходол приведены в таблице 6.

Эффективные радиусы теплоснабжения

| Источник | Эффективный радиус теплоснабжения, м |
| --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2022 | 2023-2027 | 2028-2030 |
| Котельная 27,7 МВт | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 |
| Котельная 7,2 МВт | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 |
| Котельная 3,5 МВт | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |

## Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

В ГП Суходол теплоснабжение разделяется на две условные зоны - зона централизованного и зона индивидуального теплоснабжения.

В настоящий момент на территории ГП Суходол функционируют 3 источника централизованного теплоснабжения. В период 2015-2025 гг. планируется строительство новой жилой застройки в зоне действия котельной 27,7 МВт, от которой и будет осуществляться теплоснабжение. Поэтому перспективные и существующие зоны действия котельных будут совпадать

Существующие и перспективные зоны действия источников тепловой энергии представлены на рисунке 2.

Существующая и перспективная зоны действия котельных

## Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Жилищный фонд в размере 1463 индивидуальных жилых зданий обеспечен теплоснабжением от индивидуальных источников теплоснабжения. В основном это малоэтажный жилищный фонд. Поскольку данные об установленной тепловой мощности этих теплогенераторов отсутствуют, не представляется возможности оценить резервы этого вида оборудования. Ориентировочная оценка показывает, что тепловая нагрузка отопления, обеспечиваемая от индивидуальных теплогенераторов, составляет около 4,3 Гкал/ч.

Генеральным планом развитие жилых зон предполагается как на свободных участках в существующих границах п.г.т. Суходол, так за счет уплотнения существующей застройки. Согласно Схеме территориального планирования ГП Суходол Самарской области, на новых участках планируется как индивидуальная застройка одноквартирными и двухквартирными жилыми домами с приусадебными участками, так и трехэтажными многоквартирными жилыми домами.

Размещение новой жилой застройки в ГП Суходол показано на рисунке 3.

Размещение новой жилой застройки ГП Суходол

## Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения и зоне действия источников тепловой энергии установили:

- существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии;

- существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии;

- существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии;

- значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто;

- значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь;

- значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности;

- значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей.

Перспективные балансы тепловой энергии (мощности) и тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии представлены в таблице 7.

Резерв (дефицит) существующей и перспективной располагаемой тепловой мощности котельных  при обеспечении перспективных тепловых нагрузок

| Местоположение котельной | Ед. изм. | Расчетный срок (на конец рассматриваемого периода) |
| --- | --- | --- |
|  | год | 2013 базовый | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2022 | 2023-2027 | 2028-2030 |
| Котельная 27,7 МВт |
| Установленная мощность | Гкал/час | 28,42 | 28,42 | 28,42 | 28,42 | 28,42 | 28,42 | 28,42 | 28,42 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час | 28,42 | 28,42 | 28,42 | 28,42 | 28,42 | 28,42 | 28,42 | 28,42 |
| Собственные нужды | Гкал/час | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| то же в % | % | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | Гкал/час | 28,09 | 28,09 | 28,09 | 28,09 | 28,09 | 28,09 | 28,09 | 28,09 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час | 1,766 | 1,777 | 1,52 | 1,53 | 1,54 | 1,51 | 1,55 | 1,58 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час | 13,2 | 13,2 | 13,32 | 13,32 | 13,32 | 13,58 | 14,08 | 14,08 |
| Резерв("+")/ Дефицит("-") | Гкал/час | 13,124 | 13,103 | 13,25 | 13,24 | 13,23 | 13,0 | 12,46 | 12,43 |
|  | % | 46 | 46 | 47 | 47 | 47 | 46 | 44 | 44 |
| Модуль 7,2 МВт |
| Установленная мощность | Гкал/час | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 6,19 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 6,19 |
| Собственные нужды | Гкал/час | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 |
| то же в % | % | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | Гкал/час | 6,118 | 6,118 | 6,118 | 6,118 | 6,118 | 6,118 | 6,118 | 6,118 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час | 0,873 | 0,878 | 0,852 | 0,857 | 0,863 | 0,884 | 0,911 | 0,929 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час | 3,962 | 3,962 | 3,962 | 3,962 | 3,962 | 3,962 | 3,962 | 3,962 |
| Резерв(+)/ Дефицит(-) | Гкал/час | 1,283 | 1,278 | 1,304 | 1,299 | 1,293 | 1,272 | 1,245 | 1,227 |
|  | % | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 |
| Модуль 3,5 МВт |
| Установленная мощность | Гкал/час | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 |
| Собственные нужды | Гкал/час | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| то же в % | % | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | Гкал/час | 2,975 | 2,975 | 2,975 | 2,975 | 2,975 | 2,975 | 2,975 | 2,975 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час | 0,187 | 0,188 | 0,189 | 0,19 | 0,192 | 0,197 | 0,203 | 0,207 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час | 1,072 | 1,072 | 1,072 | 1,072 | 1,072 | 1,072 | 1,072 | 1,072 |
| Резерв(+)/ Дефицит(-) | Гкал/час | 1,716 | 1,715 | 1,714 | 1,713 | 1,711 | 1,706 | 1,7 | 1,696 |
|  | % | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 56 | 56 |

Источники централизованного теплоснабжения Поселения на протяжении расчетного периода до 2030 года имеет достаточный резерв тепловой мощности. Тепловые сети Поселения также имеют достаточный резерв по пропускной способности.

# РАЗДЕЛ 3. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

В ГП Суходол запроектирована и действует 4-х трубная тепловая сеть с обеспечением горячего водоснабжения. В системе возможна утечка сетевой воды в тепловых сетях, в системах теплопотребления, через неплотности соединений и уплотнений трубопроводной арматуры и насосов. Потери компенсируются на котельной подпиточной водой, которая идет на восполнение утечек теплоносителя. Для заполнения тепловой сети и подпитки используется вода из централизованного водоснабжения.

Перспективные балансы тепловой энергии в составе Схемы приняты на основании данных генерального плана ГП Суходол. На основании данных генерального плана и в соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» определена величина перспективной подпитки тепловых сетей в номинальном и аварийном режиме на котельных, в зависимости от вариантов развития теплоснабжения.

Перспективные балансы расхода теплоносителя, нормативной и аварийной величины подпитки тепловых сетей в зоне теплоснабжения котельных указаны в таблице 8.

Перспективные балансы теплоносителя

| № | Показатель | Ед. изм | 2013 базо-вый | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2022 | 2023-2027 | 2028-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная 27,7 МВт |
| 1.1 | Объем тепловой сети | м3 | 997,8 | 997,8 | 1008 | 1008 | 1008 | 1028 | 1066 | 1066 |
| 1.2 | Нормативные утечки теплоносителя в тепловых сетях | м3/ч | 2,49 | 2,49 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,57 | 2,67 | 2,67 |
| 1.3 | Несанкционированный слив теплоносителя | м3/ч | 5,29 | 5,29 | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Всего подпитка тепловой сети | м3/ч | 7,78 | 7,78 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,57 | 2,67 | 2,67 |
| 1.5 | Максимальный часовой расход подпиточной воды | м3/ч | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 |
| 1.6 | Расход химически не обработанной и недеаэрированной воды на аварийную подпитку | м3/ч | 19,96 | 19,96 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,6 | 21,3 | 21,3 |
| Модуль 7,2 МВт |
| 1.1 | Объем тепловой сети | м3 | 299,5 | 299,5 | 299,5 | 299,5 | 299,5 | 299,5 | 299,5 | 299,5 |
| 1.2 | Нормативные утечки теплоносителя в тепловых сетях | м3/ч | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 1.3 | Несанкционированный слив теплоносителя | м3/ч | 0,292 | 0,292 | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Всего подпитка тепловой сети | м3/ч | 1,042 | 1,042 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 1.5 | Максимальный часовой расход подпиточной воды | м3/ч | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 |
| 1.6 | Расход химически не обработанной и недеаэрированной воды на аварийную подпитку | м3/ч | 5,99 | 5,99 | 5,99 | 5,99 | 5,99 | 5,99 | 5,99 | 5,99 |
| Модуль 3,5 МВт |
| 1.1 | Объем тепловой сети | м3 | 81,06 | 81,06 | 81,06 | 81,06 | 81,06 | 81,06 | 81,06 | 81,06 |
| 1.2 | Нормативные утечки теплоносителя в тепловых сетях | м3/ч | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 |
| 1.3 | Несанкционированный слив теплоносителя | м3/ч | 0,083 | 0,083 | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Всего подпитка тепловой сети | м3/ч | 0,286 | 0,286 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 |
| 1.5 | Максимальный часовой расход подпиточной воды | м3/ч | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 1.6 | Расход химически не обработанной и недеаэрированной воды на аварийную подпитку | м3/ч | 1,621 | 1,621 | 1,621 | 1,621 | 1,621 | 1,621 | 1,621 | 1,621 |

Исходя из отсутствия данных об объеме воды в системе теплоснабжения, объем теплоносителя в тепловых сетях котельных принят из расчета 65 м3 на 1 МВт тепловой мощности потребления, расход воды на подпитку 0,25% от объема воды в системе.

В системе теплоснабжения котельных 27,7 МВт, 7,2 МВт и 3,5 МВт отсутствует установка водоподготовки подпиточной воды. Для повышения срока службы котлов и системы отопления потребителей, рекомендуется установка ВПУ 21,3 м3/ч, 5,99 м3/ч и 1,62 м3/ч соответственно.

# РАЗДЕЛ 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НОВОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Генеральным планом предусмотрено расширение площади жилой зоны за счет строения индивидуальных жилых домов в п.г.т. Суходол. Планируется, что построенные в перспективе объекты жилого фонда будут отапливаться от индивидуальных источников теплоснабжение.

Также планируется строительство нового многоквартирного жилья вместо ветхого и аварийного многоквартирного жилого фонда общей площадью 27 488 м2 в период 2015-2020 г.г. в зоне действия котельной 27,7 МВт (см. п. 2.2).

Все новые объекты общественно-делового назначения,  предлагаемые к строительству на существующих площадках, будут подключаться к существующим котельным; предлагаемые на новых площадках жилых застроек,  будут иметь индивидуальные теплогенераторы.

## Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие приросты перспективной тепловой нагрузки на вновь осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии передачи тепла

Новое строительство источников тепловой энергии, обеспечивающих приросты перспективной тепловой нагрузки на вновь осваиваемых территориях в ГП Суходол не планируется.

## Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Реконструкция источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, в ГП Суходол не планируется.

## Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Предложения по источникам тепловой энергии  для включения в  Схему (инвестиционную программу):

- Установка системы ХВО на котельных 27,7 МВт, 7,2 МВт и 3,5 МВт.

- Установка системы диспетчеризации на котельных 27,7 МВт, 7,2 МВт и 3,5 МВт.

## Предложения по выводу в резерв и (или) выводу из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

Вывод в резерв и (или) вывод из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии, в ГП Суходол не планируется.

## Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории Поселения не существует.

Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных не предусматриваются.

## Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа

Переоборудование котельных в источники с комбинированной выработкой в Поселении не предусматривается.

## Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода

Перевод котельных в пиковый режим по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не предусматривается.

## Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения на каждом этапе планируемого периода

Расширение зон действия и перераспределение тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии между источниками на расчетный период не предусматривается.

## Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценка затрат при необходимости его изменения

В соответствии со СНиП 41-02-2003 регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии предусматривается качественное по нагрузке отопления согласно графику изменения температуры воды в зависимости от температуры наружного воздуха. Централизация теплоснабжения всегда экономически выгодна при плотной застройке в пределах данного района. С повышением степени централизации теплоснабжения, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла.

Режим работы систем централизованного теплоснабжения городского поселения запроектирован на температурный график 95/70 0С.

## Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей

Согласно СНиП II-35-76 «Котельные установки» аварийный и перспективный резерв тепловой мощности на котельных не предусматривается.

Решения о перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии без аварийного и перспективного резерва тепловой мощности представлены в разделе 2.

# РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

## Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

В связи с тем, что дефицита тепловой мощности на территории Поселения не выявлено, реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности, не предусматривается.

## Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, под жилищную, комплексную или производственную застройку

Сведения о строительстве тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки представлены в таблице 9.

Сведения о перспективной реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

| Зона действия | Диаметр, мм | Протяженность в 2-х трубном исчислении, м | Тип прокладки | Тип изоляции | Год прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная 27,7 МВт | 57 | 500 | надземная | ППУ | 2015 |
| Котельная 27,7 МВт | 76 | 500 | надземная | ППУ | 2015 |
| Котельная 27,7 МВт | 57 | 1000 | надземная | ППУ | 2020 |
| Котельная 27,7 МВт | 76 | 1000 | надземная | ППУ | 2020 |
| Котельная 27,7 МВт | 57 | 1000 | надземная | ППУ | 2025 |
| Котельная 27,7 МВт | 76 | 1000 | надземная | ППУ | 2025 |

## Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, на расчетный срок не предусматривается.

## Предложения по строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных, на территории ГП Суходол не планируется.

## Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения

В 2015, 2020 гг. предусматривается реконструкция тепловых сетей от котельных п.г.т. Суходол  подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса. Сведения о перекладываемых трубопроводах представлены в таблице 10.

Сведения о перспективной реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

| Зона действия | Диаметр, мм | Протяжённость в двухтрубном исчислении, м | Тип прокладки | Тип теплоизоляции | Год перекладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в 2015 году |
| Котельная 27,7 МВт | 114 | 5382 | надземная | без изоляции | 1985 |
| Котельная 27,7 МВт | 76 | 456 | надземная | без изоляции | 1987 |
| Котельная 27,7 МВт | 57 | 110 | надземная | без изоляции | 1989 |
| Котельная 27,7 МВт | 219 | 421 | надземная | без изоляции | 1970 |
| Котельная 27,7 МВт | 27 | 1500 | надземная | без изоляции | 1976 |
| Котельная 7,2 МВт | 159 | 578 | надземная | ППУ | 1981 |
| в 2020 году |
| Котельная 27,7 МВт | 159 | 403 | надземная | - | 1991 |
| Котельная 27,7 МВт | 114 | 575 | надземная | - | 1991 |
| Котельная 27,7 МВт | 57 | 1272 | надземная | - | 1991-1992 |
| Котельная 27,7 МВт | 76 | 222 | надземная | - | 1992 |
| Котельная 7,2 МВт | 114 | 120 | надземная | - | 1992 |

# РАЗДЕЛ 6. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

На перспективу для сохраняемых в работе и новых теплоисточников городского поселения основным топливом является природный газ.

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного и резервного топлива на каждом этапе планируемого периода представлены в таблице 11.

При расчете годового и максимально-часового расхода условного топлива, были приняты следующие показатели:

- низшая теплота сгорания 1 кг условного топлива 7000 ккал;

- низшая теплота сгорания 1 кг природного газа 8000 ккал.

Перспективные топливные балансы теплоисточников

| Показатель | Ед. изм. | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2022 | 2023-2027 | 2028-2030 |
| Котельная 27,7 МВт |
| Удельный расход условного топлива (УРУТ) | кгу.т./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Удельный расход натурального топлива | м3/Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальный часовой расход условного топлива в зимний период | кгу.т./час | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальный часовой расход условного топлива в летний период | кгу.т./час | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кгу.т./час | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в зимний период | м3/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | м3/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | м3/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Годовой расход условного топлива | т у т | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Годовой расход натурального топлива | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная 7,2 МВт |
| Удельный расход условного топлива (УРУТ) | кгу.т./Гкал | 164,6 | 164,6 | 164,6 | 164,6 | 164,6 | 164,6 | 164,6 | 164,6 |
| Удельный расход натурального топлива | м3/Гкал | 144,0 | 144,0 | 144,0 | 144,0 | 144,0 | 144,0 | 144,0 | 144,0 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в зимний период | кгу.т./час | 877,6 | 877,6 | 877,6 | 877,6 | 877,6 | 877,6 | 877,6 | 877,6 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в летний период | кгу.т./час | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кгу.т./час | 182,5 | 182,5 | 182,5 | 182,5 | 182,5 | 182,5 | 182,5 | 182,5 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в зимний период | м3/час | 767,9 | 767,9 | 767,9 | 767,9 | 767,9 | 767,9 | 767,9 | 767,9 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | м3/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | м3/час | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 |
| Годовой расход условного топлива | т у т | 2065,1 | 2065,1 | 2065,1 | 2065,1 | 2065,1 | 2065,1 | 2065,1 | 2065,1 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс. м3 | 1807,0 | 1807,0 | 1807,0 | 1807,0 | 1807,0 | 1807,0 | 1807,0 | 1807,0 |
| Котельная 3,5 МВт |
| Удельный расход условного топлива (УРУТ) | кгу.т./Гкал | 164,6 | 164,6 | 164,6 | 164,6 | 164,6 | 164,6 | 164,6 | 164,6 |
| Удельный расход натурального топлива | м3/Гкал | 144,0 | 144,0 | 144,0 | 144,0 | 144,0 | 144,0 | 144,0 | 144,0 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в зимний период | кгу.т./час | 295,8 | 295,8 | 295,8 | 295,8 | 295,8 | 295,8 | 295,8 | 295,8 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в летний период | кгу.т./час | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кгу.т./час | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в зимний период | м3/час | 258,8 | 258,8 | 258,8 | 258,8 | 258,8 | 258,8 | 258,8 | 258,8 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | м3/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | м3/час | 53,8 | 53,8 | 53,8 | 53,8 | 53,8 | 53,8 | 53,8 | 53,8 |
| Годовой расход условного топлива | т у т | 696 | 696 | 696 | 696 | 696 | 696 | 696 | 696 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс. м3 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 |

# РАЗДЕЛ 7. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

## Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническому перевооружению источников тепловой энергии, тепловых сетей и сооружений на них сформированы на основе мероприятий, прописанных в «Обосновывающих материалах» к схеме теплоснабжения.

Объем инвестиций в мероприятия по развитию систем теплоснабжения поселения, предлагаемых к включению в инвестиционную программу (в ценах 2013 года), представлен в таблице 12.

Общая потребность в финансировании проектов развития и реконструкции составит 85,13 млн. руб. (с НДС, в ценах 2013 г.), в том числе:

- 1,64 млн. руб. необходимо для проведения мероприятий по строительству (реконструкции) источников теплоснабжения;

- 83,49 млн. руб. необходимо для реализации мероприятий по строительству (реконструкции) тепловых сетей.

Суммарная оценка финансовых потребностей на мероприятия по строительству, реконструкции источников тепловой энергии, тепловых сетей и сооружений на них

| Источник теплоснабжения | Значения по годам реализации мероприятий, тыс.руб. |
| --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Итого |
| Котельная 27,7 МВт | источник | 0 | 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 958 |
|  | тепловые сети | 0 | 23750,5 | 23750,5 | 0 | 0 | 0 | 22540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78590 |
|  | Итого | 0 | 24708,5 | 23750,5 | 0 | 0 | 0 | 22540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79548 |
| Котельная 7,2 МВт | источник | 0 | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 |
|  | тепловые сети | 0 | 4260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4896 |
|  | Итого | 0 | 4764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5400 |
| Котельная 3,5 МВт | источник | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 |
|  | тепловые сети | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 |
| Итого инвестиций в мероприятия по источникам теплоснабжения в ценах 2013 г. | 0 | 29656,5 | 23750,5 | 0 | 0 | 0 | 23176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85132 |

## Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения

Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения не предусмотрены.

# РАЗДЕЛ 8. РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ)

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

2) размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

В ГП Суходол критериям определения единой теплоснабжающей организации соответствуют единственная организации на территории поселения ООО «Сервисная Коммунальная Компания».

# РАЗДЕЛ 9. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Загрузка источников тепловой энергии, поставляющих тепловую энергию в системе теплоснабжения поселения, приведена в таблице 13.

Загрузка источников тепловой энергии, поставляющих тепловую энергию в системе теплоснабжения поселения

| № | Показатель | Ед. изм. | 2013 г. | 2015 г. | 2020 г. | 2025 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная 27,7 МВт |
| 1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 28,42 | 28,42 | 28,42 | 28,42 | 28,42 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 13,2 | 13,32 | 13,58 | 14,08 | 14,08 |
| Котельная 7,2 МВт |
| 1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 6,19 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 3,962 | 3,962 | 3,962 | 3,962 | 3,962 |
| Котельная 3,5 МВт |
| 1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,072 | 1,072 | 1,072 | 1,072 | 1,072 |

Согласно балансу тепловой нагрузки существующих источников теплоснабжения с учетом перспективного развития на период 2014-2030 гг. источники теплоснабжения ГП Суходол имеют резервы по тепловой мощности и покрывают присоединенные нагрузки с учетом перспективы в полном объеме.

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не предусмотрено.

# РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ ПО БЕСХОЗНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

На базовый период разработки схемы теплоснабжения городского поселения Суходол бесхозяйные тепловые сети отсутствуют.

Согласно статьи 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ:

«В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и определить организацию, которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

Принятие на учет Единой теплоснабжающей организации бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляется на основании постановления Правительства РФ от 17.09.2003 г. № 580.