
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Суходол муниципального района Сергиевский Самарской области на 2026-2033 годы
2025 г.
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА 2026 -2033 ГГ.
	Наименование

Программы

	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Суходол муниципального района Сергиевский Самарской области на 2026-2033 годы (далее - Программа)

	Дата принятия Решения 

о разработке

Программы
	      Распоряжение администрации городского поселения Суходол муниципального района Сергиевский от 20.10.2025 г. № 65-р «О создании программного комитета администрации городского поселения Суходол муниципального района Сергиевский Самарской области по рассмотрению муниципальной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры   городского поселения  Суходол  муниципального района Сергиевский  Самарской области на 2026-2033 годы»

	Ответственный исполнитель программы
	Администрация городского поселения Суходол муниципального района Сергиевский Самарской области (далее - Администрация)

	Соисполнители программы
	Отсутствуют

	Цели Программы

	1. Обеспечение сбалансированного перспективного развития систем коммунальной инфраструктуры. 

2. Повышение качества и надежности производимых (оказываемых) для потребителей услуг. 

3. Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в соответствии с потребностями жилищного, коммунального и гражданского строительства. 

4. Улучшение экологической ситуации на территории городского поселения Суходол. 

5. Оптимизация затрат на производство коммунальных услуг, снижение ресурсопотребления. 

	Задачи Программы

	1.Повышение эффективности отрасли жилищно-коммунального хозяйства. 

2.Эффективное использование системы ресурсосбережения и энергосбережения в соответствии с принятыми программами. 

3.Создание благоприятного инвестиционного климата. 

4.Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры при обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потребителей. 

5. Использование системы частно-государственного партнерства путем заключения концессионных соглашений или софинансирования инвестиционных проектов за счет средств бюджетов разных уровней. 

6.Улучшение экологической ситуации на территории городского поселения Суходол.

	Целевые показатели (индикаторы) развития транспортной инфраструктуры
	- доступность для населения коммунальных услуг;
- качество коммунальных услуг;
- степень охвата потребителей приборами учета; 
-надежность (бесперебойность) работы систем 

ресурсоснабжения;
- величины новых нагрузок, присоединяемых в

 перспективе 

	Срок и этапы реализации Программы

	2026-2033 годы (этапы реализации Программы не выделяются)


	Объемы требуемых капитальных вложений
	Объем финансирования Программы в 2026-2033 годах составит 53 484,47 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2026 – 0,0 тыс. руб.; 

2027 – 0,0 тыс. руб.; 

2028 – 0,0 тыс. руб.; 

2029 - 0,0 тыс. руб.;

2030 – 0,0 тыс.руб.;

2031-2033 г.г. – 53 484,47 тыс. руб. 

из них: 

федеральный бюджет – отсутствует; 

областной бюджет – отсутствует; 

муниципальный бюджет – 53 484,47 тыс. руб.; внебюджетные источники – отсутствуют. 

*Объемы финансирования мероприятий Программы ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

	Ожидаемые результаты реализации программы 

	Ожидаемыми результатами Программы является создание системы коммунальной инфраструктуры городского поселения Суходол, обеспечивающей предоставление качественных коммунальных услуг, отвечающих экологическим требованиям и потребностям жилищного строительства. Кроме того, в результате реализации Программы должны быть обеспечены: 

- комфортность условий проживания населения; 

- надежность работы инженерных систем; 

- финансовое оздоровление организации жилищно-коммунального комплекса. 

Эффективность реализации Программы существенно возрастет при условии включения ряда объектов в федеральные и областные программы и привлечении частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства. 

Технологическими результатами реализации мероприятий Программы комплексного развития предполагается: 

- повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры; 

- снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе. 


	Система организации 

контроля  за ходом 

реализации программы
	Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы и контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств осуществляет Администрация городского поселения Суходол муниципального района Сергиевский Самарской области в соответствии с действующим законодательством. 


	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры
2.1 Основные показатели системы водоснабжения
посёлок городского типа Суходол– а/ц

Централизованным водоснабжением поселок обеспечивается из водозабора п. Красноярка (р. Сок). 

В схему системы водоснабжения включены НФС производительностью 8640м3/сут., оборудованная погружными насосами: Вило – 3 шт., производительностью 220м3/час, напор 160м.  После очистки вода по трубопроводу длиной 12,4 км (2 нитки) и ф 300 мм поступает на распределительную станцию на ул. Привокзальная, затем в сеть. Кольцевые и тупиковые сети водопровода, общей протяженностью 52,6 км. На сети установлены водоразборные колонки и пожарные гидранты. Материал труб – ПВХ, чугун, сталь. Износ труб 85,3%. Требуется замена и реконструкция.

Используется вода на хоз - питьевые цели, пожаротушение и полив.

Пожаротушение осуществляется из 62 пожарных гидрантов (42 рабочих, 20 требуется замена).
2.2 Основные показатели системы водоотведения

посёлок городского типа Суходол– а/ц

Централизованная канализация существует. Хозяйственно-бытовые стоки  2-мя коллекторами d 300 мм поступают на КОС (на западе посёлка Сургут), которые принимают стоки от с. Сергиевск, пгт. Суходол и п. Сургут. Производительность КОС 3,3  тыс. м3/сут. или 1215,81 тыс. м3/год. Идёт реконструкция КОС. КОС имеют полную биологическую очистку, после которых самотечным коллектором d 400мм, очищенные стоки направляются в р. Сок. 

В схему системы водоотведения включены 3 КНС оборудованные насосами СМ, ФП и СД и сети общей протяженностью 5,4 км. Износ труб 62,8%. Требуется замена и реконструкция.

Дождевая канализация

Дождевая канализация – отсутствует. Отведение дождевых и талых вод осуществляется по рельефу местности в пониженные места.
2.3 Основные показатели системы теплоснабжения.
посёлок городского типа Суходол– а/ц

Централизованное теплоснабжение общественных и жилых зданий  в населенном пункте  обеспечивается  котельными, сведения о которых предоставлены в Таблице 1.                                                                                                                                                                  

Таблица 1 

	№пп
	Наименование объекта
	Адрес
	Тип 

котлов
	Установленная производительность Гкал/час
	Потребляемый выход тепла из котельной на нужды города Гкал/час
	Параметры теплоносителя С
	Вид 

топлива

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Котельная №3
	ул.Мира, 1а.
	КВГМ10-150 (3 шт.)
	30,0
	-
	6,054
	1,636
	95
	Газ

	2
	Модульная котельная
	ул.Мира, 1б.
	КВ-8

(2 шт.)
	13,76
	-
	5,575
	
	95
	Газ

	3
	Модульная котельная 7,2 МВт (муниц.собст.)
	ул. Суслова, 8
	КВ-3 (2 шт.) VIESSMANN-1.2(1 шт.)
	6.19
	-
	5,662
	0,622
	95
	Газ

	4
	Модульная котельная 3,5 МВт (муниц.собст.)
	ул.Молодогвардейская, 40
	КВ-1,5 (1 шт.)

КВ-2,0 (1 шт.)
	3,01
	-
	0,956
	0,121
	95
	Газ

	5
	Модульная котельная “УНИМО” общежитие (муниц.собст.)
	ул. Суворова, 2а
	КС-ТГВ-31,5 (3 шт.)
	0,081
	-
	0,036
	-
	95
	Газ

	6
	Модульная котельная ЦРБ (муниц.собст.)
	ул.Мира, 3А
	Микро-200 (3 шт.)
	0,516
	-
	0,112
	-
	95
	Газ

	7
	Модульная котельная школа №2
	Ул.Полевая
	Buderus SK625

(2 шт.)
	0,911
	-
	
	
	95
	Газ


Общая протяженность сетей теплоснабжения надземной прокладки Ǿ25-525 мм – 57,565 км, износ – 51%.

Источниками теплоснабжения для индивидуальной жилой застройки служат собственные автономные тепловые источники различной модификации, работающие на газе.
2.4 Основные показатели системы электроснабжения
Источниками электроснабжения населенных пунктов городского поселения Суходол являются головные подстанции: ПС «Серноводская» напряжением 220/110/10 кВ и ПС «Серноводская» напряжением 110/35/6 кВ. Распределение электроэнергии осуществляется по воздушным фидерам Ф3 от ПС «Серноводская» и Ф1, Ф2 от «», Ф23 напряжением 6кВ. Питание потребителей выполнено от распределительных подстанций напряжением 6-10/0,4 кВ.

Владельцем сетей 6-10 кВ; 0,4кВ и подстанций являются ОАО «МРСК» и ЗАО ССК». Данные по фидерам и подстанциям приведены в таблицах.

Потребителями электроэнергии являются:

- жилые здания 1-5 этажные,

- общественные здания,

- коммунальные предприятия, объекты транспортного обслуживания,

- промышленные объекты,

- объекты сельскохозяйственного назначения, 

- наружное освещение.
Таблица 2

Данные об электроснабжении городского поселения Суходол

	Сооружения, характеристика


	Современное положение

	Головная подстанции:

-
местоположение

-
количество  и мощность трансформаторов - количество трансформаторных подстанций 

     10/0,4кВ
	ПС «Серноводская» 220/110/10 кВ.

п.г.т. Суходол

кВА

16 шт. 

	Головная подстанции:

-
местоположение

-
количество  и мощность трансформаторов - количество трансформаторных подстанций 

     10/0,4кВ
	ПС «Серноводская» 110/35/6кВ.

п. г. т. Суходол - плодосовхоз

2х40мВА

30 шт. 

	Протяженность и марки электрических сетей н.п. 

Сети 10 кВ от ПС «Серноводская» 220/110/10кВ

:


Ф4 ВЛ-10 кВ, сечением 50мм2

-
Ф7 ВЛ-10 кВ, сечением 50 мм2


Ф42 ВЛ-10 кВ, сечением 50мм2

Сети 6 кВ от ПС «Серноводская» 110/35/6кВ


Ф8 ВЛ-6 кВ, сечением 50мм2


Ф9 ВЛ-6 кВ, сечением 50мм2


Ф16 ВЛ-6 кВ, сечением 50мм2

-
Ф21 ВЛ-6 кВ, сечением 50мм2

--
Ф22 ВЛ-6 кВ, сечением 50мм2
	15км

км

25,16




Таблица 3

Перечень трансформаторных пунктов, расположенных в п.г.т. 
Суходол, питающихся по ЛЭП-6-10 кВ по состоянию на 01.01.2012г.

	№№

п/п
	Тип ТП,

мощность трансформаторов на п/ст
	Место расположения

	1
	КТП СВД /250 кВА
	п.г.т.  Суходол, плодосовхоз - МРСК

	2
	КТП СВД  /250 кВА
	п.г.т.  Суходол, плодосовхоз - МРСК

	3
	КТП СВД 402/100
	п.г.т. Суходол, кафе «У Палыча» - ССК 

	4
	КТП СВД 733/400
	п.г.т. Суходол - ССК 

	5
	КТП СРН 1601/160 кВА
	п.г.т. Суходол, ул. Садовая, Самарская, Чуваскина - ССК

	6
	ЗТП СРН 1602/2х160 кВА
	п.г.т. Суходол, ул. Мира,больница . баня - ССК

	7
	ЗТП СРН 1605/400 кВА
	п.г.т. Суходол, ул. Мира, пожарная часть,торговый центр «Меркурий» - ССК

	8
	ЗТП СРН 1608/250 кВА
	п.г.т. Суходол, офис ОАО «Самаранефтегаз» - абонент

	9
	ЗТП СРН 1609/400 кВА
	п.г.т. Суходол, ул. Кооперативная, ДК «Нефтяник»- ССК

	10
	ЗТП СРН 1610/400 кВА
	п.г.т. Суходол, пекарня - ССК

	11
	ЗТП СРН 1611/400 кВА
	п.г.т. Суходол, ул. Октябрьская, Спортивная - ССК

	12
	ЗТП СРН 1612/100 кВА
	п.г.т. Суходол, ул. Школьная, Пушкина - ССК

	13
	ЗТП СРН 1613/160 кВА
	п.г.т. Суходол, ул. Спортивная, Пушкина - ССК

	14
	ЗТП СРН 1614/400 кВА
	п.г.т. Суходол, ул. Пушкина, Спортивная - ССК

	15
	КТП СРН 1615/160 кВА
	п.г.т. Суходол. Кафе «Мечта», школа №1 - ССК

	16
	КТП СРН 2101/160 кВА
	п.г.т. Суходол, ул. Ленина, Мичурина - ССК

	17
	КТП СРН 2102/250 кВА
	п.г.т. Суходол, ул. Симиренко, Ленина - ССК

	18
	КТП СРН 2201/160 кВА
	п.г.т. Суходол, котельная №3 - ССК

	19
	КТП СРН 2202/160кВА
	п.г.т. Суходол, ул. Кооперативная - ССК

	20
	3ТП СРН 2203/400+250 кВА
	п.г.т. Суходол, ул. Суслова - ССК

	21
	КТП СРН 2205/250 кВА
	п.г.т. Суходол, КНС - абонент

	22
	КТП СРН 801/100кВА
	п.г.т. Суходол, ул. Школьная  КНС- абонент

	23
	ЗТП СРН 802/250+315 кВА
	п.г.т. Суходол, ул. Школьная, Суворова - ССК

	24
	ЗТП СРН 803/100 кВА
	п.г.т. Суходол, ул. Гагарина, Школьная - ССК

	25
	ЗТП СРН 804/100 кВА
	п.г.т. Суходол, ул. Пушкина,Мира, Гагарина - ССК

	26
	ЗТП СРН 805/250 кВА
	п.г.т. Суходол, ул. Пушкина, Спортивная - ССК

	27
	ЗТП СРН 806/250 кВА
	п.г.т. Суходол, ул. Школьная, Спортивная - ССК

	28
	ЗТП СРН 807/100 кВА
	п.г.т. Суходол, ул. Суворова, Полевая - ССК

	29
	ЗТП СРН 808/160 кВА
	п.г.т. Суходол. Кафе «Мечта», школа №1 - ССК

	30
	ЗТП СРН 809/400 кВА
	п.г.т. Суходол, ул. Суворова, д/с «Аленушка» - ССК

	31
	ЗТП СРН 810/160 кВА
	п.г.т. Суходол, ул. Суслова, Советская, Школьная - ССК

	32
	ЗТП СРН 811/160 кВА
	п.г.т. Суходол, ул. Куйбышева, Советская - ССК

	33
	ЗТП СРН 812/250 кВА
	п.г.т. Суходол, ул. Школьная, Суслова, Суворова - ССК

	34
	КТП СРН 1101/250кВА
	п.г.т. Суходол, ул. Гарина-Михайловского - ССК

	35
	ЗТП СВД 2601/250 кВА
	п.г.т. Суходол, ул. Железнодорожная - ССК

	36
	КТП СВД 4201/100 кВА
	п.г.т. Суходол, ул. Полевая, Школьная, Юбилейная - ССК

	37
	КТП СВД 4203/400 кВА
	п.г.т. Суходол, ул. Полевая, Юбилейная, Солнечная - ССК

	38
	КТП СВД 4204/160 кВА
	п.г.т. Суходол, ул. Суворова, Полевая - ССК

	39
	КТП СВД 4205/400 кВА
	п.г.т. Суходол, ул. Специалистов, Новая, квартал №21 - ССК


	40
	ЗТП СВД 4207/160 кВА
	п.г.т. Суходол, ул. Кооперативная, Луговая, Чапаева - ССК

	41
	ЗТП СВД 4208/250 кВА
	п.г.т. Суходол, ул. Садовая, Самарская - ССК

	42
	ЗТП СВД 4211/250 кВА
	п.г.т. Суходол, ул. Полевая, Солнечная, Молодежная – собственность муниципального района Сергиевский 

	43
	ЗТП СВ 1/2х630 кВА
	п.г.т. Суходол, ул. Суворова - ССК

	44
	ЗТП СВ 2/2х630 кВА
	п.г.т. Суходол, школа №2 - ССК

	45
	ЗТП СВ 3/250 кВА
	п.г.т. Суходол, Солнечная, Магистральна - ССК

	46
	КТП СВ 908/160 кВА
	п.г.т. Суходол, Суходольский участок ЖКХ - ССК


2.5 Основные показатели газоснабжения
посёлок городского типа Суходол– а/ц
Источником газоснабжения сетевым природным газом поселка является АГРС №111. По подземному и надземному газопроводам высокого давления менее 1,2 МПа из стали Ǿ 150-200 мм газ поступает в ГРП№43 - №46, где снижается до 0,3-0,6 МПа и до низкого давления. По газопроводу высокого давления 0,3-0,6 МПа газ подаётся и в ШГРП№50, №51, №4, №1, УГРШ50-2-ВО (2 шт.), №12, №53, №13, ШГР400-01-У1, №28, УГРШ-50Н-2НО, №8, №70-№72, №75-№78, ГРШП-13-1НУ1, ГРШП-03БМ-04М-2ПУ1, №58, №59, №3, №49 (сведения по которым приведены в перечне, см. Таблице 22) и в качестве топлива для теплоисточников.

Таблица № 4
	№ пп
	Наименование
	Собственник
	Кол-во ниток редуцирования
	Давление на входе, Ǿ мм
	Давление на выходе, Ǿ мм
	Год ввода в экспл.
	Регуляторы

	1
	ГРП№43
	СВГК
	2-х
	Выс. 1к Ǿ219
	Выс. 2к 
	1994
	РДБК-1-200 2шт. 

	2
	ГРП№46 ул.Суворова
	Муниципальная собственность
	1
	Выс. 1к

Ǿ50
	Низ. 

Ǿ200
	1983
	РДУК-2-50

	3
	ГРП№44 ул.Школьная (стадион)
	Муниципальная собственность
	2-х
	Выс. 1к Ǿ150
	Выс. 2к Ǿ100
	1986
	РДУК-2-200, РДУК-2-100 

	4
	ГРП№45 ул.Пушкина
	Муниципальная собственность
	2-х
	Выс. 1к Ǿ50
	Выс. 2к Ǿ50 Низ. Ǿ200
	1993
	РДБК-1-50 РДБК-1-100

	5
	ШГРП№(1)50 База АБЗ ЗАО  “Самараспецстроймонтаж”
	Юридическое лицо
	1
	Выс. 2к

Ǿ80
	Сред.

 Ǿ100
	1999
	РДГ-50М 

1 шт.

	6
	ШГРП№(2)51 База АБЗ ЗАО  “Самараспецстроймонтаж
	Юридическое лицо
	1
	Выс. 2к

Ǿ100
	Низ. 

Ǿ76
	1999
	РДНК-У-50 



	7
	ШГРП№4 у котельной с-за “Сургутский”


	Волгатех-99
	1
	Сред. Ǿ50
	Низ. 

Ǿ50
	1983
	РДГ-50н

1 шт.

	8
	ШГРП№1 с-за “Сургутский” у д/с «Ягодка»
	Волгатех-99
	1
	Сред. Ǿ100
	Низ. 

Ǿ200
	1984
	РДГ-50н

1 шт.

	9
	УГРШ50-2-ВО к тепловому центру мощностью 3,5 МВт
	Областная собственность
	1
	Выс. 2к

Ǿ80
	Выс. 2к

Ǿ100
	2007
	РДП-50В 2 шт РДСГ1-1,2 2 шт.

РДСГ1-1,2 2 шт.

	10
	УГРШ50-2-ВО к тепловому центру мощностью 7,0 МВт
	Областная собственность
	1
	Выс. 2к

Ǿ80
	Выс. 2к

Ǿ100
	2007
	РДП-50В 2 шт

РДСГ1-1,2 2 шт.

	11
	ШГРП№12 ул. Суслова
	СВГК
	1
	Выс. 2к

Ǿ40
	Низ. 

Ǿ100
	1991
	РДБК-32 1 шт

	12
	ШГРП№53 ООО“ТД Флагман”
	Юридическое лицо
	2-х
	Выс. 2к

Ǿ50
	Сред. Ǿ50
	1995
	РДСК-50 2 шт.

	13
	ШГРП№13 ЗАО “Сергач”
	Юридическое лицо
	1
	Выс.1к

Ǿ50
	Низ. 

Ǿ50
	1996
	РДНК-400У



	14
	ШГР400-01-У1 около сущ. ШГРП на котельную ООО“Транспорт-Суходол”
	Юридическое лицо
	1
	Выс. 2к

Ǿ50
	Низ. 

Ǿ70
	2007
	РДНК-400



	15
	ШГРП№28 база  ООО“Транспорт-Суходол”
	Юридическое лицо
	1
	Выс. 2к

Ǿ50
	Низ. 

Ǿ50
	2006
	РДНК-1000М



	16
	УГРШ-50Н-2НО к тепловому центру для пригородного кемпинга ЮГРА
	Юридическое лицо
	2-х
	Выс. 2к

Ǿ50
	Низ. 

Ǿ150
	2011
	РДП-50Н 

2 шт.

	17
	ШГРП№8 ООО “СКИФ”
	Юридическое лицо
	1
	Выс. 2к

Ǿ50
	Низ. 

Ǿ50
	1998
	РДНК-400 

1 шт.

	18
	ШГРП-10МС №70 ул.Мира 15 на территории базы  ООО“ТрансСервис»
	Юридическое лицо
	1
	Выс. 2к

Ǿ20
	Низ. 

Ǿ20
	2006
	РДГК-10М 

	19
	ШГРП№72 ОАО “Роза Мира”
	Юридическое лицо
	2-х 
	Выс. 2к

Ǿ50
	Низ. 

Ǿ50
	2004
	РДНК-1000

2 шт.

	20
	ШГРП№71 ОАО “Роза Мира”
	Юридическое лицо
	2-х 
	Выс. 1к Ǿ50
	Выс. 2к Ǿ50 
	2004
	РДГ-50 

2 шт.

	21
	ШГРП№76 ОАО “Серноводский элеватор”
	Юридическое лицо
	1
	Выс. 2к

Ǿ50
	Сред. Ǿ50
	2006
	РДГ-50н



	22
	ШГРП№75 ОАО “Серноводский элеватор”
	Юридическое лицо
	1
	Выс. 2к

Ǿ20
	Низ. 

Ǿ20
	2005
	РДГК-10М

	23
	ШГРП№77 ОАО “Серноводский элеватор”
	Юридическое лицо
	1
	Выс. 2к

Ǿ50
	Сред. Ǿ50
	2006
	РДГ-50н



	24
	ШГРП№78 на территории базы СУ-1 ОАО “Самарадорстрой”
	Юридическое лицо
	1
	Выс. 2к

Ǿ20
	Низ. 

Ǿ20
	2006
	РДГК-10М

	25
	ГРШП-13-1НУ1 СУ-1 ОАО “Самарадорстрой”
	Юридическое лицо
	1
	Выс. 2к

Ǿ50
	Сред. Ǿ50
	2007
	РДГ-50н

РДСГ-1-1,2

	26
	ГРШП-03БМ-04М-2ПУ1 по ул.Новой
	Муниципальная собственность
	2-х
	Выс. 1к

Ǿ50
	Низ. 

Ǿ50
	2008
	РДСК-50БМ, РДНК-400М, РДСГ-1-1,2

	27
	ШГРП№58 застройка 50-го квартала
	Муниципальная собственность
	1
	Выс. 1к Ǿ76
	Выс. 2к Ǿ50 
	2003


	РДГ-50В



	29
	ШГРП№59
	Муниципальная собственность
	2-х
	Выс. 2к

Ǿ50
	Низ. 

Ǿ150
	2003
	РДНК-400 

2 шт.

	30
	ШГРП№3
	Муниципальная собственность
	1
	Сред. Ǿ50
	Низ. 

Ǿ50
	1990
	РДУК-50

	31
	ШГРП№49 на ул.Нефтяников (около ОГРП-4)
	Муниципальная собственность
	2-х
	Выс. 2к

Ǿ50
	Низ. 

Ǿ150
	2000
	РДНК-400 

2 шт.

	32
	ШГРП№48 ул.Суворова
	Муниципальная собственность
	1
	Выс. 1к

Ǿ50
	Ǿ50
	1997
	РДНК-У-50 

1 шт.

	33
	ГРПШ-400 ул.Мира, д.3а
	Муниципальная собственность
	1
	Выс. 2к

Ǿ50
	Низ. 

Ǿ65
	2008
	РДНК-400 



	34
	ГРПШ ул.Симиренко
	СВГК
	2-х
	Выс. 1к

Ǿ108
	Сред. Ǿ89
	2010
	РДГ-50В    

2 шт.


По газопроводам низкого давления газ подаётся потребителям на хозбытовые цели и в качестве топлива для теплоисточников. 

Прокладка газопроводов низкого давления на опорах. Трубы стальные. Общая протяженность сетей газоснабжения 

· в.д.  (менее 1,2 МПа) Ǿ200, 150 мм – 7,148 км. Трубы – сталь.
· в.д.  (0,3-0,6 МПа) Ǿ 50-200 мм – 5,953 км. Трубы – сталь.
· ср.д. (0,005-0,3 МПа) Ǿ 32-150 мм – 1,903 км. Трубы – сталь, полиэтилен.
н.д. 104,179 км. Ǿ20-200 мм. Трубы –  сталь.
2.6 Сбор и вывоз твердых бытовых отходов
На территории городского поселения Суходол услуги по сбору и транспортировке твердых бытовых отходов оказывает АО «Экология».

2.7 Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей
В городском поселении Суходол реализуются целевые программы, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности. 

Основной целью программы по энергосбережению является оптимизация потребления энергоресурсов всеми группами потребителей за счет снижения удельных показателей энергоемкости и энергопотребления, создание условий для перевода экономики в гп. Суходол и бюджетной сферы на энергосберегающий путь развития.

 Программа энергосбережения указывает на целесообразность реализации ряда типовых мероприятий со стороны организаций, финансируемых из бюджета, предприятий коммунального комплекса, в жилищном секторе. Мероприятия по энергосбережению в жилом фонде направлены на повышение уровня оснащенности общедомовыми и поквартирными приборами учета используемых коммунальных ресурсов. Программой энергосбережения в жилом секторе предусмотрено определение реального состояния систем энергопотребления, установление источников потерь энергоресурсов, предусмотрен выбор наиболее рациональных конкретных мероприятий для оптимальных путей снижения потерь и экономии энергоресурсов.

 Мероприятия по энергосбережению на предприятиях, предоставляющих коммунальный ресурс или коммунальные услуги, направлены на оптимизацию режимов работы источников электро- и теплоснабжения. 

Мероприятия по энергосбережению в организациях с участием государства или муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций направлены на проведение комплекса мероприятий по оснащению приборами учета используемых коммунальных ресурсов; повышению тепловой защиты, утеплению зданий, строений, сооружений, автоматизации потребления тепловой энергии, повышению энергетической эффективности систем освещения, отопления, водопотребления. 

Совместная реализация Программы энергосбережения и энергоэффективности и Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Суходол позволит обеспечить потребителям энергоресурсов сокращение расходов и повышение качества коммунальных услуг, создание комфортных условий проживания в жилых помещениях многоквартирных домов, предоставление коммунальных услуг по доступным ценам.
2.8 Цели и задачи, этапы и сроки реализации Программы, конечные результаты ее реализации, характеризующие целевое состояние (изменение состояния) в сфере реализации муниципальной  программы
Основные цели реализации Программы:

1. Обеспечение сбалансированного перспективного развития систем коммунальной инфраструктуры. 

2. Повышение качества и надежности производимых (оказываемых) для потребителей услуг. 

3. Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в соответствии с потребностями жилищного, коммунального и гражданского строительства. 

4. Улучшение экологической ситуации на территории городского поселения Новодевичье. 

5. Оптимизация затрат на производство коммунальных услуг, снижение ресурсопотребления.
Основные задачи реализации Программы:

1.Повышение эффективности отрасли жилищно-коммунального хозяйства. 

2.Эффективное использование системы ресурсосбережения и энергосбережения в соответствии с принятыми программами. 

3.Создание благоприятного инвестиционного климата. 

4.Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры при обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потребителей. 

5. Использование системы частно-государственного партнерства путем заключения концессионных соглашений или софинансирования инвестиционных проектов за счет средств бюджетов разных уровней. 

6.Улучшение экологической ситуации на территории городского поселения Суходол.
Программа реализуется в I этап, с 2026 по 2033 годы. Начало реализации – 1 января 2026 года, завершение 31 декабря 2033 года.
Результатом планового выполнения программы станет сбалансированная система коммунальной инфраструктуры, высокое качество надежность коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации, оптимизация затрат на производство коммунальных услуг.
2.9 Перечень, цели и краткое описание подпрограмм
    Программа не содержит подпрограмм.
3.  План развития городского поселения Суходол и прогноз спроса на коммунальные услуги
3.1  Общие положения
  Городское поселение Суходол  граничит: 

- с южной стороны - сельское поселение Калиновка муниципального района Сергиевский;

- с восточной стороны - сельское поселение Светлодольск муниципального района Сергиевский;

        - с западной стороны – сельского поселения Серноводск муниципального района Сергиевский;

- с северной стороны - сельское поселение Сургут муниципального района Сергиевский;

Городское поселение Суходол, включает один населённый пункт: поселок городского типа Суходол, который является административным центром поселения. 

п.г.т. Суходол – относится к крупным населенным пунктам с численностью жителей свыше 3 тыс. чел. Существующая численность населения городского поселения Суходол по состоянию на 01.01.2025 г. составляет 13157 человек. 

Внешнее сообщение городского поселения Суходол с областным центром г.о. Самара и другими населенными пунктами области осуществляется по автодороге федерального значения «Урал» М-5 и автодорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения: "Урал" - Сергиевск - Челно-Вершины (км 0 - км 42,7) и "Урал" - Суходол. Расстояние до административного центра области г.о.Самара составляет – 135 км.

Грузовое железно-дорожное сообщение осуществляется по федеральной железной дороге IV.1. (подъездная ветка) «Кротовка-Серные Воды» до станции «Серные воды» осуществляется грузовое железнодорожное сообщение п.г.т. Суходол с г.Самара.

Основными отраслями экономики района являются нефтедобывающая промышленность, пищевая промышленность и сельскохозяйственное производство.

Преобладающим населением г.п.Суходол  является русское население.
3.2 Динамика и прогноз численности населения
В результате изучения демографических явлений, происходящих в сельских и городском поселениях муниципального района Сергиевский, в том числе в городском поселении Суходол, построены два сценария возможного развития демографической ситуации в г. п. Суходол.

1 вариант. Прогноз численности населения г.п. Суходол по погодовому балансу.

Согласно этому варианту, в г. п. Суходол  на прогнозный период ожидается некоторое сокращение численности населения. Численность населения г. п. Суходол к 2033 г. составит 11446 чел.

2 вариант. Прогноз численности населения г. п. Суходол с учетом освоения резервных территорий.

Этот вариант прогноза численности населения г. п. Суходол рассчитан с учетом территориальных резервов в пределах городского поселения и освоения новых территорий, которые могут быть использованы под жилищное строительство.

Средний размер домохозяйства в  Самарской области  составляет 2,1 человек, в сельских поселениях муниципального района Сергиевский - 2,4 человек. С учетом эффективности мероприятий  по демографическому развитию Самарской области средний размер домохозяйства в перспективе может увеличиться до трех человек.

Исходя из этого на участках, отведенных под жилищное строительство в г. п. Суходол, при полном их освоении будет проживать 2164  человека. 

В целом численность населения г.п. Суходол к 2033 году возрастет до 15544 человек. Второй  вариант прогноза численности населения городского поселения  Суходол принят в качестве основного.
3.3 Прогноз развития застройки
За счет уплотнения существующей застройки планируется размещение – 72 усадебных участков. 

Площадь проектируемой территории – 9,7953  га.

Ориентировочно общая площадь жилого фонда усадебной застройки, составит – 10 800 м2.

Расчётная численность населения ориентировочно составит – 216 человека.

На свободных территориях в границах населенного пункта планируется строительство

ПЛОЩАДКА №1 расположена в северо-восточной части п.г.т. Суходол.

Площадь проектируемой территории – 10,8766 га;

Площадь территории под жилую застройку –  7,7002 га.

Планируется размещение 62 индивидуальных жилых домов;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит – 9300  м2;

Расчётная численность населения ориентировочно составит - 186 чел.

ПЛОЩАДКА №2 расположена в западной части п.г.т. Суходол между ул. Нежинская и ул. Солнечная.

Площадь проектируемой территории – 12,8446 га;

Площадь территории под жилую застройку – 9,9012 га. 

Планируется размещение 97 индивидуальных жилых домов; 

Ориентировочно общая площадь жилого фонда усадебной застройки; составит - 14550 м2;

Расчётная численность населения ориентировочно составит -291  чел.

ПЛОЩАДКА №3 расположена в северо-западной части п.г.т. Суходол между ул. Нежинская и ул.Северная.

Площадь проектируемой территории – 9,5460 га;

Площадь территории под жилую застройку – 6,586 га. 

Планируется размещение 65 индивидуальных жилых домов; 

Ориентировочно общая площадь жилого фонда усадебной застройки; составит - 9750 м2;

Расчётная численность населения ориентировочно составит - 195 чел.

ПЛОЩАДКА №4 расположена в западной части п.г.т. Суходол между ул. Суворова и ул. Солнечная.

Площадь проектируемой территории – 5,4470 га;

Площадь территории под жилую застройку – 4,5092 га. 

Планируется размещение 39  индивидуальных жилых домов; 

Ориентировочно общая площадь жилого фонда усадебной застройки; составит - 5850 м2;

Расчётная численность населения ориентировочно составит - 117 чел.

ПЛОЩАДКА №5 расположена в западной части п.г.т. Суходол между ул. Школьная и ул. Суворова.

Площадь проектируемой территории – 4,9297га;

Площадь территории под жилую застройку – 3,8084 га. 

Планируется размещение 34 индивидуальных жилых домов; 

Ориентировочно общая площадь жилого фонда усадебной застройки; составит - 5100 м2;

Расчётная численность населения ориентировочно составит - 102 чел.

ПЛОЩАДКА №6 расположена в южной части п.г.т. Суходол.

Площадь проектируемой территории – 5,7497 га;

Площадь территории под жилую застройку – 4,4403 га. 

Планируется размещение 39 индивидуальных жилых домов; 

Ориентировочно общая площадь жилого фонда усадебной застройки; составит - 5850 м2;

Расчётная численность населения ориентировочно составит - 117 чел.

Всего на свободных территориях в границах п.г.т. Суходол планируется размещение – 336 усадебных участков. 

Площадь проектируемой территории – 36,9453 га.

Ориентировочно общая площадь жилого фонда усадебной застройки, составит – 50 400  м2.

Расчётная численность населения ориентировочно составит – 1008 человека.
ВСЕГО площадь проектируемой территории под жилую застройку – 53,4073 га.

Общая площадь жилого фонда планируемой малоэтажной многоквартирной и индивидуальной жилой застройки с учётом существующего (319,600 тыс.кв.м) и проектируемого (88,688 тыс.кв.м) составит – 408,288 тыс. кв.м; 

Численность населения с учётом существующего (13380 чел.) и проектируемого (2164 чел.) составит 15 544 человек.  

Средняя обеспеченность жилищным фондом составит – 26,3 кв.м /чел.

Проектируемая застройка подключается к существующим инженерным сетям и транспортной инфраструктуре.

В новой застройке зарезервированы площадки под строительство учреждений культурно-бытового назначения.

Разнообразие жилой застройки достигается путем применения индивидуальных проектов жилых домов и созданием определенного ритма при их размещении, соблюдения линий застройки.
3.4  Прогноз спроса на коммунальные ресурсы
Таблица 5
	Показатели
	Ед. изм.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	2031-2033 г.г.

	Объем реализации электроэнергии, в т. ч.
	Тыс. кВт/ч
	1275,60
	1315,40
	1396,52
	1420,48
	1476,84
	1534,82
	1580,90

	населению
	Тыс. кВт/ч
	1007,72
	1039,17
	1103,25
	1122,18
	1166,70
	1212,51
	1248,91

	организациям
	Тыс. кВт/ч
	267,88
	276,23
	293,27
	298,30
	310,14
	322,31
	331,99

	Динамика изменения объема реализации электрической электроэнергии (по отношению к факту 2020 г)
	%
	100,5
	103,7
	110,1
	112,0
	116,4
	121,0
	124,6

	Реализовано воды всего, в т. ч.
	Тыс. м3
	48,654
	58,314
	68,742
	78,548
	88,634
	98,248
	146,842

	населению
	Тыс. м3
	40,042
	47,992
	56,575
	64,645
	72,946
	80,858
	120,851

	организациям
	Тыс. м3
	8,612
	10,322
	12,167
	13,903
	15,688
	17,390
	25,991

	Динамика изменения объема реализации воды (по отношению к  факту 2020 г)
	%
	124,8
	149,6
	176,3
	201,5
	227,3
	252,0
	376,7

	Пропущено сточных вод, всего
	Тыс. м3
	49,18
	49,18
	49,18
	49,18
	49,18
	49,18
	49,18

	Реализация газа, всего, в т. ч.
	Тыс. м3
	814,849
	814,849
	814,849
	814,849
	814,849
	814,849
	814,849

	населению
	Тыс. м3
	549,21
	549,21
	549,21
	549,21
	549,21
	549,21
	549,21

	организациям
	Тыс. м3
	265,639
	265,639
	265,639
	265,639
	265,639
	265,639
	265,639

	Динамика изменения объема реализации газа (по отношению к факту 2020 г.)
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Объем реализации по сбору и вывозу ТКО
	Тыс. м3
	2,05
	2,27
	2,43
	2,64
	2,85
	2,96
	3,45

	Выработано тепловой энергии
	Тыс. Гкал.
	2,96
	2,96
	2,96
	2,96
	2,96
	2,96
	2,96

	Собственные нужды
	Тыс. Гкал.
	1,162
	1,162
	1,162
	1,162
	1,162
	1,162
	1,162

	Опущено тепловой энергии, в т. ч.
	Тыс. Гкал.
	1,798
	1,798
	1,798
	1,798
	1,798
	1,798
	1,798

	Отопление
	Тыс. Гкал.
	1,763
	1,763
	1,763
	1,763
	1,763
	1,763
	1,763

	Горячее водоснабжение
	Тыс. Гкал.
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035

	Динамика изменения объема реализации электрической электроэнергии (по отношению к факту 2020 г.)
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100


Успешная реализация Генерального плана поселений гп. Суходол позволит снизить количество потребляемых коммунальных ресурсов, в тоже время увеличение объема реализации поставляемых коммунальных услуг обусловлено динамикой изменения численности населения, повышением уровня благоустройства населения, ростом промышленного производства и увеличением объема социально-значимых услуг.
4. Перечень мероприятий и целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры
4.1 Мероприятия развития коммунальной инфраструктуры
Физически и морально устаревшая коммунальная инфраструктура не позволяет обеспечивать выполнение современных экологических требований и растущих требований к количеству и качеству поставляемых потребителям коммунальных ресурсов. Нормальное функционирование и социально-экономическое развитие городского поселения Суходол возможно при условии обязательной модернизации коммунальной инфраструктуры и повышении эффективности производства, транспортировки и потребления коммунальных ресурсов.  
Мероприятия развития коммунальной инфраструктуры
	№

п/п
	Назначение и

наименование объекта
	Местоположение

объекта
	Вид работ, который

планируется в целях

размещения объекта
	Срок,

до которого планируется размещение объекта, г.
	Основные характеристики объекта

	
	
	
	
	
	Протяженность, км
	Иные характеристики

	Водоснабжение

	1.
	Водопроводные сети
	поселок городского типа Суходол, в том числе:
	строительство
	2033
	
	

	
	
	площадка № 1
	
	
	3,892
	

	
	
	площадка № 2
	
	
	2,655
	

	
	
	площадка № 3
	
	
	1,839
	

	
	
	площадка № 4
	
	
	1,717
	

	
	
	площадка № 5
	
	
	1,825
	

	
	
	площадка № 6
	
	
	0,7
	

	
	
	существующая застройка
	
	
	5,456
	


	№

п/п
	Назначение и

наименование объекта
	Местоположение

объекта
	Вид работ, который

планируется в целях

размещения объекта
	Срок,

до которого планируется размещение объекта, г.
	Основные характеристики объекта

	
	
	
	
	
	Протяженность, км
	Иные характеристики

	Водоотведение

	1.
	Сети канализации
	поселок городского типа Суходол, в том числе:
	строительство
	2033
	
	

	
	
	площадка № 1
	
	
	5,511
	

	
	
	площадка № 2
	
	
	1,828
	

	
	
	площадка № 3
	
	
	2,379
	

	
	
	площадка № 4
	
	
	2,444
	

	
	
	площадка № 5
	
	
	1,386
	

	
	
	существующая застройка
	
	
	5,225
	


	№

п/п
	Назначение и

наименование объекта
	Местоположение

объекта
	Вид работ, который

планируется в целях

размещения объекта
	Срок,

до которого планируется размещение объекта, г.
	Основные характеристики объекта

	
	
	
	
	
	Протяженность, км
	Иные характеристики

	Газоснабжение

	1.
	Газопровод 
	поселок городского типа Суходол, в том числе:
	строительство
	
	
	

	
	
	площадка № 1
	
	
	1,17
	низкого давления

	
	
	площадка № 2
	
	
	2,55
	низкого давления

	
	
	площадка № 3
	
	
	4,4
	низкого давления

	
	
	площадка № 4
	
	
	1,86
	низкого давления

	
	
	площадка № 5
	
	
	2,25
	низкого давления

	
	
	площадка № 6
	
	
	1,05
	низкого давления

	
	
	площадка № 6
	
	
	0,21
	высокого давления

	
	
	существующая застройка
	
	
	0,24
	низкого давления

	2.
	Шкафной газорегуляторный пункт (ШГРП)
	поселок городского типа Суходол, в том числе:
	строительство
	
	
	

	
	
	площадка № 1
	
	
	-
	производительность до 400 куб.м/час

	
	
	площадка № 5
	
	
	-
	производительность до 160 куб.м/час

	
	
	площадка № 6
	
	
	-
	производительность до 110 куб.м/час


	№

п/п
	Назначение и

наименование объекта
	Местоположение

объекта
	Вид работ, который

планируется в целях

размещения объекта
	Срок,

до которого планируется размещение объекта, г.
	Основные характеристики объекта

	
	
	
	
	
	Протяженность, км
	Иные характеристики

	Электроснабжение

	1.
	Комплектные трансформаторные подстанции
	поселок городского типа Суходол, в том числе:
	строительство
	2033
	
	

	
	
	площадка № 1
	
	
	
	ТП-10/0,4кВ 

1 Х 160кВА

	
	
	площадка № 3
	
	
	
	ТП 10/0,4кВ 

1 Х 160кВА

	
	
	площадка № 4
	
	
	
	ТП 10/0,4кВ 

1 Х 160кВА

	
	
	площадка № 6
	
	
	
	ТП - 6/0,4кВ 

1 Х 160кВА

	
	
	ул. Садовая
	
	
	
	ТП-10/0,4кВ 

1 Х 160 кВА

	
	
	ул. Георгиевская
	
	
	
	 ТП-10/0,4кВ 

1 Х 400кВА

	
	
	квартал А
	
	
	
	ТП-6/0,4кВ 

1 Х 160кВА

	
	
	квартал Б
	
	
	
	ТП-6/0,4кВ 

1 Х 160кВА

	
	
	квартал В
	
	
	
	ТП-6/0,4кВ 

1 Х 250кВА

	
	
	ул. Олимпийская
	
	
	
	ТП-10/0,4кВ 

1 Х 160кВА

	
	
	ул. Северная
	
	
	
	ТП-10/0,4кВ 

2 Х 400кВА

	
	
	ул. Суслова
	
	
	
	ТП-10/0,4кВ 

2 Х 400кВА

	
	
	Спорткомплекс
	
	
	
	ТП-6/0,4кВ 

2 Х 1000кВА

	
	
	ул. Мира
	
	
	
	ТП-6/0,4кВ 

2 Х 400кВА

	2.
	Комплектные трансформаторные подстанции
	поселок городского типа Суходол, в том числе:
	реконструкция 
	2033
	
	

	
	
	ул. Георгиевская
	
	
	
	ТП-10/0,4кВ 

1 Х 400кВА

	
	
	ул. Суворова
	
	
	
	ТП-10/0,4кВ 

1 Х 250кВА

	3.
	Воздушные линии электропередачи
	поселок городского типа Суходол, в том числе:
	строительство
	2033
	
	

	
	
	площадка № 1
	
	
	0,05
	напряжение – 10 кВ

	
	
	площадка № 2
	
	
	0,15
	напряжение – 10 кВ

	
	
	площадка № 3
	
	
	0,15
	напряжение – 10 кВ

	
	
	площадка № 4
	
	
	0,15
	напряжение – 10 кВ

	
	
	площадка № 5
	
	
	
	

	
	
	площадка № 6
	
	
	0,05
	напряжение – 10 кВ

	
	
	ул. Суслова
	
	
	0,55
	2 воздушные линии,

напряжение – 6 кВ

	
	
	ул. Куйбышева
	
	
	0,3
	напряжение – 6 кВ

	
	
	ул. Мира, ул. Пионерская
	
	
	0,3
	напряжение – 6 кВ

	
	
	квартал Б, ул.Мира
	
	
	0,25
	напряжение – 6 кВ

	
	
	квартал В, ул. Мира
	
	
	0,2
	напряжение – 6 кВ

	
	
	ул. Садовая
	
	
	0,01
	напряжение – 10 кВ

	
	
	ул. Шукшина
	
	
	0,6
	2 воздушные линии, напряжение – 10 кВ

	
	
	ул. Олимпийская
	
	
	0,2
	напряжение – 10 кВ

	
	
	ул. Невская
	
	
	
	


	№

п/п
	Назначение и

наименование объекта
	Местоположение

объекта
	Вид работ, который

планируется в целях

размещения объекта
	Срок,

до которого планируется размещение объекта, г.
	Основные характеристики объекта

	
	
	
	
	
	Протяженность, км
	Иные характеристики

	Услуги связи

	1.
	Шкафы распределительные
	поселок городского типа Суходол, в том числе:
	строительство
	2033
	
	

	
	
	площадка № 1
	
	
	
	ШР-150

	
	
	площадка № 2
	
	
	
	ШР-300

	
	
	площадка № 5
	
	
	
	ШР-150

	2.
	Ящик кабельный
	поселок городского типа Суходол, в том числе:
	строительство
	2033
	
	

	
	
	площадка № 6
	
	
	
	2 шт. тип –ЯКГ-20

	
	
	ул. Садовая
	
	
	
	2 шт. тип –ЯКГ-20

	
	
	ул. Пушкина
	
	
	
	тип –ЯКГ-20

	3.
	Кабель связи
	поселок городского типа Суходол, в том числе:
	строительство
	2033
	
	

	
	
	ул. Симиренко, ул. Ленина, ул. Пионерская, ул. Кооперативная, ул. Анисимова, ул. Школьная, ул. Георгиевская, ул. Степная
	
	
	9,5
	

	
	
	ул. Пушкина
	
	
	0,79
	

	
	
	ул. Садовая
	
	
	0,435
	

	
	
	площадка № 5
	
	
	0,328
	

	
	
	площадка № 6
	
	
	0,375
	


4.2 Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры
Таблица 6
	№ п/п
	Показатель
	Ед. изм.
	2025 г. (базовый)
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030-2033 г.г.

	1
	Водоснабжение

	1.1
	Доля удовлетворения потребности в водопроводных сетях, всего
	%
	67
	68
	70
	71,5
	72,1
	73

	1.2
	Доля износа сетей водоснабжения
	%
	73
	72
	71
	70
	69
	68

	2
	Водоотведение

	2.1
	Доля удовлетворения потребности в сетях водоотведения, всего
	36
	38
	40
	42
	44
	46
	48

	2.2
	Доля износа объектов водоотведения
	54
	52
	50
	48
	46
	44
	42

	3
	Газоснабжение

	3.1
	Доля удовлетворения потребности в сетях газоснабжения, всего
	%
	68,3
	68,3
	68,3
	68,3
	68,3
	68,3

	3.2
	Доля износа объектов газоснабжения
	%
	24
	24
	24
	24
	24
	24

	4
	Электроснабжение

	4.1
	Доля удовлетворения потребности в сетях электроснабжения, всего
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	4.2
	Доля износа сетей электроснабжения
	%
	60
	60
	60
	60
	60
	60

	5
	Теплоснабжение

	5.1
	Доля удовлетворения потребности в сетях теплоснабжения, всего
	%
	64
	64
	64
	64
	64
	64

	5.2
	Доля износа сетей теплоснабжения
	%
	32
	32
	32
	32
	32
	32

	6
	Система сбора и вывоза ТКО

	6.1
	Доля населения, охваченного организованным сбором и вывозом отходов, всего
	%
	24
	27
	30
	33
	36
	39


5. Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику финансирования с учетом реализации мероприятий, предусмотренных программой (Обоснование ресурсного обеспечения Программы)
Таблица 7
	№ п/п


	Наименование мероприятий
	Источник средств
	Период реализации мероприятий по годам, тыс. руб.

	
	
	
	2025 г. (базовый)
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030-2033 гг.

	Водоотведение

	2
	Строительство сетей канализации площадка № 1 пгт. Суходол  5,511 км
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	5538,56

	3
	Строительство сетей канализации площадка № 2 пгт. Суходол  1,828 км
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	1837,14

	4
	Строительство сетей канализации площадка № 3 пгт. Суходол  2,379 км
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	2390,90

	
	Строительство сетей канализации площадка № 4 пгт. Суходол  2,444 км
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	2456,22

	
	Строительство сетей канализации площадка № 5 пгт. Суходол  1,386 км
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	1392,93

	
	Строительство сетей канализации в существующей застройке пгт. Суходол  5,225 км
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	5251,13

	Водоснабжение

	5
	Строительство сетей водопровода площадка № 1  пгт. Суходол  3,892 км
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	4039,90

	6
	Строительство сетей водопровода площадка № 2  пгт. Суходол  2,655 км
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	2755,89

	7
	Строительство сетей водопровода площадка № 3  пгт. Суходол  1,839 км
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	1908,88

	8
	Строительство сетей водопровода площадка № 4  пгт. Суходол  1,717 км
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	1782,25

	
	Строительство сетей водопровода площадка № 5  пгт. Суходол  1,825 км
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	1894,35

	
	Строительство сетей водопровода площадка № 6  пгт. Суходол  0,70 км
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	726,60

	
	Строительство сетей водопровода в существующей застройке  пгт. Суходол  5,456 км
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	5663,33

	Электроснабжение

	
	Строительство трансформаторной подстанции пгт. Суходол площадка № 1 
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	400,00

	12
	Строительство трансформаторной подстанции пгт. Суходол площадка № 3 
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	400,00

	
	Строительство трансформаторной подстанции пгт. Суходол площадка № 4 
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	400,00

	
	Строительство трансформаторной подстанции пгт. Суходол площадка № 6 
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	400,00

	
	Строительство трансформаторной подстанции пгт. Суходол ул. Садовая 
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	400,00

	13
	Строительство трансформаторной подстанции пгт. Суходол ул. Георгиевская 
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	400,00

	
	Строительство трансформаторной подстанции пгт. Суходол квартал А  
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	400,00

	
	Строительство трансформаторной подстанции пгт. Суходол квартал Б  
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	400,00

	
	Строительство трансформаторной подстанции пгт. Суходол квартал В  
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	400,00

	
	Строительство трансформаторной подстанции пгт. Суходол ул. Олимпийская  
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	400,00

	
	Строительство трансформаторной подстанции пгт. Суходол ул. Северная  
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	400,00

	
	Строительство трансформаторной подстанции пгт. Суходол ул. Суслова  
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	400,00

	
	Строительство трансформаторной подстанции пгт. Суходол Спорткомплекс  
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	400,00

	
	Строительство трансформаторной подстанции пгт. Суходол ул. Мира  
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	400,00

	
	Реконструкция трансформаторной подстанции пгт. Суходол ул. Георгиевская 
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	400,00

	
	Реконструкция трансформаторной подстанции пгт. Суходол ул. Суворова 
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	400,00

	
	Строительство воздушных линий электропередач пгт. Суходол площадка № 1 0,05 км
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	5,45

	
	Строительство воздушных линий электропередач пгт. Суходол площадка № 2 0,15 км
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	16,35

	
	Строительство воздушных линий электропередач пгт. Суходол площадка № 3 0,15 км
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	16,35

	
	Строительство воздушных линий электропередач пгт. Суходол площадка № 4 0,15 км
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	16,35

	
	Строительство воздушных линий электропередач пгт. Суходол площадка № 5 
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	Строительство воздушных линий электропередач пгт. Суходол площадка № 6 0,05 км
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	5,45

	
	Строительство воздушных линий электропередач пгт. Суходол ул. Суслова 0,55 км
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	59,95

	
	Строительство воздушных линий электропередач пгт. Суходол ул. Куйбышева 0,3 км
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	32,70

	
	Строительство воздушных линий электропередач пгт. Суходол ул. Мира, ул. Пионерская 0,3 км
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	32,70

	
	Строительство воздушных линий электропередач пгт. Суходол квартал Б, ул. Мира 0,25 км
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	27,25

	
	Строительство воздушных линий электропередач пгт. Суходол квартал В, ул. Мира 0,2 км
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	21,80

	
	Строительство воздушных линий электропередач пгт. Суходол ул. Садовая 0,01 км
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	1,09

	
	Строительство воздушных линий электропередач пгт. Суходол ул. Шукшина 0,6 км
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	65,40

	
	Строительство воздушных линий электропередач пгт. Суходол ул. Олимпийская 0,2 км
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	21,80

	
	Строительство воздушных линий электропередач пгт. Суходол ул. Невская
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Газоснабжение

	31
	Строительство газопровода пгт. Суходол площадка № 1 1,17 км
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	387,64

	32
	Строительство газопровода пгт. Суходол площадка № 2 2,55 км
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	844,87

	33
	Строительство газопровода пгт. Суходол площадка № 3 4,4 км
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	1457,81

	
	Строительство газопровода пгт. Суходол площадка № 4 1,86 км
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	616,26

	
	Строительство газопровода пгт. Суходол площадка № 5 2,25 км
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	745,47

	
	Строительство газопровода пгт. Суходол площадка № 6 1,05 км
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	347,89

	
	Строительство газопровода пгт. Суходол площадка № 6 0,21 км
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0,21

	
	Строительство газопровода пгт. Суходол существующая застройка 0,24 км
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	26,16

	
	Строительство шкафного газорегуляторного пункта  площадка № 1
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	684,7

	
	Строительство шкафного газорегуляторного пункта  площадка № 5
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	684,7

	
	Строительство шкафного газорегуляторного пункта  площадка № 6
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	684,7

	Услуги связи

	
	Строительство линии связи пгт. Суходол ул. Симиренко, ул. Ленина, ул. Пионерская, ул. Кооперативная, ул. Анисимова, ул. Школьная, ул. Георгиевская, ул. Степная  9,5 км
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	950,00

	
	Строительство линии связи пгт. Суходол ул. Пушкина. 0,79 км
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	79,0

	
	Строительство линии связи пгт. Суходол ул. Садовая. 0,435 км
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	43,50

	
	Строительство линии связи пгт. Суходол площадка № 5 0,328 км
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	32,80

	
	Строительство линии связи пгт. Суходол площадка № 6 0,375 км
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	37,50

	
	Строительство распределительный шкаф ШР-150 пгт. Суходол площадка № 1
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	450,18

	
	Строительство распределительный шкаф ШР-300 пгт. Суходол площадка № 2
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	450,18

	
	Строительство распределительный шкаф ШР-150 пгт. Суходол площадка № 5
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	450,18

	
	Строительство кабельного ящика ЯКГ-20 пгт. Суходол площадка № 6  2 шт.
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	60,00

	
	Строительство кабельного ящика ЯКГ-20 пгт. Суходол ул. Садовая 2 шт.
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	60,00

	
	Строительство кабельного ящика ЯКГ-20 пгт. Суходол ул. Пушкина
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	30,00

	Итого
	
	
	
	
	
	53484,47


ОБОСНОВЫВАЮЩИЙ МАТЕРИАЛ
1. Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы
Согласно действующему генеральному плану на 2033 год прогнозируется увеличение численности населения на 82 %, за счет освоения резервных территорий  (Площадки № 1-7) в соответствии с генеральным планом. В связи с этим, спрос на коммунальные услуги увеличится, за счет присоединения новых абонентов. 

Уровень развития коммунальных систем, таких как водопроводные, 

канализационные,  электрические, тепловые и газовые сети, сбор и вывоз ТКО имеют первоочередное значение для развития экономики городского поселения Суходол. 

Перспективный спрос рассчитан на основании нормативных показателей. В связи с этим фактическое потребление может быть ниже, при установке потребителями приборов учета.
2. Обоснование целевых  показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры, а также мероприятий, входящих в план застройки городского поселения Суходол
Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых показателей оцениваются по следующим результирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно правовых характеристик:  
- Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь – надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реабилитации основных фондов. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе. 
- Финансово-экономическое состояние организаций коммунального комплекса, уровень финансового обеспечения коммунального хозяйства, инвестиционный потенциал организаций коммунального комплекса.  
- Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.  

Целевые показатели анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются. Описание расчета значений целевых показатели разработаны на базе обобщения, анализа и корректировки фактических данных по системам коммунального комплекса городского поселения Суходол и приведены в таблице 8.
Таблица  8
	№ п/п
	Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры
	Механизм расчета показателя

	1
	Доступность услуги (обеспеченность) для населения
	Отношение численности населения, получающие услуги, к численности населения фактической или прогнозируемой

	2
	Спрос на коммунальные ресурсы
	Произведение нормативного потребления данного вида ресурса на фактическую или 

прогнозируемую численность населения

	3
	Показатели эффективности производства (потери), %
	Отношение объема потерь к объему отпуска данного вида ресурса

	4
	Показатели надежности, ед. в год
	Количество аварий в системах коммунальной инфраструктуры

	5
	Показатель экологичности производства ресурсов
	В связи с отсутствием промышленных предприятий, показатель будет рассчитан только для ТКО, исходя из количества несанкционированных свалок до реализации и 

после реализации программы


Таблица № 9 - Мероприятия систем коммунальной инфраструктуры и ожидаемые эффекты от их реализации

Таблица 9
	№ п/п
	Система коммунальной инфраструктуры, в которой будет реализовано мероприятие
	Ожидаемые эффекты от реализации мероприятий

	1
	Водоснабжение
	- обеспечение надежной и бесперебойной подачи воды питьевого качества потребителям; 

- максимальное сокращение эксплуатационных затрат;

	2
	Водоотведение
	-повышение качества очистки сточной воды

	3
	Электроснабжение
	- повышение качества и надежности электроснабжения в поселении;

	4
	Теплоснабжение
	- повышение качества и надежности теплоснабжения в поселении;

	5
	Газоснабжение
	- обеспечение новые районы развития системой 

газоснабжения

	6
	Сбор и вывоз ТКО
	повышение качества и надежности сбора и 

вывоза ТКО; 

обустройство контейнерных площадок по СанПиН  


3. Характеристика состояния и проблем системы коммунальной инфраструктуры
3.1 Водоснабжение
Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейших перспектив развития поселения показывает, что действующие сети водоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. 
Одной из главных проблем качественной поставки воды населению является изношенность водопроводных сетей. В городском поселении Суходол сети имеют износ более 55%. Это способствует вторичному загрязнению воды, особенно в летний период, когда возможны подсосы загрязнений через поврежденные участки труб.  Увеличивается действие гидравлических ударов при отключениях, прекращение подачи воды, при отключении поврежденного участка потребителям последующих участков.
 Необходима полная модернизация системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.  
3.2 Водоотведение
В городском поселении Суходол система водоотведения частично отсутствует, что является большой проблемой для городской местности и загрязняет окружающую среду.
3.3 Электроснабжение
1. Значительное увеличение потребления электроэнергии городского поселения Суходол бытовыми электроприборами (электрочайник, микроволновая печь, компьютер, электрообогреватель, кондиционер и т.д.) приводит к работе электрических сетей в режиме высокой загрузки. 

2. Существующие воздушные линии электропередач из голого провода существенно износились, окислились. Есть линии, которые не менялись с 70-х годов.  

3. Изменение климата, а в связи с этим неблагоприятные погодные условия, что приводит к росту вероятности обледенения воздушных линий электропередач и перерывах в электроснабжении. 

4. Высокие коммерческие потери электроэнергии в сети.
3.4 Газоснабжение
Отсутствие системы газоснабжения у 1,1 % населения.
3.5 Сбор и вывоз ТКО
1.Отсутствуют современные экологически безопасные и экономически выгодные способы обращения с отходами.  

2. Отсутствует организованная система сбора, сортировки и приема вторичного сырья, что приводит к потере ценных компонентов ТКО, увеличению затрат на вывоз и размещение ТКО, а также оказывает негативное влияние на окружающую среду.  

4. Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсоснабжения мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Основной целью Программы является создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения. 

Для решения проблем в сфере коммунального хозяйства необходим сбор, анализ и диагностика работы всех систем коммунального хозяйства:  
- выявления качества поставляемых услуг; 
- выявления потерь;
- выявления состояния износа коммунальной системы. 

Для достижения основной цели программы необходимо решить следующие задачи:
 - модернизация объектов коммунальной инфраструктуры; 
- реконструкции основных средств;
- внедрение энергосберегающих технологий;
- повышение качества энергоносителя;
- строительство объектов с целью подключения новых абонентов. 

Для решения основной задачи в области развития жилищно-коммунального 

хозяйства необходимо осуществить мероприятия: 

1. В области энергосбережения:  
-установка приборов учета
-учет фактического расхода;
-модернизация (внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий)
- снижение себестоимости. 

2. В области качества поставляемого ресурса: 
-замена изношенных сетей; 
-замена оборудования со сверх нормативным сроком службы. 

3. подключение новых абонентов 
- строительство новых сетей; 
-установка дополнительного оборудования. 

Решение задач по реализации программы осуществляется: 
- за счет средств бюджета поселения; -
 за счет целевых программ; также источником реализации программы предусмотрены:
 - за счет средств включенных в тариф (инвестиционная надбавка) на оплату 

энергоносителя; 
 - за счет средств определенных на технологическое подключение к энергоносителю.
5. Обоснование целевых показателей развития систем коммунальной инфраструктуры
Целевые показатели комплексного развития коммунальной инфраструктуры
Таблица 10  

	Целевые показатели комплексного развития коммунальной инфраструктуры
	До реализации программы
	После реализации программы

	1. Доступность услуги (обеспеченность) для населения, %

	Централизованное электроснабжение
	100
	100

	Централизованное водоснабжение
	60
	80

	Централизованное водоотведение
	20
	50

	Централизованное теплоснабжение
	30
	30

	Централизованное газоснабжение
	70
	70

	Сбор и вывоз ТКО
	60
	100

	2. Спрос на коммунальные ресурсы

	Элктроснабжение (годовой расход ЭЭ, тыс. кВт час)
	245,76
	2148,96

	Теплоснабжение (тыс. Гкал/год)
	1,164
	1,164

	Водоснабжение (тыс. Гкал./год)
	39,814
	96,458

	Водоотведение (тыс. м3)
	26,14
	42,18

	Газоснабжение (тыс. м3/год)
	854,36
	854,36

	Сбор и вывоз ТКО (тыс. т/год)
	1,86
	2,94

	3. Показатель надежности (количество аварий на сетях)

	Электроснабжение
	н/д
	-

	Водоснабжение 
	н/д
	-

	Водоотведение
	н/д
	-

	Теплоснабжение 
	н/д
	-

	Газоснабжение
	н/д
	-


6. Перечень инвестиционных проектов в отношении соответствующей системы коммунальной инфраструктуры
В области водоснабжения:
В рамках развития инфраструктуры водоснабжения необходимы следующие мероприятия:

-проведение капитального ремонта магистральных сетей водоснабжения;  
- строительство водопроводной сети в г.п. Суходол на вновь осваиваемых 

территориях;
- строительство КОС и КНС в г.п. Суходол;
 - внедрить систему учета водопотребления в коммунальном секторе, 

подкрепить принципы рационального водопользования экономическими 

механизмами (оплата фактически потребляемого объема воды на основании 

данных водосчетчиков).
В области теплоснабжения:  

Основные ожидаемые результаты реализации Программы:  
- бесперебойная работа в области теплоснабжения; 

- повышение качества предоставления услуги в области теплоснабжения; 
- повышение экологической культуры и степени вовлеченности населения в 

вопросы обращения с отходами потребления. 

В области электроснабжения:  

- повышение качества предоставления услуги в области электроснабжения; 
- отсутствие травматизма у детей.
7. Предложения по организации реализации инвестиционных проектов
     В программах городского поселения Суходол не содержатся проработанные 

инвестиционные проекты по развитию систем коммунальной инфраструктуры, а запланированы лишь мероприятия в рамках текущих задач развития инженерной инфраструктуры.  

Для изготовления проектно-сметной документации и строительстве систем коммунальной инфраструктуры предусмотрено проведение конкурса для выбора подрядчика.  

Сроки реализации программы 2025-2033 гг. Финансирование программы осуществляется за счет местного бюджета.
8. Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры
Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры осуществляются 

организациями коммунального комплекса. Окупаемость затрат на строительство и реконструкцию достигается путем формирования и защиты инвестиционных программ развития сетей (за счет инвестиционной надбавки в тарифе). 

Инвестиционные программы будут корректироваться в соответствии с программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Суходол. Основным требованием при утверждении инвестиционных программ организаций коммунального комплекса будет являться использование обеспечивающей в мероприятиях инновационной продукции, энергосбережение и повышение энергетической эффективности. Включение инвестиционной надбавки в тарифы для реализации проектов инвестиционных программ возможно при условии соответствия тарифов доступному уровню. 

Источниками инвестиций должны являться собственные средства  предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов), плата за подключение (присоединение), бюджетные средства (местного, регионального, федерального бюджетов), кредиты, средства частных инвесторов.
Таблица 11
	Наименование ресурса
	Ед. изм.
	2025 г.
	Прогноз

	
	
	
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030-2033 

	Холодное водоснабжение
	Руб./м3
	81,08
	81,08
	95,27
	95,51
	95,96
	109,34

	Водоотведение
	Руб./м3
	67,78
	76,57
	78,76
	81,42
	84,07
	96,18

	Теплоснабжение 
	Руб./Гкал
	3 219,60
	3 582,00
	3 711,60
	3 847,20
	3988,0
	4456,84

	Газоснабжение
	Руб./м3
	7,88
	8,42
	8,96
	9,50
	10,04
	11,66

	Электроснабжение
	Руб./кВтч
	4,31
	4,78
	5,25
	5,72
	6,19
	6,66

	Сбор и вывоз ТКО
	Руб./м3
	
	
	
	
	
	

	
	Руб./чел.
	
	
	
	
	
	


9. Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности
Таблица  – Динамика доступности для населения коммунальных услуг в городском поселении Суходол
Таблица 12
	Наименование

	Ед. измерения

	Расчетное значение критерия

	Примечание


	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2033
	

	Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи (при тарифах не включающих источники финансирования Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры) 
	%
	11,8
	11,8
	11,8
	11,8
	11,8
	11,8
	

	Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи в соответствии с Постановлением Правительства Самарской области от 09.04.2008 г №250 
	НЕ БОЛЕЕ 18%

	Не превышает показатель от 09.04.2008 г. № 250

	Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума по ПКР 
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума в соответствии с Постановлением Правительства Самарской области от 09.04.2008 г №250 
	НЕ БОЛЕЕ 20%

	Показатель от 09.04.2008 г. № 250

	Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги по ПКР 
	%
	92,8
	92,8
	92,8
	92,8
	92,8
	92,8
	

	Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги в соответствии с Постановлением Правительства Самарской области от 09.04.2008 г № 250
	НЕ МЕНЕЕ 87%

	Превышает показатель от 09.04.2008 г. № 250

	Доля семей – получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общем количестве семей, % 
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения в соответствии с Постановлением Правительства Самарской области от 09.04.2008 г № 250 
	НЕ БОЛЕЕ 15%

	Показатель от 09.04.2008 г. № 250


10. Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Размер ежемесячной денежной компенсации (далее – ЕДК) для различных категорий граждан могут составлять от 50 до 100 % затрат на оплату коммунальных услуг. Средний платеж за коммунальные услуги в городском поселении Суходол равен 4000 рублей, выплата ЕДК может составлять от 2000 до 4000 рублей. 

Согласно данным Администрации городского поселения Суходол количество людей, получающих субсидии из бюджета составляет 0,8% (4 семьи). Расходы бюджетов всех уровней на субсидирование оплаты коммунальных услуг будут составлять от 8 000 до 16 000 рублей в месяц.
11. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Система финансового обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы основывается на принципах и нормах действующего законодательства.

 Планируемый общий объем финансирования Программы составит 53 484,47* тыс. руб., в том числе:

- средства федерального бюджета – 0, тыс. руб.;

2026 год -0,00 тыс. руб.;

2027 год -0,00 тыс. руб.;

2028 год -0,00 тыс. руб.;

2029 год -0,00 тыс. руб.;

2030 год -0,00 тыс. руб.;

2031-2033 года – 0,00 тыс. руб.

- средства областного бюджета  – 0,00 тыс. руб.;

2026 год -0,00 тыс. руб.;

2027 год -0,00 тыс. руб.;

2028 год -0,00 тыс. руб.;

2029 год -0,00 тыс. руб.;

2030 год -0,00 тыс. руб.;

2031-2033 года – 0,00 тыс. руб.

- средства местного бюджета – 53 484,47  тыс. руб.;

2026 год – 0,00 тыс. руб.;

2027 год - 0,00 тыс. руб.;

2028 год - 0,00 тыс. руб.;

2029 год – 0,00 тыс. руб.;

2030 год - 0,00 тыс. руб.;

2031-2033 года – 53 484,47 тыс. руб.

- внебюджетные средства – 0,00 тыс. руб.

2026 год -0,00 тыс. руб.;

2027 год -0,00 тыс. руб.;

2028 год -0,00 тыс. руб.;

2029 год -0,00 тыс. руб.;

2030 год -0,00 тыс. руб.;

2031-2033 года – 0,00 тыс. руб.

*  Общий объем финансового обеспечения Программы, а также объем бюджетных ассигнований местного бюджета будут уточнены после утверждения Решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Главным распорядителем средств местного бюджета, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы, является администрация городского поселения Суходол муниципального района Сергиевский Самарской области.
12. Механизм реализации Программы

Управление и контроль за ходом реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством, в том числе с учетом требований Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского поселения Суходол муниципального района Сергиевский Самарской области, утвержденного постановлением администрации городского поселения Суходол муниципального района Сергиевский от 07.02.2020 г. г. № 12.

Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет администрация городского поселения Суходол муниципального района Сергиевский.

Текущий и последующий контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, выделенных на выполнение мероприятий Программы, осуществляют администрация городского поселения Суходол муниципального района Сергиевский Самарской области.

Контроль за ходом реализации программных мероприятий осуществляет администрация городского поселения Суходол муниципального района Сергиевский Самарской области.

Администрация городского поселения Суходол муниципального района Сергиевский Самарской области ежегодно в срок до 1 марта подготавливает информацию о ходе реализации Программы за отчетный год, включая оценку значений целевых индикаторов и показателей, а также показателей эффективности реализации Программы, рассчитанных в соответствии с методикой.

13. Методика комплексной оценки эффективности 

реализации программы

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы и оценку эффективности реализации муниципальной программы.

13.1. Оценка степени выполнения мероприятий программы

Степень выполнения мероприятий муниципальной программы за отчетный год рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году.

Степень выполнения мероприятий муниципальной программы по окончании ее реализации рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за весь период реализации муниципальной программы, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации.

13.2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы с уровнем ее финансирования (расходов).

Показатель эффективности реализации муниципальной программы (R) за отчетный год рассчитывается по формуле

[image: image1.emf]R=

1

N

N

n=1

∑

Факт

X

n

План

X

n

Факт

F

План

F

×100%

,

где [image: image2.emf]N

 - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;

[image: image3.emf]План

X

n

 - плановое значение n-го показателя (индикатора);

[image: image4.emf]Факт

X

n

 - значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

[image: image5.emf]План

F

- плановая сумма финансирования по муниципальной программы, предусмотренная на реализацию мероприятий муниципальной программы в отчетном году;

[image: image6.emf]Факт

F

 - сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы на конец отчетного года.

Для расчета показателя эффективности реализации муниципальной программы (R) используются показатели (индикаторы), достижение значений которых предусмотрено в отчетном году.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за весь период реализации рассчитывается как среднее арифметическое показателей эффективности реализации муниципальной программы за все отчетные годы.

14. Методика расчета показателей (индикаторов) Программы
Оценка степени выполнения мероприятий муниципальной программы представляет собой отношение количества выполненных мероприятий к общему количеству запланированных мероприятий. 
Эффективность реализации муниципальной программы признается низкой:

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы менее 80 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы менее 80 процентов;

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы менее 80 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы более или равной 80 и менее 100 процентов;

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы менее 80 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы равной 100 процентов;

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более или равном  80 процентов и менее или равном 100 процентов, но степени выполнения мероприятий муниципальной программы менее 80 процентов;

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более 100  процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы мене 80 процентов.

Муниципальная программа признается эффективной:

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы (в пределах) более или равной 80 и менее  или равном 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы (в пределах) более и равной 80 и менее 100 процентов;

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы  более 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы более и равной 80 или менее 100 процентов.

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой:

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более или равном 80 процентов или менее или равном 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы равной 100 процентам;

при  значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы равной 100 процентам.

.
Приложение №1 


к Постановлению администрации  


городского поселения Суходол 


муниципального района Сергиевский 


 


                              №134 от 31.10.2025 года








51

