

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Сервисная Коммунальная Компания»

ООО «СКК»

Юридический адрес (адрес места нахождения): 446552, Самарская область, Сергиевский район, пгт Суходол, ул.Солнечная 2

 ИНН/КПП 6381013776/638101001

тел./факс(84655)2-64-06, E-mail: office@mupserg.ru

Химико-бактериологическая лаборатория

Фактический адрес: 446533, Самарская область, Сергиевский район, п.Серноводск, Промышленная зона, корпус 1.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

от 13 июля 2023 г.

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Объект исследования: | вода питьевая |
| 2. Цель отбора пробы: | мониторинг качества питьевой воды |
| 3. Место отбора пробы: | с. Захаркино, ул.Московская 7 (колонка). |
| 4. Ф.И.О, должность производящего отбор проб | Дмитриева Анна Андреевна, пробоотборщик |
| 5. Ф.И.О, производящего хим. анализ пробы | Антонова С.В., Авдеева О.А. |
| 6. Ф.И.О, производящего бак. анализ пробы | Баракова Е.Ю., Идрисова А.. |
| 7. Результаты исследований: |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеопределяемых показателей | СанПиН1.2.3685-21 | Результат испытаний | Единицыизмерения | Нормативные документы на методы испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | **16****января** | **13****февраля** | **14****марта** | **12****апреля** | **15****мая** | **13****июня** |  |  |
| Запах | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | балл | ГОСТ Р 57164-2016, раздел 5 |
| Привкус | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | балл | ГОСТ Р 57164-2016, раздел 5 |
| Цветность | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | градусы | ГОСТ 31868-2012, метод Б |
| Мутность | 2,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЕМФ | ГОСТ Р 57164-2016, раздел 6 |
| Водородный показатель рН | 6,0-9,0 | 8,6 | 7,6 | 7,72 | 7,51 | 7,66 | 7,64 | ед. рН | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 |
| Жесткость общая  | 7,0 | 7 | 7 | 7 | 7,1 | 7 | 7 | °Ж | ГОСТ 31954-2012, метод А |
| Перманганатная окисляемость  | 5,0 | 0,24 | 0,8 | 0,32 | 0,4 | 0,4 | 0,32 | мг/дм3 | ГОСТ-55684-2013, раздел 9.1.2, метод Б |
| Железо (суммарно) | 0,3 | - | отс | - | - | 0,056 | - | мг/дм3 | ГОСТ 4011-72, раздел 2 |
| Общая минерализация (сухой остаток) | 1000 | 520 | 480 | 500 | 450 | 300 | 600 | мг/дм3 | ГОСТ 18164-72, раздел 3.1 |
| Нитриты  | 3,0 | - | 0,014 | - | - | 0,007 | - | мг/дм3 | ГОСТ 33045-2014, метод Б |
| Нитраты  | 45,0 | - | 32,06 | - | - | 32,06 | - | мг/дм3 | ГОСТ 33045-2014, метод Д |
| Сульфаты  | 500,0 | - | 60 | - | - | 86 | - | мг/дм3 | ГОСТ 31940-2012, раздел 6 |
| Аммиак/аммоний-ион  | 2,0 | - | 0,268 | - | - | 0,292 | - | мг/дм3 | ГОСТ 33045-2014, раздел 6 |
| Фториды | 1,5 | - | 0,246 | - | - | 0,299 | - | мг/дм3 | ГОСТ 4386-89, раздел 1, вариант А |
| Хлориды  | 350,0 | - | 18 | - | - | 20 | - | мг/дм3 | ГОСТ 4245-72, раздел 2 |
| Щелочность  | - | - | 9,4 | - | - | 7,2 | - | - | ГОСТ 31957-2012, раздел 5 |

|  |
| --- |
| Микробиологический анализ |
| Общее микробное число | Не более 50 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | КОЕ/см3 | Микробиологический МУК 4.2.1018-01 |
| Общие колиформные бактерии | Отсутствие | не обн | не обн | не обн | не обн | не обн | не обн | КОЕ/100 см3 | Микробиологический МУК 4.2.1018-01 |
| *Escherichia coli (E.coli)* | Отсутствие | не обн | не обн | не обн | не обн | не обн | не обн | КОЕ/100 см3 |  |

 Проба воды **соответствует**/не соответствует санитарным нормам СанПиН 1.2.3685-21

 (нужное подчеркнуть) (показатели, если не соответствует)

 Протокол составила и утвердила заведующая лабораторией / / Назарова В.Д.